## OPĆI UVJETI
Svi radovi izvode se u skladu s normama HRN EN 206, HRN EN 13670, HRN EN 1504 1-10, Hrvatskim normama i drugim važećim normama i propisima iz ovog područja. U svim stavkama troškovnika cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal za jedinicu gotovog posla. Tim cijenama obuhvaćeni su i troškovi održavanja objekta do dana preuzimanja.
U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala i opreme na odlagalište, jedinične cijene moraju uključivati sve troškove deponiranja, uključujući obavezu izvođača da pronađe odlagalište.
Izvoditelj je dužan održavati gradilište za vrijeme izvođenja radova.
Troškove vezane za organizaciju gradilišta, čišćenje gradilišta nakon završetka radova i slično, snosi izvoditelj radova i za te troškove nema pravo tražiti posebnu nadoknadu.
Vizualnim pregledom objekta i oštećenja nije moguće točno procijeniti količine nekih radova koje je potrebno provesti. Točne količine moguće je utvrditi nakon otvaranja ponovno provede CCTV inspekcije, kada se započne s radovima sanacije. Prikazane količine u ovisnosti su s izvedbenim projektom sanacije i elaboratom o provedenim istražnim radovima i nacrtima koji su mu prilog. Iz tog razloga troškovnik je napravljen na temelju procijenjenih količina i dostupnih istražnih radova, koje su navedene za svaku grupu radova. Točne količine radova biti će obračunate na temelju izmjera izvršenih prije početka radova sanacije.
U cijene radova uračunati su svi strojevi i oprema potrebni za izvođenje radova, uključujući agregat za električnu energiju potrebnu za alate i rasvjetu za rad noću.
Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa iz područja gradnje, propisanih ili jednakovrijednih normi, "Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama" (OTU, Zagreb, IGH, izdanje 2001. god.). Ukoliko OTU svojom uputom propisuju korištenje, odnosno postupanje sukladno određenoj normi, naručitelj će prihvatiti jednakovrijednu zamjenjujuću normu ili propis, kako je opisano i u sadržaju općih tehničkih uvjeta. Svi radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i najboljim industrijskim praksama.
U stavkama, gdje se radi definiranja tehničkih svojstava i minimalnih tehničkih karakteristika navodi tip ili proizvođač predmeta nabave ponuditelj može ponuditi predmet nabave kao navedeni ili jednakovrijedan. Za stavke gdje se nudi određeni proizvod s dodatkom "ili jednakovrijedan", ponuditelj mora u tehničkim specifikacijama za jednakovrijednost proizvoda navesti naziv, tehničke podatke s karakteristikama proizvoda koji nudi te priložiti dokaze iz kojih će se vidjeti karakteristike jednakovrijednih materijala ili proizvoda koje ponuditelj nudi za stavke troškovnika gdje je ta mogućnost predviđena. Proizvodi koji su u dokumentaciji za nadmetanje navedeni kao primjeri smatraju se ponuđenima ako ponuditelj ne navede nikakve druge proizvode na za to predviđenom mjestu troškovnika predmeta nabave.
Od trenutka preuzimanja gradilišta pa do primopredaje objekta izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. U građevinski dnevnik se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe projektanata, nalozi nadzornog inženjera i inspekcije, sukladno posebnom propisu. Tako registrirani zahtjevi obvezni su za Izvođača radova, s tim da je za svaku nepredviđenu višu radnju, kojom bi se povećalo ukupne troškove predviđene za izgradnju po ovom troškovniku, prethodno potrebna suglasnost Naručitelja.
Količine radova, koje nakon izvršenja čitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik izvođača radova unosit će u građevnu knjigu količine pojedinih takvih radova, s potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
Radovi se izvode prema projektu, a u svim slučajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih dijelova, odluku o tome donosit će se sukladno Ugovoru o građenju, a tu svoju odluku unositi će u građevni dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta, ili njegovih dijelova, za koje se po građevnom dnevniku ne može dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se obračunavati ni po privremenom ni po okončanom obračunu.
U ovom troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema tome, jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, prijevoze, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća. Sav montažni i sitni materijal je uključen i ne obračunava se zasebnim stavkama. Uključeni su sve vrste radova na izradi i montaži zaštitnih mjera i provizorija, sve vrste radova na montaži opreme, ispitivanja i parametriranja; po završetku svake faze i konačna ispitivanja po završetku svih radova, funkcionalne probe, podešenje i puštanje u pokusni rad ukoliko je predviđen projektom, praćenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku, dodatni troškovi radne snage (dnevnice, prekovremeni i noćni rad) zbog izvođenja dijela radova u doba isključenog pogona, te svi ostali neimenovani pomoćni radovi i materijal, koji su potrebni za kompletno dovršenje radova po ovom troškovniku.
Jediničnim cijenama obuhvaćeno je osiguranje i ocjenjivanje kakvoće, tj. svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizvoda, te definitivno dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima i Općim tehničkim uvjetima Naručitelja. Stavke troškovnika odnose se na definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i funkcionalnosti, te preuzete po nadzornoj službi Naručitelja, ukoliko nije u opisu izričito drukčije određeno.
Jedinične cijene obuhvaćaju i izradu uputa za rukovanje i održavanje ugrađene opreme i izradu svih protokola o ispitivanju. Uključena je sva dokumentacija i troškovi potrebni za tehnički pregled.
Sav materijal i oprema, koju izvođač dobavlja i ugrađuje, mora imati isprave o sukladnosti, u skladu sa važećim zakonima i propisima iz područja gradnje (tvornička ispitivanja, izjave o svojstvima, izjave o sukladnosti i sl.) i uvjerenja o kakvoći u skladu s važećim zakonima i propisima.
Izvođačeva je obveza održavanje javnih cesta koje koristi u svrhu građenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova.
Izvođač je dužan gradilište održavati čistim, a na kraju radova treba izvesti detaljno čišćenje. Nakon dovršenja gradnje predat će Izvoditelj radova posve uređeno gradilište i okolinu predstavniku Naručitelja uz obveznu prisutnost nadzornog inženjera, a primjedbe dane od strane projektanta imaju istu težinu kao i primjedbe dane od strane nadzornog inženjera Naručitelja.
Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih podizvođača na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala na već izvedenim radovima izvođač je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Izvođač je dužan zaštititi postojeći teren s pripadajućom vegetacijom od oštećivanja tijekom izvođenja radova. Ako se površine postojećeg terena s pripadajućom vegetacijom oštete tijekom izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti biološku sanaciju iste, i to o svom trošku.
Jedinične cijene u stavkama trebaju obuhvatiti sve troškove gradiva, ugradbenih elemenata, radne snage, prijevoza i ostale manipulacije, energiju, sve potrebne skele i oplate, odnosno sve troškove potrebne za potpuno dovršenje posla, uključivo tekuća ispitivanja, te zaštitnu i ostalu potrebnu opremu. Tim cijenama treba obuhvatiti troškove održavanja gradilišta u stanju nužnom za kvalitetno izvođenje radova (do preuzimanja radova od strane investitora). Za odstupanje od projekta nužna je suglasnost projektanta. Nepredviđeni radovi koji se pokažu neophodnima mogu se izvoditi samo po odobrenju investitora na osnovu ponude izvoditelja. Stvarne količine radove utvrđuje nadzorni inženjer. Prijelaz na iduću fazu radova moguć je samo po odobrenju nadzornog inženjera.

## Kanal 1
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
0. | PRETHODNI RADOVI
1. | Elaborat privremene regulacije prometa. Izrada elaborata privremene prometne regulacije za vrijeme izvođenja SVIH radova. Elaborat se izrađuje prema uvjetima propisanim u natječajnoj dokumentaciji. Na elaborat je potrebno ishododiti sve potrebne suglasnosti od Sektora za promet Hrvatskih autocesta d.o.o., kao i od nadležnog Ministarstva.
|  | klp | 1
PRETHODNI RADOVI UKUPNO
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 200-DN 600 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 200 | m' | 29
| DN 500 | m' | 110
| DN 600 | m' | 341
2. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje revizionih okana i linijske rešetke (L=17m) upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stvaka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu okana i linijske rešetke.
| Okno | kom | 1
| Linijska rešetka (L=17m) | kom | 1
4. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 29
| DN 500 | m' | 110
| DN 600 | m' | 341
5. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
6. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
7. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 200 | h | 4
| DN 500 | h | 14
| DN 600 | h | 43
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 200 | kom | 2
| DN 500 | kom | 24
| DN 600 | kom | 91
2. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, upotrebom CIPP metode, prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno, uz sav potrebni materijal i opremu. Dobava i ugradnja poliesterske CIPP cijevi minimalne debljine 4,5 mm, odnosno ovisno o DN-u cijevi. CIPP cijev mora imati minimalno dva sloja upijajućeg netkanog poliesterskog filca i biti konstruirana tako da podnese instalacijske tlakove, te imati zaštitini sloj (coating) od polipropilena (PP) minimalne debljine 0,5 mm. U cijenu uračunati potreban rad i materijal do konačne obrade cjevovoda. Obračun po metru dužnom saniranog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 29
| DN 500 | m' | 110
3. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | BETONSKI RADOVI
1. | Sanacija revizijskih okana prosječne dubine 170cm i svijetlog otvora 100cmx100cm. Stavka podrazumijeva sanaciju revizijskih okna internog sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine armiranog betona veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje okna vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 1
2. | Sanacija linijske rešetke koja uključuje slijedeće radnje. Rušenje postojeće linijske. Linijske rešetke su iz tipskih polimerbetonskih kanala svjetle širine 20 cm, pokrivene ljeveno-željeznim rešetkama. Debljina stijenki obloge i podloge kanala pretpostavljena je je cca 20 cm. Stavka obuhvaća demontažu i rušenje linijskog kanala, te rušenje betonske obloge i podloge, utovar, odvoz srušenog materijala na deponiju koju osdigurava izvođač, istovar i razastiranje. Betoniranje podloge ispod i obloge oko nove linijske rešetke. Podrazumijeva betoniranje podloge ispod i obloge oko nove rešetke debljine 20 cm sa zaglađivanjem površine na kote prema tehničkom rješenju. Betoniranje se provodi betonom C 35/45 (XC4, XD3, XF4 i v/c faktor ≤0.45). Stavka obuhvaća sav rad, materijal, prijevoz, njegu betona u skladu s pravilima struke, odnosno sve potrebno za potpuno dovršenje rada.
Ugradnja nove linijske rešetke. Podrazumijeva dobavu, dopremu i montažu kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda. Linijski kanali su prefabricirani monolitni elementi (s neodvojivom rešetkom) za srednje teško opterećenje izrađeni od polimer betona natur boje. Razred opetećenja je D 400 u skladu s EN 1433. Kanal se postavlja na izvedenu betonsku podlogu, te se nakon montaže oko njega izvodi betonska obloga. Gornji rub kanala (rešetke) izvodi se 2-5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. Za postizanje vodonepropusnog spoja između tijela kanala na tvorničkim utorima nanijeti PU brtvilo, prema uputama proizvođača. U stavku je uključeno sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. Zemljoradnje i betonska podloga i obloga za kanal specificirane su odvojeno i nisu uključene u jediničnu cijenu izvedbe istih. Obračun po komadu ugrađene linijske rešetke sukladno ukupnoj duljini iste.
| Linijska rešetka (L=17m) | kom | 1
BETONSKI RADOVI UKUPNO
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora i kanala linijske rešetke sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 29
| DN 500 | m' | 110
| DN 600 | m' | 341
| Linijska rešetka | m' | 17
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora, slivničkih veza i kanala linijske rešetke sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 29
| DN 500 | m' | 110
| DN 600 | m' | 341
| Linijska rešetka | m' | 17
4. | Ispitivanje vodonepropusnosti revizijskih okana i slivnika sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema komadu okna ili slivnika
| Okno | kom | 1
5. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
6. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
0. | PRETHODNI RADOVI
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | BETONSKI RADOVI
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 1.1
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 250 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stvaka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 250 | m' | 812.4
2. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 250 | m' | 812.4
3. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
4. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
5. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 250 | h | 102
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, upotrebom CIPP metode, prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno, uz sav potrebni materijal i opremu. Dobava i ugradnja poliesterske CIPP cijevi minimalne debljine 4,5 mm, odnosno ovisno o DN-u cijevi. CIPP cijev mora imati minimalno dva sloja upijajućeg netkanog poliesterskog filca i biti konstruirana tako da podnese instalacijske tlakove, te imati zaštitini sloj (coating) od polipropilena (PP) minimalne debljine 0,5 mm. U cijenu uračunati potreban rad i materijal do konačne obrade cjevovoda. Obračun po metru dužnom saniranog cjevovoda.
| DN 250 | m' | 812.4
2. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 250 | m' | 812.4
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 250 | m' | 812.4
4. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
5. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 1.2
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 140-DN 700 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stvaka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 140 | m' | 21.3
| DN 200 | m' | 3.1
| DN 300 | m' | 150.7
| DN 400 | m' | 7.7
| DN 480 | m' | 823.3
| DN 500 | m' | 79
| DN 600 | m' | 14.8
| DN 700 | m' | 15.8
2. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 140 | m' | 21.3
| DN 200 | m' | 3.1
| DN 300 | m' | 150.7
| DN 400 | m' | 7.7
| DN 480 | m' | 823.3
| DN 500 | m' | 79
| DN 600 | m' | 14.8
| DN 700 | m' | 15.8
4. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
5. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
6. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 140 | h | 3
| DN 200 | h | 1
| DN 300 | h | 19
| DN 400 | h | 1
| DN 480 | h | 103
| DN 500 | h | 10
| DN 600 | h | 2
| DN 700 | h | 2
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 140 | kom | 1
| DN 200 | kom | 1
| DN 300 | kom | 55
| DN 400 | kom | 2
| DN 480 | kom | 197
| DN 500 | kom | 18
| DN 600 | kom | 4
| DN 700 | kom | 2
2. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, upotrebom CIPP metode, prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno, uz sav potrebni materijal i opremu. Dobava i ugradnja poliesterske CIPP cijevi minimalne debljine 4,5 mm, odnosno ovisno o DN-u cijevi. CIPP cijev mora imati minimalno dva sloja upijajućeg netkanog poliesterskog filca i biti konstruirana tako da podnese instalacijske tlakove, te imati zaštitini sloj (coating) od polipropilena (PP) minimalne debljine 0,5 mm. U cijenu uračunati potreban rad i materijal do konačne obrade cjevovoda. Obračun po metru dužnom saniranog cjevovoda.
| DN 300 | m' | 9.5
3. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | BETONSKI RADOVI
1. | Sanacija slivnika prosječne dubine 150cm i svijetlog otvora fi50cm. Podrazumijeva sanaciju slivnika sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje slivnika vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 15
BETONSKI RADOVI UKUPNO
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 140 | m' | 21.3
| DN 200 | m' | 3.1
| DN 300 | m' | 150.7
| DN 400 | m' | 7.7
| DN 480 | m' | 823.3
| DN 500 | m' | 79
| DN 600 | m' | 14.8
| DN 700 | m' | 15.8
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 140 | m' | 21.3
| DN 200 | m' | 38.2
| DN 300 | m' | 150.7
| DN 400 | m' | 7.7
| DN 480 | m' | 823.3
| DN 500 | m' | 79
| DN 600 | m' | 14.8
| DN 700 | m' | 15.8
4. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
5. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | BETONSKI RADOVI
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 2
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 200-DN 500 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stvaka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Kod mosta Riječina stavka se odnosi na oba kolnika.Obračun prema duljini kolektora.
| DN 200 | m' | 14.2
| DN 300 | m' | 2.2
| DN 400 | m' | 233.5
| DN 500 | m' | 48.3
2. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Kod mosta Riječina stavka se odnosi na oba kolnika. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 14.2
| DN 300 | m' | 2.2
| DN 400 | m' | 233.5
| DN 500 | m' | 48.3
5. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
6. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Kod mosta Riječina stavka se odnosi na oba kolnika. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
7. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 200 | h | 2
| DN 300 | h | 1
| DN 400 | h | 30
| DN 500 | h | 7
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 200 | kom | 2
| DN 400 | kom | 110
| DN 500 | kom | 12
2. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, upotrebom CIPP metode, prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno, uz sav potrebni materijal i opremu. Dobava i ugradnja poliesterske CIPP cijevi minimalne debljine 4,5 mm, odnosno ovisno o DN-u cijevi. CIPP cijev mora imati minimalno dva sloja upijajućeg netkanog poliesterskog filca i biti konstruirana tako da podnese instalacijske tlakove, te imati zaštitini sloj (coating) od polipropilena (PP) minimalne debljine 0,5 mm. U cijenu uračunati potreban rad i materijal do konačne obrade cjevovoda. Obračun po metru dužnom saniranog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 2.2
| DN 300 | m' | 3.1
3. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Kod mosta Riječina stavka se odnosi na oba kolnika. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Kod mosta Riječina stavka se odnosi na oba kolnika. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 14.2
| DN 300 | m' | 2.2
| DN 400 | m' | 233.5
| DN 500 | m' | 48.3
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Kod mosta Riječina stavka se odnosi na oba kolnika. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 14.2
| DN 300 | m' | 2.2
| DN 400 | m' | 233.5
| DN 500 | m' | 48.3
4. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
5. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja. Kod mosta Riječina stavka se odnosi na oba kolnika.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 2.2
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 200-DN 250 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 250 | m' | 157.9
2. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje revizionih okana/taložnica upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stvaka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu okana.
|  | kom | 4
3. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 250 | m' | 157.9
4. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
5. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
6. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 250 | h | 20
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, upotrebom CIPP metode, prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno, uz sav potrebni materijal i opremu. Dobava i ugradnja poliesterske CIPP cijevi minimalne debljine 4,5 mm, odnosno ovisno o DN-u cijevi. CIPP cijev mora imati minimalno dva sloja upijajućeg netkanog poliesterskog filca i biti konstruirana tako da podnese instalacijske tlakove, te imati zaštitini sloj (coating) od polipropilena (PP) minimalne debljine 0,5 mm. U cijenu uračunati potreban rad i materijal do konačne obrade cjevovoda. Obračun po metru dužnom saniranog cjevovoda.
| DN 250 | m' | 157.9
2. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | BETONSKI RADOVI
1. | Sanacija revizijskih okana/taložnice prosječne dubine 170cm i svijetlog otvora 100cmx100cm. Stavka podrazumijeva sanaciju revizijskih okna internog sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine armiranog betona veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje okna vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 4
BETONSKI RADOVI UKUPNO
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 250 | m' | 157.9
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 250 | m' | 157.9
4. | Ispitivanje vodonepropusnosti revizijskih okana/taložnica i slivnika sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema komadu okna ili slivnika
| Okno/taložnica | kom | 4
4. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
5. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | BETONSKI RADOVI
III. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 3
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 200-DN 500 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 200 | m' | 54.7
| DN 300 | m' | 2
| DN 350 | m' | 243.8
| DN 400 | m' | 48.5
| DN 500 | m' | 201.4
2. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje revizionih okana upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu okana.
|  | kom | 14
3. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje slivnika upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu slivnika.
|  | kom | 8
4. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 54.7
| DN 300 | m' | 2
| DN 350 | m' | 243.8
| DN 400 | m' | 48.5
| DN 500 | m' | 201.4
5. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
6. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
7. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 200 | h | 7
| DN 300 | h | 1
| DN 350 | h | 31
| DN 400 | h | 7
| DN 500 | h | 26
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 200 | kom | 3
| DN 350 | kom | 59
| DN 400 | kom | 10
| DN 500 | kom | 44
2. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, upotrebom CIPP metode, prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno, uz sav potrebni materijal i opremu. Dobava i ugradnja poliesterske CIPP cijevi minimalne debljine 4,5 mm, odnosno ovisno o DN-u cijevi. CIPP cijev mora imati minimalno dva sloja upijajućeg netkanog poliesterskog filca i biti konstruirana tako da podnese instalacijske tlakove, te imati zaštitini sloj (coating) od polipropilena (PP) minimalne debljine 0,5 mm. U cijenu uračunati potreban rad i materijal do konačne obrade cjevovoda. Obračun po metru dužnom saniranog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 46.2
| DN 300 | m' | 2
3. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | BETONSKI RADOVI
1. | Sanacija revizijskih okana prosječne dubine 170cm i svijetlog otvora 100cmx100cm. Stavka podrazumijeva sanaciju revizijskih okna internog sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine armiranog betona veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje okna vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 14
2. | Sanacija slivnika prosječne dubine 150cm i svijetlog otvora fi50cm. Podrazumijeva sanaciju slivnika sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje slivnika vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 8
BETONSKI RADOVI UKUPNO
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 54.7
| DN 300 | m' | 2
| DN 350 | m' | 243.8
| DN 400 | m' | 48.5
| DN 500 | m' | 201.4
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 54.7
| DN 300 | m' | 2
| DN 350 | m' | 243.8
| DN 400 | m' | 48.5
| DN 500 | m' | 201.4
4. | Ispitivanje vodonepropusnosti revizijskih okana i slivnika sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema komadu okna ili slivnika
| Okno | kom | 14
| Slivnik | kom | 8
5. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
6. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | BETONSKI RADOVI
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 3.1
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 300-DN 400 vodom pod viskom tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 300 | m' | 154.5
| DN 350 | m' | 40.5
| DN 400 | m' | 88.5
2. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje revizionih okana upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu okana.
|  | kom | 6
3. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 300 | m' | 154.5
| DN 350 | m' | 40.5
| DN 400 | m' | 88.5
4. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
5. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
6. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 300 | h | 20
| DN 350 | h | 6
| DN 400 | h | 12
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 300 | kom | 48
| DN 350 | kom | 8
| DN 400 | kom | 30
2. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | BETONSKI RADOVI
1. | Sanacija revizijskih okana prosječne dubine 170cm i svijetlog otvora 100cmx100cm. Stavka podrazumijeva sanaciju revizijskih okna internog sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine armiranog betona veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje okna vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 6
BETONSKI RADOVI UKUPNO
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 300 | m' | 154.5
| DN 350 | m' | 40.5
| DN 400 | m' | 88.5
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 300 | m' | 154.5
| DN 350 | m' | 40.5
| DN 400 | m' | 88.5
4. | Ispitivanje vodonepropusnosti revizijskih okana i slivnika sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema komadu okna ili slivnika
| Okno | kom | 6
5. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
6. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | BETONSKI RADOVI
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 3.2
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 200-DN 500 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 200 | m' | 10.4
| DN 400 | m' | 225.1
| DN 480 | m' | 94.3
| DN 500 | m' | 8.7
2. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje revizionih okana upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu okana.
|  | kom | 2
3. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje slivnika upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu slivnika.
|  | kom | 1
4. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 10.4
| DN 400 | m' | 225.1
| DN 480 | m' | 94.3
| DN 500 | m' | 8.7
5. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
6. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
7. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 200 | h | 2
| DN 400 | h | 29
| DN 480 | h | 12
| DN 500 | h | 2
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 400 | kom | 61
| DN 480 | kom | 20
| DN 500 | kom | 3
2. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, upotrebom CIPP metode, prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno, uz sav potrebni materijal i opremu. Dobava i ugradnja poliesterske CIPP cijevi minimalne debljine 4,5 mm, odnosno ovisno o DN-u cijevi. CIPP cijev mora imati minimalno dva sloja upijajućeg netkanog poliesterskog filca i biti konstruirana tako da podnese instalacijske tlakove, te imati zaštitini sloj (coating) od polipropilena (PP) minimalne debljine 0,5 mm. U cijenu uračunati potreban rad i materijal do konačne obrade cjevovoda. Obračun po metru dužnom saniranog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 10.4
| DN 400 | m' | 38.5
3. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | BETONSKI RADOVI
1. | Sanacija revizijskih okana prosječne dubine 170cm i svijetlog otvora 100cmx100cm. Stavka podrazumijeva sanaciju revizijskih okna internog sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine armiranog betona veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje okna vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 2
2. | Sanacija slivnika prosječne dubine 150cm i svijetlog otvora fi50cm. Podrazumijeva sanaciju slivnika sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje slivnika vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 1
BETONSKI RADOVI UKUPNO
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 10.4
| DN 400 | m' | 225.1
| DN 480 | m' | 94.3
| DN 500 | m' | 8.7
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 10.4
| DN 400 | m' | 225.1
| DN 480 | m' | 94.3
| DN 500 | m' | 8.7
4. | Ispitivanje vodonepropusnosti revizijskih okana i slivnika sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema komadu okna ili slivnika
| Okno | kom | 2
| Slivnik | kom | 1
5. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
6. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | BETONSKI RADOVI
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 4
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 200-DN 500 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 200 | m' | 32.4
| DN 350 | m' | 54.8
| DN 400 | m' | 33.4
| DN 500 | m' | 14
2. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje revizionih okana upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stvaka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu okana.
|  | kom | 1
3. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje slivnika upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu slivnika.
|  | kom | 5
4. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 32.4
| DN 350 | m' | 54.8
| DN 400 | m' | 33.4
| DN 500 | m' | 14
5. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
6. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
7. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 200 | h | 5
| DN 350 | h | 7
| DN 400 | h | 5
| DN 500 | h | 2
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 350 | kom | 11
| DN 400 | kom | 11
| DN 500 | kom | 3
2. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, upotrebom CIPP metode, prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno, uz sav potrebni materijal i opremu. Dobava i ugradnja poliesterske CIPP cijevi minimalne debljine 4,5 mm, odnosno ovisno o DN-u cijevi. CIPP cijev mora imati minimalno dva sloja upijajućeg netkanog poliesterskog filca i biti konstruirana tako da podnese instalacijske tlakove, te imati zaštitini sloj (coating) od polipropilena (PP) minimalne debljine 0,5 mm. U cijenu uračunati potreban rad i materijal do konačne obrade cjevovoda. Obračun po metru dužnom saniranog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 32.4
3. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | BETONSKI RADOVI
1. | Sanacija revizijskih okana prosječne dubine 170cm i svijetlog otvora 100cmx100cm. Stavka podrazumijeva sanaciju revizijskih okna internog sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine armiranog betona veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje okna vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 1
2. | Sanacija slivnika prosječne dubine 150cm i svijetlog otvora fi50cm. Podrazumijeva sanaciju slivnika sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje slivnika vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 5
BETONSKI RADOVI UKUPNO
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 32.4
| DN 350 | m' | 54.8
| DN 400 | m' | 33.4
| DN 500 | m' | 14
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 32.4
| DN 350 | m' | 54.8
| DN 400 | m' | 33.4
| DN 500 | m' | 14
4. | Ispitivanje vodonepropusnosti revizijskih okana i slivnika sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema komadu okna ili slivnika
| Okno | kom | 1
| Slivnik | kom | 5
5. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
6. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | BETONSKI RADOVI
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 4.1
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 400 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 200 | m' | 44.1
| DN 400 | m' | 61.7
2. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje revizionih okana upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stvaka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu okana.
|  | kom | 2
3. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje slivnika upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu slivnika.
|  | kom | 3
2. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 44.1
| DN 400 | m' | 61.7
5. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
6. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
7. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 200 | h | 6
| DN 400 | h | 8
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 400 | kom | 16
2. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, upotrebom CIPP metode, prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno, uz sav potrebni materijal i opremu. Dobava i ugradnja poliesterske CIPP cijevi minimalne debljine 4,5 mm, odnosno ovisno o DN-u cijevi. CIPP cijev mora imati minimalno dva sloja upijajućeg netkanog poliesterskog filca i biti konstruirana tako da podnese instalacijske tlakove, te imati zaštitini sloj (coating) od polipropilena (PP) minimalne debljine 0,5 mm. U cijenu uračunati potreban rad i materijal do konačne obrade cjevovoda. Obračun po metru dužnom saniranog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 44.1
| DN 400 | m' | 18.7
3. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | BETONSKI RADOVI
1. | Sanacija revizijskih okana prosječne dubine 170cm i svijetlog otvora 100cmx100cm. Stavka podrazumijeva sanaciju revizijskih okna internog sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine armiranog betona veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje okna vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 2
2. | Sanacija slivnika prosječne dubine 150cm i svijetlog otvora fi50cm. Podrazumijeva sanaciju slivnika sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje slivnika vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 3
BETONSKI RADOVI UKUPNO
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 44.1
| DN 400 | m' | 61.7
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 44.1
| DN 400 | m' | 61.7
4. | Ispitivanje vodonepropusnosti revizijskih okana i slivnika sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema komadu okna ili slivnika
| Okno | kom | 2
| Slivnik | kom | 3
4. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
5. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | BETONAKI RADOVI
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 5
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 200-DN 600 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 200 | m' | 81.1
| DN 300 | m' | 43.8
| DN 400 | m' | 250.5
| DN 500 | m' | 147.5
| DN 600 | m' | 9.6
2. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje revizionih okana upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu okana.
|  | kom | 8
3. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje slivnika upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu slivnika.
|  | kom | 11
4. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 81.1
| DN 300 | m' | 43.8
| DN 400 | m' | 250.5
| DN 500 | m' | 147.5
| DN 600 | m' | 9.6
5. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
6. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
7. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 200 | h | 11
| DN 300 | h | 6
| DN 400 | h | 32
| DN 500 | h | 19
| DN 600 | h | 2
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 200 | kom | 19
| DN 300 | kom | 18
| DN 400 | kom | 77
| DN 500 | kom | 26
2. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, upotrebom CIPP metode, prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno, uz sav potrebni materijal i opremu. Dobava i ugradnja poliesterske CIPP cijevi minimalne debljine 4,5 mm, odnosno ovisno o DN-u cijevi. CIPP cijev mora imati minimalno dva sloja upijajućeg netkanog poliesterskog filca i biti konstruirana tako da podnese instalacijske tlakove, te imati zaštitini sloj (coating) od polipropilena (PP) minimalne debljine 0,5 mm. U cijenu uračunati potreban rad i materijal do konačne obrade cjevovoda. Obračun po metru dužnom saniranog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 21
| DN 400 | m' | 1.5
| DN 500 | m' | 49.6
| DN 600 | m' | 9.6
3. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | BETONSKI RADOVI
1. | Sanacija revizijskih okana prosječne dubine 170cm i svijetlog otvora 100cmx100cm. Stavka podrazumijeva sanaciju revizijskih okna internog sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine armiranog betona veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje okna vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 8
2. | Sanacija slivnika prosječne dubine 150cm i svijetlog otvora fi50cm. Podrazumijeva sanaciju slivnika sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje slivnika vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 11
BETONSKI RADOVI UKUPNO
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 81.1
| DN 300 | m' | 43.8
| DN 400 | m' | 250.5
| DN 500 | m' | 147.5
| DN 600 | m' | 9.6
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 81.1
| DN 300 | m' | 43.8
| DN 400 | m' | 250.5
| DN 500 | m' | 147.5
| DN 600 | m' | 9.6
4. | Ispitivanje vodonepropusnosti revizijskih okana i slivnika sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema komadu okna ili slivnika
| Okno | kom | 8
| Slivnik | kom | 11
5. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
6. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | BETONSKI RADOVI
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 6.1
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 200 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 200 | m' | 212.1
2. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje revizionih okana/taložnica upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu okana.
|  | kom | 6
3. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 212.1
4. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
5. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
6. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 200 | h | 27
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, upotrebom CIPP metode, prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno, uz sav potrebni materijal i opremu. Dobava i ugradnja poliesterske CIPP cijevi minimalne debljine 4,5 mm, odnosno ovisno o DN-u cijevi. CIPP cijev mora imati minimalno dva sloja upijajućeg netkanog poliesterskog filca i biti konstruirana tako da podnese instalacijske tlakove, te imati zaštitini sloj (coating) od polipropilena (PP) minimalne debljine 0,5 mm. U cijenu uračunati potreban rad i materijal do konačne obrade cjevovoda. Obračun po metru dužnom saniranog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 212.1
2. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | BETONSKI RADOVI
1. | Sanacija revizijskih okana/taložnica prosječne dubine 170cm i svijetlog otvora 100cmx100cm. Stavka podrazumijeva sanaciju revizijskih okna internog sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine armiranog betona veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje okna vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 6
BETONSKI RADOVI UKUPNO
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 212.1
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 212.1
4. | Ispitivanje vodonepropusnosti revizijskih okana/taložnica i slivnika sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema komadu okna ili slivnika
| Okno | kom | 6
5. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
6. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | BETONSKI RADOVI
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 7
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 200-DN 500 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 200 | m' | 29
| DN 300 | m' | 108.2
| DN 500 | m' | 14.5
2. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje revizionih okana upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu okana.
|  | kom | 5
3. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje slivnika upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu slivnika.
|  | kom | 5
4. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 29
| DN 300 | m' | 108.2
| DN 500 | m' | 14.5
5. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
6. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
7. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 200 | h | 4
| DN 300 | h | 14
| DN 500 | h | 2
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 200 | kom | 4
| DN 300 | kom | 32
| DN 500 | kom | 4
2. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, upotrebom CIPP metode, prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno, uz sav potrebni materijal i opremu. Dobava i ugradnja poliesterske CIPP cijevi minimalne debljine 4,5 mm, odnosno ovisno o DN-u cijevi. CIPP cijev mora imati minimalno dva sloja upijajućeg netkanog poliesterskog filca i biti konstruirana tako da podnese instalacijske tlakove, te imati zaštitini sloj (coating) od polipropilena (PP) minimalne debljine 0,5 mm. U cijenu uračunati potreban rad i materijal do konačne obrade cjevovoda. Obračun po metru dužnom saniranog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 19
3. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | BETONSKI RADOVI
1. | Sanacija revizijskih okana prosječne dubine 170cm i svijetlog otvora 100cmx100cm. Stavka podrazumijeva sanaciju revizijskih okna internog sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine armiranog betona veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje okna vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 5
2. | Sanacija slivnika prosječne dubine 150cm i svijetlog otvora fi50cm. Podrazumijeva sanaciju slivnika sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje slivnika vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 5
BETONSKI RADOVI UKUPNO
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 29
| DN 300 | m' | 108.2
| DN 500 | m' | 14.5
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 29
| DN 300 | m' | 108.2
| DN 500 | m' | 14.5
4. | Ispitivanje vodonepropusnosti revizijskih okana i slivnika sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema komadu okna ili slivnika
| Okno | kom | 5
| Slivnik | kom | 5
5. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
6. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | BETONSKI RADOVI
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 7.1
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 200 - DN 238 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 200 | m' | 147.7
| DN 238 | m' | 32.1
2. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje revizionih okana/taložnica upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu okana.
|  | kom | 3
3. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 147.7
| DN 238 | m' | 32.1
4. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
5. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
6. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 200 | h | 19
| DN 238 | h | 5
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 238 | kom | 2
2. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, upotrebom CIPP metode, prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno, uz sav potrebni materijal i opremu. Dobava i ugradnja poliesterske CIPP cijevi minimalne debljine 4,5 mm, odnosno ovisno o DN-u cijevi. CIPP cijev mora imati minimalno dva sloja upijajućeg netkanog poliesterskog filca i biti konstruirana tako da podnese instalacijske tlakove, te imati zaštitini sloj (coating) od polipropilena (PP) minimalne debljine 0,5 mm. U cijenu uračunati potreban rad i materijal do konačne obrade cjevovoda. Obračun po metru dužnom saniranog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 147.7
| DN 238 | m' | 26.9
3. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | BETONSKI RADOVI
1. | Sanacija revizijskih okana/taložnice prosječne dubine 170cm i svijetlog otvora 100cmx100cm. Stavka podrazumijeva sanaciju revizijskih okna internog sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine armiranog betona veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje okna vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 3
BETONSKI RADOVI UKUPNO
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 147.7
| DN 238 | m' | 32.1
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 147.7
| DN 238 | m' | 32.1
4. | Ispitivanje vodonepropusnosti revizijskih okana/taložnica i slivnika sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema komadu okna ili slivnika
| Okno/taložnica | kom | 3
4. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
5. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | BETONSKI RADOVI
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 7.2
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 150 -DN 480 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 150 | m' | 3
| DN 200 | m' | 66.9
| DN 300 | m' | 123.9
| DN 480 | m' | 78.8
2. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje revizionih okana i linijske rešetke (L=17m) upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stvaka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu okana i linijske rešetke.
| Okno | kom | 1
| Linijska rešetka (L=17m) | kom | 1
3. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje slivnika upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu slivnika.
|  | kom | 6
4. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 150 | m' | 3
| DN 200 | m' | 66.9
| DN 300 | m' | 123.9
| DN 480 | m' | 78.8
5. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
6. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
7. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 150 | h | 1
| DN 200 | h | 9
| DN 300 | h | 16
| DN 480 | h | 10
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 200 | kom | 21
| DN 300 | kom | 21
| DN 480 | kom | 17
2. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, upotrebom CIPP metode, prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno, uz sav potrebni materijal i opremu. Dobava i ugradnja poliesterske CIPP cijevi minimalne debljine 4,5 mm, odnosno ovisno o DN-u cijevi. CIPP cijev mora imati minimalno dva sloja upijajućeg netkanog poliesterskog filca i biti konstruirana tako da podnese instalacijske tlakove, te imati zaštitini sloj (coating) od polipropilena (PP) minimalne debljine 0,5 mm. U cijenu uračunati potreban rad i materijal do konačne obrade cjevovoda. Obračun po metru dužnom saniranog cjevovoda.
| DN 150 | m' | 3
| DN 200 | m' | 5.2
| DN 300 | m' | 54
3. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | BETONSKI RADOVI
1. | Sanacija revizijskih okana prosječne dubine 170cm i svijetlog otvora 100cmx100cm. Stavka podrazumijeva sanaciju revizijskih okna internog sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine armiranog betona veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje okna vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 5
2. | Sanacija slivnika prosječne dubine 150cm i svijetlog otvora fi50cm. Podrazumijeva sanaciju slivnika sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje slivnika vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 6
3. | Sanacija linijske rešetke koja uključuje slijedeće radnje. Rušenje postojeće linijske. Linijske rešetke su iz tipskih polimerbetonskih kanala svjetle širine 20 cm, pokrivene ljeveno-željeznim rešetkama. Debljina stijenki obloge i podloge kanala pretpostavljena je je cca 20 cm. Stavka obuhvaća demontažu i rušenje linijskog kanala, te rušenje betonske obloge i podloge, utovar, odvoz srušenog materijala na deponiju koju osdigurava izvođač, istovar i razastiranje. Betoniranje podloge ispod i obloge oko nove linijske rešetke. Podrazumijeva betoniranje podloge ispod i obloge oko nove rešetke debljine 20 cm sa zaglađivanjem površine na kote prema tehničkom rješenju. Betoniranje se provodi betonom C 35/45 (XC4, XD3, XF4 i v/c faktor ≤0.45). Stavka obuhvaća sav rad, materijal, prijevoz, njegu betona u skladu s pravilima struke, odnosno sve potrebno za potpuno dovršenje rada.
Ugradnja nove linijske rešetke. Podrazumijeva dobavu, dopremu i montažu kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda. Linijski kanali su prefabricirani monolitni elementi (s neodvojivom rešetkom) za srednje teško opterećenje izrađeni od polimer betona natur boje. Razred opetećenja je D 400 u skladu s EN 1433. Kanal se postavlja na izvedenu betonsku podlogu, te se nakon montaže oko njega izvodi betonska obloga. Gornji rub kanala (rešetke) izvodi se 2-5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. Za postizanje vodonepropusnog spoja između tijela kanala na tvorničkim utorima nanijeti PU brtvilo, prema uputama proizvođača. U stavku je uključeno sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. Zemljoradnje i betonska podloga i obloga za kanal specificirane su odvojeno i nisu uključene u jediničnu cijenu izvedbe istih. Obračun po komadu ugrađene linijske rešetke sukladno ukupnoj duljini iste.
| Linijska rešetka (L=17m) | kom | 1
BETONSKI RADOVI UKUPNO
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora i kanala linijske rešetke sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 150 | m' | 3
| DN 200 | m' | 66.9
| DN 300 | m' | 123.9
| DN 480 | m' | 78.8
| Linijska rešetka | m' | 17
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora, slivničkih veza i kanala linijske rešetke sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 150 | m' | 3
| DN 200 | m' | 66.9
| DN 300 | m' | 123.9
| DN 480 | m' | 78.8
| Linijska rešetka | m' | 17
4. | Ispitivanje vodonepropusnosti revizijskih okana i slivnika sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema komadu okna ili slivnika
| Okno | kom | 5
| Slivnik | kom | 6
5. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
6. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | BETONSKI RADOVI
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 8
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 200 -DN 400 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 200 | m' | 40.1
| DN 400 | m' | 25.5
2. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje slivnika upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu slivnika.
|  | kom | 3
3. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 40.1
| DN 400 | m' | 25.5
4. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
5. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
6. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 200 | h | 6
| DN 400 | h | 4
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 200 | kom | 6
| DN 400 | kom | 8
2. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, upotrebom CIPP metode, prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno, uz sav potrebni materijal i opremu. Dobava i ugradnja poliesterske CIPP cijevi minimalne debljine 4,5 mm, odnosno ovisno o DN-u cijevi. CIPP cijev mora imati minimalno dva sloja upijajućeg netkanog poliesterskog filca i biti konstruirana tako da podnese instalacijske tlakove, te imati zaštitini sloj (coating) od polipropilena (PP) minimalne debljine 0,5 mm. U cijenu uračunati potreban rad i materijal do konačne obrade cjevovoda. Obračun po metru dužnom saniranog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 3.6
3. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | BETONSKI RADOVI
1. | Sanacija slivnika prosječne dubine 150cm i svijetlog otvora fi50cm. Podrazumijeva sanaciju slivnika sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje slivnika vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 3
BETONSKI RADOVI UKUPNO
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 40.1
| DN 400 | m' | 25.5
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 40.1
| DN 400 | m' | 25.5
4. | Ispitivanje vodonepropusnosti revizijskih okana i slivnika sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema komadu okna ili slivnika
| Slivnik | kom | 3
5. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
6. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | BETONSKI RADOVI
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 9
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 200-DN 500 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 200 | m' | 40.6
| DN 400 | m' | 418
| DN 500 | m' | 67.8
2. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje revizionih okana upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu okana.
|  | kom | 3
3. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje slivnika upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu slivnika.
|  | kom | 1
4. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 40.6
| DN 400 | m' | 418
| DN 500 | m' | 67.8
5. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
6. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
7. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 200 | h | 6
| DN 400 | h | 53
| DN 500 | h | 9
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 200 | kom | 1
| DN 400 | kom | 100
| DN 500 | kom | 14
2. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, upotrebom CIPP metode, prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno, uz sav potrebni materijal i opremu. Dobava i ugradnja poliesterske CIPP cijevi minimalne debljine 4,5 mm, odnosno ovisno o DN-u cijevi. CIPP cijev mora imati minimalno dva sloja upijajućeg netkanog poliesterskog filca i biti konstruirana tako da podnese instalacijske tlakove, te imati zaštitini sloj (coating) od polipropilena (PP) minimalne debljine 0,5 mm. U cijenu uračunati potreban rad i materijal do konačne obrade cjevovoda. Obračun po metru dužnom saniranog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 29
3. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | BETONSKI RADOVI
1. | Sanacija revizijskih okana prosječne dubine 170cm i svijetlog otvora 100cmx100cm. Stavka podrazumijeva sanaciju revizijskih okna internog sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine armiranog betona veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje okna vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 3
2. | Sanacija slivnika prosječne dubine 150cm i svijetlog otvora fi50cm. Podrazumijeva sanaciju slivnika sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje slivnika vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 1
BETONSKI RADOVI UKUPNO
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 40.6
| DN 400 | m' | 418
| DN 500 | m' | 67.8
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 40.6
| DN 400 | m' | 418
| DN 500 | m' | 67.8
4. | Ispitivanje vodonepropusnosti revizijskih okana i slivnika sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema komadu okna ili slivnika
| Okno | kom | 3
| Slivnik | kom | 1
5. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
6. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | BETONSKI RADOVI
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 9.1
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 250 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 250 | m' | 498.5
2. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje revizionih okana/taložnica upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu okana.
|  | kom | 12
3. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 250 | m' | 498.5
4. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
5. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
6. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 250 | h | 63
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, upotrebom CIPP metode, prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno, uz sav potrebni materijal i opremu. Dobava i ugradnja poliesterske CIPP cijevi minimalne debljine 4,5 mm, odnosno ovisno o DN-u cijevi. CIPP cijev mora imati minimalno dva sloja upijajućeg netkanog poliesterskog filca i biti konstruirana tako da podnese instalacijske tlakove, te imati zaštitini sloj (coating) od polipropilena (PP) minimalne debljine 0,5 mm. U cijenu uračunati potreban rad i materijal do konačne obrade cjevovoda. Obračun po metru dužnom saniranog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 498.5
2. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | BETONSKI RADOVI
1. | Sanacija revizijskih okana/taložnica prosječne dubine 170cm i svijetlog otvora 100cmx100cm. Stavka podrazumijeva sanaciju revizijskih okna internog sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine armiranog betona veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje okna vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 12
BETONSKI RADOVI UKUPNO
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 250 | m' | 498.5
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 250 | m' | 498.5
4. | Ispitivanje vodonepropusnosti revizijskih okana i slivnika sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema komadu okna ili slivnika
| Okno | kom | 12
5. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
6. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | BETONSKI RADOVI
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 9.2
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 200-DN 300 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 200 | m' | 69.4
| DN 300 | m' | 86.2
2. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje revizionih okana upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu okana.
|  | kom | 3
3. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje slivnika upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu slivnika.
|  | kom | 6
4. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 69.4
| DN 300 | m' | 86.2
5. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
6. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
7. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 200 | h | 9
| DN 300 | h | 11
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 200 | kom | 23
| DN 300 | kom | 19
2. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, upotrebom CIPP metode, prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno, uz sav potrebni materijal i opremu. Dobava i ugradnja poliesterske CIPP cijevi minimalne debljine 4,5 mm, odnosno ovisno o DN-u cijevi. CIPP cijev mora imati minimalno dva sloja upijajućeg netkanog poliesterskog filca i biti konstruirana tako da podnese instalacijske tlakove, te imati zaštitini sloj (coating) od polipropilena (PP) minimalne debljine 0,5 mm. U cijenu uračunati potreban rad i materijal do konačne obrade cjevovoda. Obračun po metru dužnom saniranog cjevovoda.
| DN 300 | m' | 16
3. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | BETONSKI RADOVI
1. | Sanacija revizijskih okana prosječne dubine 170cm i svijetlog otvora 100cmx100cm. Stavka podrazumijeva sanaciju revizijskih okna internog sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine armiranog betona veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje okna vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 3
2. | Sanacija slivnika prosječne dubine 150cm i svijetlog otvora fi50cm. Podrazumijeva sanaciju slivnika sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje slivnika vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 6
BETONSKI RADOVI UKUPNO
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 69.4
| DN 300 | m' | 86.2
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 69.4
| DN 300 | m' | 86.2
4. | Ispitivanje vodonepropusnosti revizijskih okana i slivnika sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema komadu okna ili slivnika
| Okno | kom | 3
| Slivnik | kom | 6
5. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
6. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | BETONSKI RADOVI
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 9.3
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 200-DN 300 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 200 | m' | 89.7
| DN 300 | m' | 370.7
2. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje revizionih okana upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu okana.
|  | kom | 5
3. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje slivnika upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu slivnika.
|  | kom | 11
4. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 89.7
| DN 300 | m' | 370.7
5. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
6. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
7. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 200 | h | 12
| DN 300 | h | 47
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 200 | kom | 12
| DN 300 | kom | 148
2. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, upotrebom CIPP metode, prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno, uz sav potrebni materijal i opremu. Dobava i ugradnja poliesterske CIPP cijevi minimalne debljine 4,5 mm, odnosno ovisno o DN-u cijevi. CIPP cijev mora imati minimalno dva sloja upijajućeg netkanog poliesterskog filca i biti konstruirana tako da podnese instalacijske tlakove, te imati zaštitini sloj (coating) od polipropilena (PP) minimalne debljine 0,5 mm. U cijenu uračunati potreban rad i materijal do konačne obrade cjevovoda. Obračun po metru dužnom saniranog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 61.3
3. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | BETONSKI RADOVI
1. | Sanacija revizijskih okana prosječne dubine 170cm i svijetlog otvora 100cmx100cm. Stavka podrazumijeva sanaciju revizijskih okna internog sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine armiranog betona veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje okna vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 5
2. | Sanacija slivnika prosječne dubine 150cm i svijetlog otvora fi50cm. Podrazumijeva sanaciju slivnika sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje slivnika vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 11
BETONSKI RADOVI UKUPNO
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 71.5
| DN 300 | m' | 370.7
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 89.7
| DN 300 | m' | 370.7
4. | Ispitivanje vodonepropusnosti revizijskih okana i slivnika sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema komadu okna ili slivnika
| Okno | kom | 5
| Slivnik | kom | 11
5. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
6. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | BETONSKI RADOVI
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 9.4
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 200-DN 480 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 200 | m' | 19.2
| DN 480 | m' | 608.3
2. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje revizionih okana upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu okana.
|  | kom | 16
3. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje slivnika upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu slivnika.
|  | kom | 4
4. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 19.2
| DN 480 | m' | 608.3
5. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
6. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
7. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 200 | h | 3
| DN 480 | h | 77
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 200 | kom | 7
| DN 480 | kom | 132
2. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | BETONSKI RADOVI
1. | Sanacija revizijskih okana prosječne dubine 170cm i svijetlog otvora 100cmx100cm. Stavka podrazumijeva sanaciju revizijskih okna internog sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine armiranog betona veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje okna vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 16
2. | Sanacija slivnika prosječne dubine 150cm i svijetlog otvora fi50cm. Podrazumijeva sanaciju slivnika sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje slivnika vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 4
BETONSKI RADOVI UKUPNO
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 19.2
| DN 480 | m' | 608.3
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 19.2
| DN 480 | m' | 608.3
4. | Ispitivanje vodonepropusnosti revizijskih okana i slivnika sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema komadu okna ili slivnika
| Okno | kom | 16
| Slivnik | kom | 4
5. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
6. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | BETONSKI RADOVI
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 10
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 200-DN 400 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 200 | m' | 113.1
| DN 300 | m' | 32.3
| DN 400 | m' | 39.6
2. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 113.1
| DN 300 | m' | 32.3
| DN 400 | m' | 39.6
5. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
6. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
7. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 200 | h | 15
| DN 300 | h | 5
| DN 400 | h | 5
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 200 | kom | 20
| DN 300 | kom | 15
| DN 400 | kom | 9
2. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, upotrebom CIPP metode, prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno, uz sav potrebni materijal i opremu. Dobava i ugradnja poliesterske CIPP cijevi minimalne debljine 4,5 mm, odnosno ovisno o DN-u cijevi. CIPP cijev mora imati minimalno dva sloja upijajućeg netkanog poliesterskog filca i biti konstruirana tako da podnese instalacijske tlakove, te imati zaštitini sloj (coating) od polipropilena (PP) minimalne debljine 0,5 mm. U cijenu uračunati potreban rad i materijal do konačne obrade cjevovoda. Obračun po metru dužnom saniranog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 61.5
3. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 113.1
| DN 300 | m' | 32.3
| DN 400 | m' | 39.6
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 113.1
| DN 300 | m' | 32.3
| DN 400 | m' | 39.6
4. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
5. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 11
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 200 -DN 600 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 200 | m' | 64.2
| DN 400 | m' | 30.3
| DN 500 | m' | 83.1
| DN 600 | m' | 233.7
2. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje slivnika upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu slivnika.
|  | kom | 2
3. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 64.2
| DN 400 | m' | 30.3
| DN 500 | m' | 83.1
| DN 600 | m' | 233.7
4. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
5. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
6. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 200 | h | 9
| DN 400 | h | 4
| DN 500 | h | 11
| DN 600 | h | 30
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 200 | kom | 16
| DN 400 | kom | 6
| DN 500 | kom | 23
| DN 600 | kom | 55
2. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, upotrebom CIPP metode, prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno, uz sav potrebni materijal i opremu. Dobava i ugradnja poliesterske CIPP cijevi minimalne debljine 4,5 mm, odnosno ovisno o DN-u cijevi. CIPP cijev mora imati minimalno dva sloja upijajućeg netkanog poliesterskog filca i biti konstruirana tako da podnese instalacijske tlakove, te imati zaštitini sloj (coating) od polipropilena (PP) minimalne debljine 0,5 mm. U cijenu uračunati potreban rad i materijal do konačne obrade cjevovoda. Obračun po metru dužnom saniranog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 4
3. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | BETONSKI RADOVI
1. | Sanacija slivnika prosječne dubine 150cm i svijetlog otvora fi50cm. Podrazumijeva sanaciju slivnika sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje slivnika vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 2
BETONSKI RADOVI UKUPNO
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 64.2
| DN 400 | m' | 30.3
| DN 500 | m' | 83.1
| DN 600 | m' | 233.7
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 64.2
| DN 400 | m' | 30.3
| DN 500 | m' | 83.1
| DN 600 | m' | 233.7
4. | Ispitivanje vodonepropusnosti revizijskih okana i slivnika sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema komadu okna ili slivnika
| Slivnik | kom | 2
5. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
6. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | BETONSKI RADOVI
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 11.1
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 300 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 300 | m' | 160
2. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 300 | m' | 160
3. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
4. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
5. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 300 | h | 20
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 300 | kom | 45
2. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 300 | m' | 160
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 300 | m' | 160
4. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
5. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 11.2
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 200-DN 300 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 200 | m' | 36.6
| DN 300 | m' | 110.2
2. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje linijske rešetke (L=27m) upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stvaka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu linijske rešetke.
| Linijska rešetka (L=27m) | kom | 1
2. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 36.6
| DN 300 | m' | 110.2
5. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
6. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
7. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 200 | h | 5
| DN 300 | h | 14
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 200 | kom | 13
| DN 300 | kom | 44
2. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | BETONSKI RADOVI
3. | Sanacija linijske rešetke koja uključuje slijedeće radnje. Rušenje postojeće linijske. Linijske rešetke su iz tipskih polimerbetonskih kanala svjetle širine 20 cm, pokrivene ljeveno-željeznim rešetkama. Debljina stijenki obloge i podloge kanala pretpostavljena je je cca 20 cm. Stavka obuhvaća demontažu i rušenje linijskog kanala, te rušenje betonske obloge i podloge, utovar, odvoz srušenog materijala na deponiju koju osdigurava izvođač, istovar i razastiranje. Betoniranje podloge ispod i obloge oko nove linijske rešetke. Podrazumijeva betoniranje podloge ispod i obloge oko nove rešetke debljine 20 cm sa zaglađivanjem površine na kote prema tehničkom rješenju. Betoniranje se provodi betonom C 35/45 (XC4, XD3, XF4 i v/c faktor ≤0.45). Stavka obuhvaća sav rad, materijal, prijevoz, njegu betona u skladu s pravilima struke, odnosno sve potrebno za potpuno dovršenje rada.
Ugradnja nove linijske rešetke. Podrazumijeva dobavu, dopremu i montažu kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda. Linijski kanali su prefabricirani monolitni elementi (s neodvojivom rešetkom) za srednje teško opterećenje izrađeni od polimer betona natur boje. Razred opetećenja je D 400 u skladu s EN 1433. Kanal se postavlja na izvedenu betonsku podlogu, te se nakon montaže oko njega izvodi betonska obloga. Gornji rub kanala (rešetke) izvodi se 2-5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. Za postizanje vodonepropusnog spoja između tijela kanala na tvorničkim utorima nanijeti PU brtvilo, prema uputama proizvođača. U stavku je uključeno sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. Zemljoradnje i betonska podloga i obloga za kanal specificirane su odvojeno i nisu uključene u jediničnu cijenu izvedbe istih. Obračun po komadu ugrađene linijske rešetke sukladno ukupnoj duljini iste.
| Linijska rešetka (L=27m) | kom | 1
BETONSKI RADOVI UKUPNO
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora i linijske rešetke sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 36.6
| DN 300 | m' | 110.2
| Linijska rešetka | m' | 27
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora, slivničkih veza i linijske rešetke sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 36.6
| DN 300 | m' | 110.2
| Linijska rešetka | m' | 27
4. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
5. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | BETONSKI RADOVI
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 11.3
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 300 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 300 | m' | 349.4
2. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 300 | m' | 349.4
5. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
6. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
7. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 300 | h | 44
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 200 | kom | 7
| DN 300 | kom | 83
2. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 300 | m' | 349.4
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 300 | m' | 349.4
4. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
5. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 11.4
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 200-DN 300 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 200 | m' | 16.6
| DN 300 | m' | 51.7
2. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje slivnika upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu slivnika.
|  | kom | 1
3. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 16.6
| DN 300 | m' | 51.7
4. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
5. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
6. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 200 | h | 3
| DN 300 | h | 7
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 200 | kom | 4
| DN 300 | kom | 10
2. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | BETONSKI RADOVI
1. | Sanacija slivnika prosječne dubine 150cm i svijetlog otvora fi50cm. Podrazumijeva sanaciju slivnika sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje slivnika vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 1
BETONSKI RADOVI UKUPNO
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 16.6
| DN 300 | m' | 51.7
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 16.6
| DN 300 | m' | 51.7
4. | Ispitivanje vodonepropusnosti revizijskih okana i slivnika sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema komadu okna ili slivnika
| Slivnik | kom | 1
5. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
6. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | BETONSKI RADOVI
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 12
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 200-DN 700 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 200 | m' | 4.6
| DN 400 | m' | 75.7
| DN 500 | m' | 60.2
| DN 600 | m' | 192
| DN 700 | m' | 93.2
2. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 4.6
| DN 400 | m' | 75.7
| DN 500 | m' | 60.2
| DN 600 | m' | 192
| DN 700 | m' | 93.2
5. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
6. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
7. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 200 | h | 1
| DN 400 | h | 10
| DN 500 | h | 8
| DN 600 | h | 24
| DN 700 | h | 12
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 200 | kom | 1
| DN 400 | kom | 10
| DN 500 | kom | 9
| DN 600 | kom | 43
| DN 700 | kom | 18
2. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, upotrebom CIPP metode, prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno, uz sav potrebni materijal i opremu. Dobava i ugradnja poliesterske CIPP cijevi minimalne debljine 4,5 mm, odnosno ovisno o DN-u cijevi. CIPP cijev mora imati minimalno dva sloja upijajućeg netkanog poliesterskog filca i biti konstruirana tako da podnese instalacijske tlakove, te imati zaštitini sloj (coating) od polipropilena (PP) minimalne debljine 0,5 mm. U cijenu uračunati potreban rad i materijal do konačne obrade cjevovoda. Obračun po metru dužnom saniranog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 2.4
| DN 400 | m' | 36.2
| DN 500 | m' | 24
3. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 4.6
| DN 400 | m' | 75.7
| DN 500 | m' | 60.2
| DN 600 | m' | 192
| DN 700 | m' | 93.2
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 4.6
| DN 400 | m' | 75.7
| DN 500 | m' | 60.2
| DN 600 | m' | 192
| DN 700 | m' | 93.2
4. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
5. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 13
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 200-DN 480 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 200 | m' | 35.7
| DN 300 | m' | 109.8
| DN 480 | m' | 170
2. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje revizionih okana upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu okana.
|  | kom | 10
3. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje slivnika upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu slivnika.
|  | kom | 2
4. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 35.7
| DN 300 | m' | 109.8
| DN 480 | m' | 170
5. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
6. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
7. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 200 | h | 5
| DN 300 | h | 14
| DN 480 | h | 22
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 200 | kom | 10
| DN 300 | kom | 34
| DN 480 | kom | 34
2. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, upotrebom CIPP metode, prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno, uz sav potrebni materijal i opremu. Dobava i ugradnja poliesterske CIPP cijevi minimalne debljine 4,5 mm, odnosno ovisno o DN-u cijevi. CIPP cijev mora imati minimalno dva sloja upijajućeg netkanog poliesterskog filca i biti konstruirana tako da podnese instalacijske tlakove, te imati zaštitini sloj (coating) od polipropilena (PP) minimalne debljine 0,5 mm. U cijenu uračunati potreban rad i materijal do konačne obrade cjevovoda. Obračun po metru dužnom saniranog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 7.7
| DN 300 | m' | 2.6
3. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | BETONSKI RADOVI
1. | Sanacija revizijskih okana prosječne dubine 170cm i svijetlog otvora 100cmx100cm. Stavka podrazumijeva sanaciju revizijskih okna internog sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine armiranog betona veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje okna vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 10
2. | Sanacija slivnika prosječne dubine 150cm i svijetlog otvora fi50cm. Podrazumijeva sanaciju slivnika sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje slivnika vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 2
BETONSKI RADOVI UKUPNO
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 35.7
| DN 300 | m' | 109.8
| DN 480 | m' | 170
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 35.7
| DN 300 | m' | 109.8
| DN 480 | m' | 170
4. | Ispitivanje vodonepropusnosti revizijskih okana i slivnika sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema komadu okna ili slivnika
| Okno | kom | 10
| Slivnik | kom | 2
5. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
6. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | BETONSKI RADOVI
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 14
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 480 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 480 | m' | 278.3
2. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 480 | m' | 278.3
5. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
6. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
7. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 480 | h | 35
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 480 | kom | 56
2. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 480 | m' | 278.3
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 480 | m' | 278.3
4. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
5. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 15
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 200 - DN 400 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 200 | m' | 11.3
| DN 400 | m' | 184.3
2. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 11.3
| DN 400 | m' | 184.3
5. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
6. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
7. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 200 | h | 2
| DN 400 | h | 24
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 200 | kom | 2
| DN 400 | kom | 43
2. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, upotrebom CIPP metode, prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno, uz sav potrebni materijal i opremu. Dobava i ugradnja poliesterske CIPP cijevi minimalne debljine 4,5 mm, odnosno ovisno o DN-u cijevi. CIPP cijev mora imati minimalno dva sloja upijajućeg netkanog poliesterskog filca i biti konstruirana tako da podnese instalacijske tlakove, te imati zaštitini sloj (coating) od polipropilena (PP) minimalne debljine 0,5 mm. U cijenu uračunati potreban rad i materijal do konačne obrade cjevovoda. Obračun po metru dužnom saniranog cjevovoda.
| DN 400 | m' | 37.2
3. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 11.3
| DN 400 | m' | 184.3
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 11.3
| DN 400 | m' | 184.3
4. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
5. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 16
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 200 - DN 500 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 200 | m' | 199.4
| DN 400 | m' | 85.9
| DN 500 | m' | 421.2
2. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 199.4
| DN 400 | m' | 85.9
| DN 500 | m' | 421.2
5. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
6. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
7. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 200 | h | 25
| DN 400 | h | 11
| DN 500 | h | 53
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 200 | kom | 48
| DN 400 | kom | 24
| DN 500 | kom | 109
2. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, upotrebom CIPP metode, prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno, uz sav potrebni materijal i opremu. Dobava i ugradnja poliesterske CIPP cijevi minimalne debljine 4,5 mm, odnosno ovisno o DN-u cijevi. CIPP cijev mora imati minimalno dva sloja upijajućeg netkanog poliesterskog filca i biti konstruirana tako da podnese instalacijske tlakove, te imati zaštitini sloj (coating) od polipropilena (PP) minimalne debljine 0,5 mm. U cijenu uračunati potreban rad i materijal do konačne obrade cjevovoda. Obračun po metru dužnom saniranog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 11.7
| DN 500 | m' | 1.3
3. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 199.4
| DN 400 | m' | 85.9
| DN 500 | m' | 421.2
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 199.4
| DN 400 | m' | 85.9
| DN 500 | m' | 421.2
4. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
5. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 17
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 200 - DN 300 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 200 | m' | 0.3
| DN 300 | m' | 37.6
2. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 0.3
| DN 300 | m' | 37.6
5. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
6. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
7. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 200 | h | 1
| DN 300 | h | 5
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 300 | kom | 10
2. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 0.3
| DN 300 | m' | 37.6
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 0.3
| DN 300 | m' | 37.6
4. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
5. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 18
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 200 - DN 500 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 200 | m' | 0.4
| DN 300 | m' | 62.5
| DN 400 | m' | 141.4
| DN 500 | m' | 136.4
2. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 0.4
| DN 300 | m' | 62.5
| DN 400 | m' | 141.4
| DN 500 | m' | 136.4
5. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
6. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
7. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 200 | h | 1
| DN 300 | h | 8
| DN 400 | h | 18
| DN 500 | h | 18
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 200 | kom | 1
| DN 300 | kom | 15
| DN 400 | kom | 27
| DN 500 | kom | 30
2. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 0.4
| DN 300 | m' | 62.5
| DN 400 | m' | 141.4
| DN 500 | m' | 136.4
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 0.4
| DN 300 | m' | 62.5
| DN 400 | m' | 141.4
| DN 500 | m' | 136.4
4. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
5. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 19
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 400 - DN 500 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 400 | m' | 46
| DN 500 | m' | 55
2. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 400 | m' | 46
| DN 500 | m' | 55
5. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
6. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
7. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 400 | h | 6
| DN 500 | h | 7
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 400 | kom | 9
| DN 500 | kom | 10
2. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 400 | m' | 46
| DN 500 | m' | 55
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 400 | m' | 46
| DN 500 | m' | 55
4. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
5. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 20
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 300 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 200 | m' | 2.3
| DN 300 | m' | 108.3
2. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 2.3
| DN 300 | m' | 108.3
3. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
4. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
5. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 200 | h | 1
| DN 300 | h | 14
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 300 | kom | 29
2. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, upotrebom CIPP metode, prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno, uz sav potrebni materijal i opremu. Dobava i ugradnja poliesterske CIPP cijevi minimalne debljine 4,5 mm, odnosno ovisno o DN-u cijevi. CIPP cijev mora imati minimalno dva sloja upijajućeg netkanog poliesterskog filca i biti konstruirana tako da podnese instalacijske tlakove, te imati zaštitini sloj (coating) od polipropilena (PP) minimalne debljine 0,5 mm. U cijenu uračunati potreban rad i materijal do konačne obrade cjevovoda. Obračun po metru dužnom saniranog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 2.3
3. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 2.3
| DN 300 | m' | 108.3
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 2.3
| DN 300 | m' | 108.3
4. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
5. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 21
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 300 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 300 | m' | 107
2. | Specijalističko visokotlačno hidrodinamičko čišćenje i ispiranje revizionih okana upotrebom specijalističke opreme za čišćenje u svrhu pripreme za sanaciju istih. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema komadu okana.
|  | kom | 4
3. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 300 | m' | 107
4. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
5. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
6. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 300 | h | 14
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 300 | kom | 37
2. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | BETONSKI RADOVI
1. | Sanacija revizijskih okana prosječne dubine 170cm i svijetlog otvora 100cmx100cm. Stavka podrazumijeva sanaciju revizijskih okna internog sustava odvodnje do vodonepropusnosti. Sanacija obuhvaća ručno uklanjanje svih napuklih ili olabavljenih dijelova koji bi mogli otpasti, ručno struganje čeličnim četkama, popravljanje većih oštečenja brzovezujućim betonom C35/45, premazivanje očišćene površine armiranog betona veznim mortom s dodatkom silicijske prašine (5-10% na masu cementa), žbukanje okna vodonepropusnim polimer cementnim mortom, otpornim na sol i naftne derivate, debljine 1,5-2 mm.
|  | kom | 4
BETONSKI RADOVI UKUPNO
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 300 | m' | 107
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 300 | m' | 107
4. | Ispitivanje vodonepropusnosti revizijskih okana i slivnika sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema komadu okna ili slivnika
| Okno | kom | 4
5. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
6. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | BETONSKI RADOVI
IV. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 22
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 300 - DN 600 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 300 | m' | 28.9
| DN 600 | m' | 17.3
2. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 300 | m' | 28.9
| DN 600 | m' | 17.3
5. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
6. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
7. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 300 | h | 4
| DN 600 | h | 3
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 300 | kom | 7
| DN 600 | kom | 4
2. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 300 | m' | 28.9
| DN 600 | m' | 17.3
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 300 | m' | 28.9
| DN 600 | m' | 17.3
4. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
5. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 23
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 150 - DN 500 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 150 | m' | 1.3
| DN 300 | m' | 79.6
| DN 400 | m' | 148.2
| DN 500 | m' | 64
2. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 150 | m' | 1.3
| DN 300 | m' | 79.6
| DN 400 | m' | 148.2
| DN 500 | m' | 64
5. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
6. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
7. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 150 | h | 1
| DN 300 | h | 10
| DN 400 | h | 19
| DN 500 | h | 8
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 300 | kom | 18
| DN 400 | kom | 33
| DN 500 | kom | 14
2. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, upotrebom CIPP metode, prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno, uz sav potrebni materijal i opremu. Dobava i ugradnja poliesterske CIPP cijevi minimalne debljine 4,5 mm, odnosno ovisno o DN-u cijevi. CIPP cijev mora imati minimalno dva sloja upijajućeg netkanog poliesterskog filca i biti konstruirana tako da podnese instalacijske tlakove, te imati zaštitini sloj (coating) od polipropilena (PP) minimalne debljine 0,5 mm. U cijenu uračunati potreban rad i materijal do konačne obrade cjevovoda. Obračun po metru dužnom saniranog cjevovoda.
| DN 150 | m' | 1.3
3. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 150 | m' | 1.3
| DN 300 | m' | 79.6
| DN 400 | m' | 148.2
| DN 500 | m' | 64
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 150 | m' | 1.3
| DN 300 | m' | 79.6
| DN 400 | m' | 148.2
| DN 500 | m' | 64
4. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
5. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 24
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 400 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 400 | m' | 77.4
2. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 400 | m' | 77.4
5. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
6. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
7. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 400 | h | 10
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 400 | kom | 17
2. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 400 | m' | 77.4
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 400 | m' | 77.4
4. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
5. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## Kanal 25
R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Ispiranje/čišćenje kolektora DN 200 - DN 1000 vodom pod visokim tlakom pomoću specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije sa canal-jet sustavom, a kao priprema za adekvatno CCTV snimanje. Stavka uključuje i zbrinjavanje otpada nastalog uslijed čišćenja. Obračun prema duljini kolektora.
| DN 200 | m' | 435.2
| DN 300 | m' | 38.6
| DN 400 | m' | 45.4
| DN 500 | m' | 100.1
| DN 600 | m' | 150.3
| DN 700 | m' | 371.3
| DN 800 | m' | 257.4
| DN 900 | m' | 78.2
2. | Kontrolno snimanje stanja postojećih kolektora dijela sustav odvodnje kamerom prema kontrolnoj shemi za CCTV inspekcijske radove neposredno prije sanacije istih tehnologijom bez iskopa. Stavka obuhvaća i sve potrebne manipulacije i montažne radove potrebne za provedbu snimanja cjevovoda, te predaju snimaka Investitoru. Obračun po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 435.2
| DN 300 | m' | 38.6
| DN 400 | m' | 45.4
| DN 500 | m' | 100.1
| DN 600 | m' | 150.3
| DN 700 | m' | 371.3
| DN 800 | m' | 257.4
| DN 900 | m' | 78.2
5. | Izrada izvješća postojećeg stanja temeljem provedenog CCTV snimanja sa stacioniranjem svih karaterističnih točaka duž trase cjevovoda (oštećenja, lomovi, ogranci i sl.). Po izradi izvješća, a prije početka radova potrebno je izvršiti analizu stanja i usuglasiti rezultate sa rješenjima iz projektne dokumentacije.
|  | klp | 1
6. | Glodanje i ukanjanje prepreka u kolektoru tehnologijom robota. Pod preprekama u ovoj stavci smatraju se prodori korjenja, višak betona na spojevima cijevi koji je ušao u kolektor prilikom izvođenja i sl., odnosno sve što nije bilo moguće ukloniti visokotlačnim ispiranjem cijevi. Obračun prema stvarnim satima rada.
|  | h | 1
7. | Uspostava i održavanje bypassa radi omogućavanja izvođenja radova na sanaciji kanalizacijskih cijevi i okana, upotrebom odgovarajuće opreme. Ovim troškovnikom predviđeno je, prema potrebi, izvođenje bypassa kanalizacijskog cjevovoda dužine cca 120 m u svrhu prepumpavanja neplaniranih dotoka za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, sredstva, transporte i opremu za navedene radove. Izvođač treba za vrijeme predviđenog trajanja radova, osigurati svu potrebnu opremu i strojeve (pumpe, spec. vozila i dr.) i uređaje (balone, čepove i dr.) te eventualno specijalne crpke za otpadne vode, tlačne fleksibilne cjevovode i transportna vozila kako bi se osigurala evakuacija otpadnih, oborinskih, procjednih i drugih voda. Stavka se konzumira po potrebi i obračunava po realnim količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Stavka obuhvaća duljine cjevovoda koje se saniraju bilo iskopavanjem ili bezrovnim metodama, a nalaze se ispod tla u horizontalnoj ravnini. Obračun po satu profila.
| DN 200 | h | 55
| DN 300 | h | 5
| DN 400 | h | 6
| DN 500 | h | 13
| DN 600 | h | 19
| DN 700 | h | 47
| DN 800 | h | 33
| DN 900 | h | 10
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, packer metodom, upotrebom specijalnih epoxy packera (I=0,5-1 m) uz sav potrebni materijal i opremu prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. Točnu lokaciju (stacionažu u odnosu na početno revizijsko okno) packera utvrditi temeljem provođenja CCTV inspekcije u okviru predviđenih radova troškovika I. PRIPREMNI RADOVI. Broj (količina) potrebnih packera po predmetnoj dionici (potez između dva revizijska okna i/ili objekta) u sanaciji sadržan je u tabličnoj specifikaciji packera u tehničkom dijelu projekta (6. Specifikacija ugradnje stenta/linera). Ukupan broj potrebnih packera određen je na temelju broja utvrđenih oštećenja dionice u prethodnoj CCTV inspekciji u zbroju sa svim spojevima cijevi (spojevi palica cijevi). Sanaciju packerom provesti za sva definirana oštećenja i spojeve između palica cijevi prema stvarno utvrđenom broju oštećenja i spojeva.
| DN 200 | kom | 103
| DN 300 | kom | 8
| DN 400 | kom | 11
| DN 500 | kom | 20
| DN 600 | kom | 33
| DN 700 | kom | 91
| DN 800 | kom | 72
| DN 900 | kom | 19
2. | Sanacija cjevovoda promjera navedenog niže bez iskopavanja, upotrebom CIPP metode, prema HRN EN ISO 11296-4:2018 ili jednakovrijedno, uz sav potrebni materijal i opremu. Dobava i ugradnja poliesterske CIPP cijevi minimalne debljine 4,5 mm, odnosno ovisno o DN-u cijevi. CIPP cijev mora imati minimalno dva sloja upijajućeg netkanog poliesterskog filca i biti konstruirana tako da podnese instalacijske tlakove, te imati zaštitini sloj (coating) od polipropilena (PP) minimalne debljine 0,5 mm. U cijenu uračunati potreban rad i materijal do konačne obrade cjevovoda. Obračun po metru dužnom saniranog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 11.2
3. | Izbacivanje vode i nanosa muljnom crpkom za cijelo vrijeme izvedbe sanacije i obrade direktnih priključaka ukoliko se za vrijeme sanacije pojave dotoci. Stavka sadrži sve troškove uključujući opremu (crpke, baloni i sl.), energente, potrošni materijal i rad. Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima.
|  | h | 1
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO
III. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | CCTV video inspekcija saniranog dijela kanalizacijskog kolektora sukladno metodi ispitivanja HRN EN 13508-2:2011 ili jednakovrijedno. Inspekciju vriši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun se vrši po metru dužnom snimljenog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 435.2
| DN 300 | m' | 38.6
| DN 400 | m' | 45.4
| DN 500 | m' | 100.1
| DN 600 | m' | 150.3
| DN 700 | m' | 371.3
| DN 800 | m' | 257.4
| DN 900 | m' | 78.2
2. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o CCTV inspekciji sukladno dobivenim rezultatima ispekcije (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
3. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih kolektora i slivničkih veza sukladno metodi ispitivanja HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedno. Inspekciju vrši mjeriteljski ispitni laboratorij akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedno. Obračun prema metru dužnom ispitanog cjevovoda.
| DN 200 | m' | 435.2
| DN 300 | m' | 38.6
| DN 400 | m' | 45.4
| DN 500 | m' | 100.1
| DN 600 | m' | 150.3
| DN 700 | m' | 371.3
| DN 800 | m' | 257.4
| DN 900 | m' | 78.2
4. | Izrada i dostava akreditiranog izvješća o vodonepropusnosti sukladno dobivenim rezultatima ispitivanja (DVD+ izvještaj). Stavka se odnosi na kanale, slivničke veze, okna i slivnike. Obračun po kompletu.
|  | klp | 1
5. | Čišćenje gradilišta. Podrazumijeva čišćenje radnog pojasa i uklanjanje materijala, te dovođenje gradilišta u prvobitno stanje po završetku radova na sanaciji cjevovoda bez iskapanja.
|  | klp | 1
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | MONTAŽNI RADOVI
III. | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
KANAL 1
KANAL 1.1
KANAL 1.2
KANAL 2
KANAL 2.2
KANAL 3
KANAL 3.1
KANAL 3.2
KANAL 4
KANAL 4.1
KANAL 5
KANAL 6.1
KANAL 7
KANAL 7.1
KANAL 7.2
KANAL 8
KANAL 9
KANAL 9.1
KANAL 9.2
KANAL 9.3
KANAL 9.4
KANAL 10
KANAL 11
KANAL 11.1
KANAL 11.2
KANAL 11.3
KANAL 11.4
KANAL 12
KANAL 13
KANAL 14
KANAL 15
KANAL 16
KANAL 17
KANAL 18
KANAL 19
KANAL 20
KANAL 21
KANAL 22
KANAL 23
KANAL 24
KANAL 25
SVEUKUPNO