## Opći uvjeti
Ugradnja solarnih kolektori za pripremu PTV i rekonstrukcija instalacije kotlovnice
Natječajna dokumentacija |  | Troškovnik
3. | SPECIFIKACIJA OPREME, MATERIJALA I RADOVA
OPĆI UVJETI
Cijena za sve stavke troškovnika mora uključivati dobavu, transport i montažu sa svim spojnim materijalom, radom, horizontalnim i vertikalnim transportom u građevini, potrebnim za izvođenje radova do potpune funkcionalnosti instalacije.
Sav materijal, opremu i uređaje kod dopreme u građevinu, a prije ugradnje, Izvođač radova je dužan upisati u građevinski dnevnik, te Nadzornom inženjeru dostaviti ateste i uvjerenja o kvaliteti, kao i jamstvene listove i tehničku dokumentaciju. Bez istog materijali, oprema i uređaji ne smiju biti ugrađeni.
Tijekom izvođenja radova Izvođač radova mora provoditi sve mjere zaštite na radu.
Demontažne radove potrebno je izvoditi pažljivo, kako ne bi došlo do nepotrebnih oštećenja kako opreme koja se demontira tako i drugih dijelova građevine.
Prije demontažnih radova potrebno je obaviti od strane ovlaštenog električara, sva elektro odspajanja opreme koja se demontira.
Svu opremu i instalacije na kojoj se izvode radovi potrebno je isprazniti od vode i osigurati od nepredviđenog dotoka vode.
Sva demontirana oprema i ostali otpad nastao demontažnim radovima zbrinjava se sukladno važečim Zakonima i propisima Republike Hrvatske. Transportne troškove utovara na kamion i odvoz demontirane opreme izvan lokacije građevine te njeno propisno zbrinjavanje na odlagalište otpada, snosi Izvođač radova.
Prije nuđenja demontažnih radova preporuča se Ponuđaču radova detaljno sagledavanje postojećeg stanja na samoj građevini, radi realne procjene opsega posla.
Prije popunjavanja troškovnika i predaje ponude, Ponuđač radova je dužan otići na lice mjesta i upoznati se sa stanjem instalacije opisane u tehničkom opisu i troškovniku.
U ponudu treba ukalkulirati dopremu i uporabu vlastitih radnih ljestvi, skela, dizalica i ostale opreme te alata potrebnih za izvođenje radova u građevini.
Ponuđač radova je dužan ponuditi sve stavke troškovnika.
Ugradnja solarnih kolektori za pripremu PTV i rekonstrukcija instalacije kotlovnice
Natječajna dokumentacija |  | Troškovnik
Ponuđač radova je dužan kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti sa traženom kompletnom funkcijom instalacije uvažavajući tražene parametre rada instalacije. Eventualna potrebna razrađivanja, usklađenja i slično u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadajuče troškove snosi Ponuđač radova.
Ako Ponuđač radova nudi jednakovrijedan proizvod mora na za to predviđenim praznim mjestima troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o jednakovrijednom proizvodu.
Ponuđač radova mora dostaviti tehničku dokumentaciju o jednakovrijednom proizvodu iz koje je moguća i vidljiva usporedba, te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti (tehničke karakteristike, atest, norma, certifikat, sukladnost i slično). Potrebno je dostaviti izjavu o jednakovrijednosti proizvoda sa žigom i potpisom od strane ovlaštenog inženjera strojarstva.
Instalaciju treba izvesti prema nacrtima i tehničkom opisu u projektu, važećim hrvatskim Zakonima, tehničkim propisima i pravilima struke.
Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta (eventualne građevinske promjene, te promjene u odnosu na projektirane materijale i opremu), mora se obavezno pribaviti pismena suglasnost Projektanta. Bez prethodne pismene suglasnosti Projektanta, Projektant ne snosi ni moralnu ni materijalnu odgovornost za eventualne posljedice i neispravno funkcioniranje instalacije, već tu odgovornost preuzima Izvođač radova koji je izvršio izmjene ili njegov nalogodavac.
Rušenje, dubljenje i bušenje armirano-betonske konstrukcije smije se izvoditi samo uz suglasnost građevinskog Nadzornog inženjera.
Za vrijeme izvođenja radova Izvođač je dužan voditi građevinski dnevnik, a svi zahtjevi i priopćenja, kako od strane Projektanta, Nadzornog inženjera i od strane Izvođača radova, moraju se unijeti u građevinski dnevnik.
Tijekom izvođenja radova Izvođač radova je dužan sva nastala odstupanja od onih predviđenih projektom unijeti u projekt, a po završetku radova treba Investitoru predati projekt stvarno izvedenog stanja.
Izvođač radova vrši izmjeru izvršenih radova i izmjerene količine sa svim dokaznicama mora unijeti u građevinsku knjigu, koju ovjeravaju Voditelj radova i Nadzorni inženjer nakon provjere dokaznica.
Voditelj radova dužan je napisati završnu izjavu Izvođača radova i sastaviti zapisnik o primopredaji radova Investitoru.
Ugradnja solarnih kolektori za pripremu PTV i rekonstrukcija instalacije kotlovnice
Natječajna dokumentacija |  | Troškovnik
Za ispravnost izvedenih radova Izvođač radova garantira najmanje dvije godine računajući od dana primopredaje potpuno ispravne instalacije Investitoru. Svi kvarovi i oštećenja koji se u tom periodu pojave zbog primjene loših materijala ili nekvalitetne izvedbe, Izvođač radova dužan je otkloniti u svom trošku.
Za sve norme navedene u troškovniku mogu se koristiti jednakovrijedne norme.

## Demontažni radovi
Ugradnja solarnih kolektori za pripremu PTV i rekonstrukcija instalacije kotlovnice
Natječajna dokumentacija |  |  |  | Troškovnik
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (€)
3.1. | DEMONTAŽNI RADOVI
Prije nuđenja demontažnih radova preporuča se Ponuđaču radova detaljno sagledavanje postojećeg stanja na samoj građevini, radi realne procjene opsega posla. NAPOMENA: Obračun prema stvarno izvedenim radovima.
1. | Pražnjenje instalacije grijanja - krug zagrijavanja PTV-a (radni medij: omekšana voda) u svrhu omogućavanja izvođenja demontažnih radova. | komada | 1
2. | Odspajanje spremnika PTV-a od dovoda hladne vode iz vodovoda u svrhu omogućavanja izvođenja demontažnih radova. | komada | 1
3. | Pražnjenje spremnika PTV-a od potrošne tople vode (PTV) u svrhu omogućavanja izvođenja demontažnih radova. | komada | 1
4. | Demontaža opreme za pripremu potrošne tople vode (PTV): spremnik PTV-a, recirkulacijska crpka, membranska ekspnazijska posuda, armatura i cjevovod. | komplet | 1
5. | Demontaža opreme instalacije grijanja - krug zagrijavanja PTV-a: cirkulacijska crpka, armatura i cjevovod sa izolacijom (sa razdjelnika i sabirnika). | komplet | 1
6. | Pražnjenje instalacije grijanja na razdjelniku (radni medij: omekšana voda) u svrhu omogućavanja izvođenja demontažnih radova. | komada | 1
7. | Demontaža cirkulacijskih crpki na razdjelniku u kotlovnici na odgovarajućim krugovima grijanja. | komada | 5
Ugradnja solarnih kolektori za pripremu PTV i rekonstrukcija instalacije kotlovnice
Natječajna dokumentacija |  |  |  | Troškovnik
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (€)
8. | Demontaža elektromotornih troputnih miješajućih ventila na razdjelniku u kotlovnici na odgovarajućim krugovima grijanja. | komada | 4
9. | Odspajanje sve elektro opreme koja se demontira sa elektro instalacije od strane ovlaštenog električara. | komplet | 1
10. | Rezanje i iznošenje kompletne demontirane opreme iz kotlovnice i poslovne zgrade. NAPOMENA: kotlovnica se nalazi na 6. katu poslovne zgrade na visini cca 19 m. | komplet | 1
11. | Odvoz otpada koji je nastao prilikom izvođenja radova na odlagalište otpada koje je predviđeno za odlaganje ove vrste otpada prema Zakon o gospodarenju otpadom (N.N. br.84/21). Stavka uključuje i plaćanje potrebnih pristojbi za zbrinjavanje otpada. Udaljenost odlagališta do 30 km. | m³ | 4
3.1. | DEMONTAŽNI RADOVI UKUPNO:

## Solarni kolektori
Ugradnja solarnih kolektori za pripremu PTV i rekonstrukcija instalacije kotlovnice
Natječajna dokumentacija |  |  |  | Troškovnik
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (€)
3.2. | INSTALACIJA SOLARNIH KOLEKTORA
1. | Dobava i montaža stojećeg spremnika sa dvije ogrjevne spirale za zagrijavanje potrošne tople vode (PTV), donja ogrjevna spirala služi za priključivanje solarnih kolektora, a gornja ogrjevna spirala za priključivanje ogrjevne vode, spremnik i ogrjevne spirale izrađeni su od nehrđajućeg čelika, zaštićeni od korozije, ugrađena magnezijska zaštitna anoda, sa prednje strane prirubnički otvor (DN 100) za reviziju i čišćenje, spremnik opremljen priključkom za recirkulaciju PTV-a, sa svih strana toplinski izoliran, izvana presvučen plastičnim plaštom, sreberne boje. Stavka uključuje spojni i montažni materijal. Volumen: ≥500 l Dimenzija (VxŠ): ≤2000xØ860 mm Težina (prazan/pun): ≤210/710 kg Temperatura (max), solar: ≥160 °C Temperatura (max), ogrjevne vode: ≥160 °C Temperatura (max), PTV: ≥95 °C Radni tlak: ≥10 bar kao "VIESSMANN", VITOCELL 100-B, CVB ili jednakovrijedan ___________________ | komada | 1
2. | Dobava i montaža pločastog solarnog kolektora, horizontalne izvedbe, sa automatskim temperaturnim isključivanjem tj. zaštitom od pregrijavanja, za montažu na ravni krov, kučište od aluminijskog profila, toplinska izolacija od mineralne vune sa stražnje strane, pokrov od sigurnosnog stakla otpornog na tuču. Stavka uključuje spojni i montažni materijal. Brutto površina kolektora: ≥2.50 m² Površina apsorbera: ≥2.30 m² Dimenzija (VxŠxD): ≤2400x1100x75 mm Težina: ≤45 kg Volumen solarne tekućine: ≤1.85 l Maks. temperatura stagnacije: ≤145 °C Težina: ≤45 kg Makismalni radni tlak: ≥6 bar Stupanj iskoristivosti kolektora ≥75 % kao "VIESSMANN", VITOSOL 100-FM, SH1F ili jednakovrijedan _______________ | komada | 4
Ugradnja solarnih kolektori za pripremu PTV i rekonstrukcija instalacije kotlovnice
Natječajna dokumentacija |  |  |  | Troškovnik
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (€)
3. | Dobava i montaža dvocijevne crpne stanice za krug solarnih kolektora, kao kompaktna jedinica koja se sastoji od: visokoučinkovite crpke (uvjet: Gw=0.36 m³/h, H=31 kPa), 2x termometar, 2x kuglaste slavine, pokazivač volumnog protoka, manometara, sigurnosnog ventila, ventila za punjenje, odvajača zraka, priključka za ekspanzijsku posudu i toplinsku izolaciju. Stavka uključuje sve potrebne osjetnike temperature sa ožičenjem, spojni i montažni materijal. NAPOMENA: isporuka bez regulacije, prije narudžbe vidi funkcijsku shemu zagrijavanja PTV-a. kao "VIESSMANN", SOLAR DIVICON PS 10 ili jednakovrijedan ______________ | komada | 1
4. | Dobava i montaža solarnog modula za upravljanje krugom solarnih kolektora, modul se ugrađuje u regulaciju glavnog postojećeg kotla u kotlovnici ("BUDERUS“, Logano GE434, Q=200 kW). Stavka uključuje sve potrebne osjetnike temperature sa ožičenjem, povezivanje svih elemenata sa postojećim modulom PTV-a: FM441, spojni i montažni materijal. NAPOMENA: ugradnja od strane ovlaštenog servisa, prije narudžbe vidi funkcijsku shemu zagrijavanja PTV-a. kao "BOSCH", solarni modul FM443 ili jednakovrijedan ______________ | komplet | 1
5. | Dobava i montaža "konstrukcije" za montažu četiri horizontalna solarna kolektora na ravni krov građevine, konstrukcija se sastoji: 8x nosača sa varijabilno podesivim kutom nagiba (položni nosač, potporni nosač, podni nosač), 3x dijagonalni lim, 6x spojni lim, 14x nosiva šina. Stavka uključuje spojni i montažni materijal. NAPOMENA: vidi grafički dio dokumentacije, "konstrukcija" se učvršćuje na betonske blokove na ravnom krovu građevine, "konstrukcija" mora odgovarati isporučenim solarnim kolektorima. kao "VIESSMANN" ili jednakovrijedan ___________________________ | komplet | 1
Ugradnja solarnih kolektori za pripremu PTV i rekonstrukcija instalacije kotlovnice
Natječajna dokumentacija |  |  |  | Troškovnik
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (€)
6. | Dobava i montaža zatvorene ekspanzijske predposude za solarne sustave, V=≥12 litara. Stavka uključuje montažni, spojni i brtvljeni materijal. | komada | 1
7. | Dobava i montaža zatvorene ekspanzijske membranske posude za solarne sustave, V=≥23 litara, sa sigurnosnim ventilom za solarne sustave DN15. Stavka uključuje montažni, spojni i brtvljeni materijal. | komplet | 1
8. | Dobava i montaža membranske ekspanzijske posude za hladnu vodu, V=≥23 litara sa sigurnosnim ventilom DN20. Stavka uključuje spojni i brtveni materijal. | komplet | 1
9. | Dobava i montaža kuglastog ventila za membransku ekspanzijsku posudu sa zaštitom od zatvaranja i ispusnom slavinom. Stavka uključuje spojni i brtvljeni materijal.
| DN 20 (3/4") | komplet | 2
10. | Dobava i montaža troputnog termostatskog mješajućeg ventila za potrošnu toplu vodu (PTV), 35-65 ºC. Stavka uključuje spojni i brtvljeni materijal.
| DN 25 (1") | komada | 1
11. | Dobava i montaža hvatača nečistoće za solarne sustave, Tmin÷Tmax: -30÷200°C, max. postotak glikola: 50%. Stavka uključuje spojni i brtveni materijal.
| DN20 (3/4") | komada | 1
12. | Dobava i montaža automatskog odzračnog lončića za solarne sustave, ukljućujući i zaporni ventil sa brtvom, tijelo od mesinga, kromirano, pmax radni: 10 bar, pmax odvajanja: 5 bar, Tmin÷Tmax: -30÷180°C, max. postotak glikola: 50%. Stavka uključuje spojni i brtvljeni materijal. NAPOMENA: nakon punjenja sistema obavezno zatvoriti zaporni ventil koji se nalazi ispod odzračnog lončića.
| 1/2" | komplet | 1
Ugradnja solarnih kolektori za pripremu PTV i rekonstrukcija instalacije kotlovnice
Natječajna dokumentacija |  |  |  | Troškovnik
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (€)
13. | Dobava i montaža automatskog odvajača zraka za solarne sustave za horizontalnu ugradnju u cjevovod solarne instalacije, tijelo od mesinga, kromirano, pmax radni: 10 bar, pmax odvajanja: 10 bar, Tmin÷Tmax: -30÷160°C, max. postotak glikola: 50%. Stavka uključuje spojni i brtvljeni materijal.
| DN20 (3/4") | komada | 1
14. | Dobava i montaža kuglastog ventila za solarne sustave, tijelo i kugla od nehrđajućeg čelika, ručica od nehrđajućeg čelika, Tmin÷Tmax: -30÷200°C, max. postotak glikola: 50%. Stavka uključuje spojni i brtvljeni materijal.
| DN20 (3/4") | komada | 6
15. | Dobava i montaža bešavnih tvrdih (R-290) bakrenih cijevi u šipkama (dezoksidirani visoko fosforni bakar oznake Cu-DHP sa sadržajem bakra min. 99,9% i fosfora od 0,015-0,040%) prema EN 1057 za izradu razvodne mreže solarne instalacije, uključujući i potreban broj bakrenih koljena, redukcija, T-komada, prelaznih komada i ostalih fazonskih komada, sa spojnim i pričvrsnim materijalom, pastom i legurom za lemljenje, te ostalim materijalom za dovođenje kompletne instalacije u funkciju i pogonsko stanje.
| Ø22x1 mm | m | 45
Ugradnja solarnih kolektori za pripremu PTV i rekonstrukcija instalacije kotlovnice
Natječajna dokumentacija |  |  |  | Troškovnik
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (€)
16. | Dobava i montaža izolacije za Cu cijevi - izolacija cijevnog razvoda instalacije solarnog sustava predmetna izolacija je izolacijski materijal zatvorenih ćelija sa parnom branom, baziran na ekstrudiranoj elastomernoj pjeni (koeficijent otpora difuzije vodene pare μ≥3000, toplinska vodljivost λ≤0.040 W/mK pri 0°C), debljina stijenke izolacije je 13 mm. Stavkom obuhvatiti i predpripremljene dijelove za izoliranje pripadajućih fazonskih komada, koljena, ogranaka, cijevne armature, završnih manžeta i slično, te specijalno ljepilo i originalnu samoljepljivu traku za brtvljenje šavova. Sve spojeve pažljivo difuzijski zabrtviti. Sve dostupne cjevovode označiti sa oznakom smjera strujanja medija. kao "ARMACELL" Armaflex HT ili jednakovrijedan ____________________
| Ø22x1 mm | m | 35
17. | Dobava i punjenje solarnog fluida u instalaciju solarnih kolektora, isporučuje se kao koncentrat te se prilikom punjenja u instalaciju razrjeđuje sa omekšanom vodom u omjeru za postizanje željene zaštite (smjesa: propilen-glikol/omekšana voda) za vanjsku temperaturu -20 °C (40%). Stavka uključuje i kompletno odzračivanje instalacije. | litara | 40
18. | Toplinski izolirani cjevovod koji se vodi u vanjskom prostoru na krovu građevine dodatno se oprema sa zaštitnom oblogom od aluminijskog lima, d=0.6 mm. | m² | 15
Ugradnja solarnih kolektori za pripremu PTV i rekonstrukcija instalacije kotlovnice
Natječajna dokumentacija |  |  |  | Troškovnik
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (€)
19. | Dobava i montaža visokoučinkovite cirkulacijske crpke za grijanje - krug zagrijavanja PTV-a, stavka uključuje spojni i montažni materijal, te izolaciju crpke. Gw=3 m³/h, H=30 kPa Napajanje: 230 V - 1 f - 50 Hz kao "GRUNDFOSS", MAGNA 1 25-60 ili jednakovrijedan ___________________ | komada | 1
20. | Dobava i montaža visokoučinkovite recirkulacijske crpke za potrošnu toplu vodu (PTV), kučište crpke iz nehrđajućeg čelika, stavka uključuje spojni i montažni materijal, te izolaciju crpke. Gw=0.15 m³/h, H=25 kPa Napajanje: 230 V - 1 f - 50 Hz kao "GRUNDFOSS", ALPHA 1 25-40 N ili jednakovrijedan ___________________ | komada | 1
21. | Dobava i montaža odzračne posude, izrađena iz bešavne čelične cijevi DN65, I=200 mm, antikorozijski zaštićena, u kompletu sa automatskim odzračnim ventilom DN10 (R 3/8"), priključnom i ispusnom cijevi DN15, te kuglastom slavinom DN15 (R 1/2"), NP6. Stavka uključuje spojni i brtveni materijal. | komplet | 2
22. | Dobava i montaža čeličnih bešavnih cijevi, DIN 2448, za razvod instalacije grijanja - krug zagrijavanja PTV-a (radni medija: omekšana voda) u kotlovnici, uz prethodno čišćenje od korozije i masnoća, antikorozivno zaštićen dvostrukim premazom temeljne boje. Stavka uključuje koljena, T-komade, redukcije i ostale fazonske komade, protuprirubnice, ovjesni i montažni pribor.
| DN 40 (Ø48.3x2.6) | m | 25
Ugradnja solarnih kolektori za pripremu PTV i rekonstrukcija instalacije kotlovnice
Natječajna dokumentacija |  |  |  | Troškovnik
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (€)
23. | Dobava i montaža toplinske izolacije, za izoliranje instalacije grijanja (čelične cijevi) u kotlovnici, od mineralne vune, d=50 mm u zaštitnom plaštu od aluminijskog lima, d=1 mm. Stavka uključuje spojni i montažni materijal. | m² | 5
24. | Dobava i montaža, zapornog ventila za grijanje, prirubnički, sa protuprirubnicama, vijcima, maticama i brtvom. Stavka uključuje spojni i brtveni materijal.
| DN40, NP6 | komplet | 5
25. | Dobava i montaža, nepovratnog ventila za grijanje, prirubnički, sa protuprirubnicama, vijcima, maticama i brtvom za jedno rastavno mjesto. Stavka uključuje spojni i brtveni materijal.
| DN40, NP6 | komplet | 1
26. | Dobava i montaža, hvatača nečistoće za grijanje, prirubnički, sa protuprirubnicama, vijcima, maticama i brtvom za jedno rastavno mjesto. Stavka uključuje spojni i brtveni materijal.
| DN40, NP6 | komplet | 1
27. | Bojenje svih metalnih površina sa dva premaza temeljne boje i jednim završnim premazom uljane boje otpornom na povišene temperature na mjestima gdje cjevovod nije izoliran. Stavka uključuje kompletan potreban materijal. NAPOMENA: upotrebljena sredstva za bojenje moraju biti otporna na temperaturu za 20 ºC višu od maksimalne radne temperature površine. | m² | 2
28. | Dobava i montaža termometra u mjedenom tuljku, kutni, za mjerno područje 0-130 ºC. Stavka uključuje spojni i brtveni materijal. | komada | 2
29. | Dobava i montaža manometra Ø63 za mjerno područje 0-6 bara, sa manometarskom slavinom. Stavka uključuje spojni i brtveni materijal. | komplet | 2
Ugradnja solarnih kolektori za pripremu PTV i rekonstrukcija instalacije kotlovnice
Natječajna dokumentacija |  |  |  | Troškovnik
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (€)
30. | Punjenje instalacije grijanja - krug zagrijavanja PTV-a (radni medija: omekšana voda) i kompletno odzračivanje. | komplet | 1
31. | Dobava i montaža pocinčane cijevi za razvod sanitarne vode u kotlovnici. Stavka uključuje koljena, T-komade, redukcije i ostale fazonske komade, ovjesni i montažni pribor.
| DN 25 (Ø33.7x2.6) | m | 5
| DN 32 (Ø42.4x2.6) | m | 5
| DN 40 (Ø48.3x2.6) | m | 5
32. | Dobava i montaža, zapornog ventila za sanitarnu vodu. Stavka uključuje spojni i brtveni materijal.
| DN32, NP10 | komada | 3
| DN40, NP10 | komada | 1
33. | Dobava i montaža, nepovratnog ventila za sanitarnu vodu. Stavka uključuje spojni i brtveni materijal.
| DN25, NP10 | komada | 1
| DN32, NP10 | komada | 2
34. | Dobava i montaža, hvatača nečistoće za sanitarnu vodu. Stavka uključuje spojni i brtveni materijal.
| DN32, NP10 | komada | 1
35. | Sitni potrošni materijal za tvrdo lemljenje u stavku uključen: inertni plin (dušik) za ostvarivanje zaštitne atmosfere prilikom tvrdog lemljenja cijevi (tvrdi lem sa dodatkom 30% srebra prema DIN EN 1045 kao dodatni materijal za spajanje cijevi, plin, kisik i drugo). | komplet | 1
36. | Tlačna proba instalacije solarnog sustava na nepropusnost ispitnim tlakom 50% većim od radnog u trajanju od 24 sata i izrada pisanog izvješća o izvršenoj tlačnoj probi. NAPOMENA: troškovi pogonske energije nisu uključeni. | komplet | 1
Ugradnja solarnih kolektori za pripremu PTV i rekonstrukcija instalacije kotlovnice
Natječajna dokumentacija |  |  |  | Troškovnik
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (€)
37. | Tlačna proba instalacije kruga zagrijavanja PTV-a na nepropusnost ispitnim tlakom 50% većim od radnog u trajanju od 24 sata i izrada pisanog izvješća o izvršenoj tlačnoj probi. NAPOMENA: troškovi pogonske energije nisu uključeni. | komplet | 1
38. | Hladna i topla proba instalacije zagrijavanja PTV-a, probni pogon postrojenja, uključivo kompletno odzračivanje i fina regulcija u trajanju od 24 sata, uz pismeni izvještaj o postignutim parametrima. NAPOMENA: troškovi pogonske energije nisu uključeni. | komplet | 1
39. | Puštanje u pogon solarnog sustava od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija. | komplet | 1
40. | Funkcionalno ispitivanje instalacije zagrijavanja PTV-a i primopredaja Investitoru uz zapisnik. | komplet | 1
41. | Sitni potrošni materijal za montažu prethodno specificirane opreme kao što su tipli, vijci, matice i slično. | komplet | 1
42. | Dovoz alata i materijala do mjesta ugradnje kao i raznošenje po građevini. Povrat alata i eventualno preostalog materijala na skladište Izvođača radova. | komplet | 1
43. | Izrada pisanog uputstva za rukovanje i održavanje instalacije zagrijavanje PTV-a, te upoznavanje korisnika o načinu rada i održavanja postrojenja. | komplet | 1
44. | Dobava i postava PE folije d=0.2 mm za zaštitu radova. | m² | 35
45. | Završno čišćenje nakon dovršetka radova i priprema za preuzimanje. | m² | 35
Ugradnja solarnih kolektori za pripremu PTV i rekonstrukcija instalacije kotlovnice
Natječajna dokumentacija |  |  |  | Troškovnik
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (€)
46. | Izrada i isporuka strojarskog projekta izvedenog stanja u 3 primjerka u papirnatom obliku i jedan primjerak u digitalnom obliku-CD, nacrte i tekstualni dio izraditi u formatu ".pdf". | komplet | 1
47. | Odvoz otpada koji je nastao prilikom izvođenja radova na odlagalište otpada koje je predviđeno za odlaganje ove vrste otpada prema Zakon o gospodarenju otpadom (N.N. br.84/21). Stavka uključuje i plaćanje potrebnih pristojbi za zbrinjavanje otpada. Udaljenost odlagališta do 30 km. | m³ | 3
3.2. | INSTALACIJA SOLARNIH KOLEKTORA UKUPNO:

## Instalacija grijanja
Ugradnja solarnih kolektori za pripremu PTV i rekonstrukcija instalacije kotlovnice
Natječajna dokumentacija |  |  |  | Troškovnik
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (€)
3.3. | INSTALACIJA GRIJANJA
1. | Dobava i montaža visokoučinkovite cirkulacijske crpke za grijanje - krug "Radijatori", stavka uključuje spojni i montažni materijal, te izolaciju crpke. Gw=1.15 m³/h, H=40 kPa Napajanje: 230 V - 1 f - 50 Hz kao "GRUNDFOSS", ALPHA 2, 25-80 ili jednakovrijedan ___________________ | komada | 1
2. | Dobava i montaža visokoučinkovite cirkulacijske crpke za grijanje - krug "Ventilokonvektori-sjever", stavka uključuje spojni i montažni materijal, te izolaciju crpke. Gw=9 m³/h, H=40 kPa Napajanje: 230 V - 1 f - 50 Hz kao "GRUNDFOSS", MAGNA 3 50-100 F ili jednakovrijedan ___________________ | komada | 1
3. | Dobava i montaža visokoučinkovite cirkulacijske crpke za grijanje - krug "Ventilokonvektori-jug", stavka uključuje spojni i montažni materijal, te izolaciju crpke. Gw=9 m³/h, H=40 kPa Napajanje: 230 V - 1 f - 50 Hz kao "GRUNDFOSS", MAGNA 3 50-100 F ili jednakovrijedan ___________________ | komada | 1
4. | Dobava i montaža visokoučinkovite cirkulacijske crpke za grijanje - krug "Klima komora - primarni dio", stavka uključuje spojni i montažni materijal, te izolaciju crpke. Gw=4.75 m³/h, H=25 kPa Napajanje: 230 V - 1 f - 50 Hz kao "GRUNDFOSS", MAGNA 3 32-60 F ili jednakovrijedan ___________________ | komada | 1
5. | Dobava i montaža visokoučinkovite cirkulacijske crpke za grijanje - krug "Klima komora - sekundardni dio", stavka uključuje spojni i montažni materijal, te izolaciju crpke. Gw=2 m³/h, H=25 kPa Napajanje: 230 V - 1 f - 50 Hz kao "GRUNDFOSS", MAGNA 3 32-40 F ili jednakovrijedan ___________________ | komada | 1
Ugradnja solarnih kolektori za pripremu PTV i rekonstrukcija instalacije kotlovnice
Natječajna dokumentacija |  |  |  | Troškovnik
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (€)
6. | Dobava i montaža troputnog mješajućeg ventila za grijanje - krug "Radijatori", DN15, PN 16, Tmax=130 °C, kvs=4 m³/h, Δpv=9 kPa sa motornim pogonom 230V-1f-50Hz, sa izolacijom. Stavka uključuje spojni i brtveni materijal. | komplet | 1
7. | Dobava i montaža troputnog mješajućeg ventila za grijanje - krug "Ventilokonvektori-sjever", DN40, PN 16, Tmax=130 °C, kvs=25 m³/h, Δpv=13 kPa sa motornim pogonom 230V-1f-50Hz, sa izolacijom. Stavka uključuje spojni i brtveni materijal. | komplet | 1
8. | Dobava i montaža troputnog mješajućeg ventila za grijanje - krug "Ventilokonvektori-jug", DN40, PN 16, Tmax=130 °C, kvs=25 m³/h, Δpv=13 kPa sa motornim pogonom 230V-1f-50Hz, sa izolacijom. Stavka uključuje spojni i brtveni materijal. | komplet | 1
9. | Dobava i montaža troputnog mješajućeg ventila za grijanje - krug "Klima komora", DN32, PN 16, Tmax=130 °C, kvs=16 m³/h, Δpv=9 kPa sa motornim pogonom 230V-1f-50Hz, sa izolacijom. Stavka uključuje spojni i brtveni materijal. | komplet | 1
10. | Dobava i montaža čeličnih bešavnih cijevi, kao DIN 2448 ili jednakovrijedan, za razvod instalacije grijanja (radni medija: omekšana voda) u kotlovnici, uz prethodno čišćenje od korozije i masnoća, antikorozivno zaštićen dvostrukim premazom temeljne boje. Stavka uključuje koljena, T-komade, redukcije i ostale fazonske komade, protuprirubnice, ovjesni i pričvrsni pribor.
| DN 32 (Ø42.4x2.6) | m | 1
| DN 50 (Ø60.3x2.9) | m | 1
| DN 80 (Ø88.9x3.2) | m | 2
Ugradnja solarnih kolektori za pripremu PTV i rekonstrukcija instalacije kotlovnice
Natječajna dokumentacija |  |  |  | Troškovnik
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (€)
11. | Dobava i montaža toplinske izolacije, za izoliranje instalacije grijanja (čelične cijevi) u kotlovnici, od mineralne vune, d=50 mm u zaštitnom plaštu od aluminijskog lima, d=1 mm. Stavka uključuje spojni i montažni materijal. | m² | 2
12. | Servis postojećeg omekšivača vode "PIREKO", OV-1-S, tvornički broj: 4529 (2003.god.). Servis obuhvaća pregled uređaja, zamjenu ionske mase (38 l), isporuku indikatora za ispitivanje ostatne tvrdoće, puštanje u pogon i mjerenje ostatne tvrdoće omekšane vode. | komplet | 1
13. | Čišćenje od korozije i bojenje svih oštećenih metalnih površina sa dva premaza temeljne sive boje i jednim završnim premazom sreberne uljane boje otpornom na povišene temperature na mjestima gdje cjevovod nije izoliran. Stavka uključuje kompletan potreban materijal. NAPOMENA: upotrebljena sredstva za bojenje moraju biti otporna na temperaturu za 20 ºC višu od maksimalne radne temperature površine. | m² | 3
14. | Dobava i montaža termometra u mjedenom tuljku, kutni, za mjerno područje 0-130 ºC. Stavka uključuje spojni i brtveni materijal. | komada | 4
15. | Dobava i montaža manometra Ø63 za mjerno područje 0-6 bara, sa manometarskom slavinom. Stavka uključuje spojni i brtveni materijal. | komplet | 4
16. | Punjenje instalacije grijanja (radni medija: omekšana voda) i kompletno odzračivanje. | komplet | 1
17. | Funkcionalno ispitivanje instalacije grijanja i primopredaja Investitoru uz zapisnik. | komplet | 1
18. | Sitni potrošni materijal za montažu prethodno specificirane opreme kao što su tipli, vijci, matice i slično. | komplet | 1
Ugradnja solarnih kolektori za pripremu PTV i rekonstrukcija instalacije kotlovnice
Natječajna dokumentacija |  |  |  | Troškovnik
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (€)
19. | Dovoz alata i materijala do mjesta ugradnje kao i raznošenje po građevini. Povrat alata i eventualno preostalog materijala na skladište Izvođača radova. | komplet | 1
20. | Izrada pisanog uputstva za rukovanje i održavanje postrojenja, te upoznavanje korisnika o načinu rada i održavanja postrojenja. | komplet | 1
21. | Dobava i postava PE folije d=0.2 mm za zaštitu radova. | m² | 40
22. | Završno čišćenje nakon dovršetka radova i priprema za preuzimanje. | m² | 40
23. | Odvoz otpada koji je nastao prilikom izvođenja radova na odlagalište otpada koje je predviđeno za odlaganje ove vrste otpada prema Zakon o gospodarenju otpadom (N.N. br.84/21). Stavka uključuje i plaćanje potrebnih pristojbi za zbrinjavanje otpada. Udaljenost odlagališta do 30 km. | m³ | 1
3.3. | INSTALACIJA GRIJANJA UKUPNO:

## Elektro
Ugradnja solarnih kolektori za pripremu PTV i rekonstrukcija instalacije kotlovnice
Natječajna dokumentacija |  |  |  | Troškovnik
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (€)
3.4. | ELEKTRO INSTALACIJA
1. | ELEKTRORAZVODNI ORMAR - postojeći OZNAKA: DDC STROJARNICA Materijal: Metal Meh. zaštita: IP 55 El. zaštita: TN-S
Radovi koji se izvode u razdjelniku:
Spajanje signalnih kabela novih crpki na digitalne ulaze stanice CNUS-a
programiranje CNUS-a za prihvat signala novih crpki
| Izvedeno komplet sa montažom i spajanjem u razdjelniku. Uključen sav potreban materijal i pribor. | komada | 1
2. | Dobava, polaganje i spajanje instalacionih vodova za izvedbu cjelokupne el. instalacije. Vodovi se najvećim dijelom polažu na postojeće kabel police, a manjim dijelom uvlače u krute plastične cijevi. Stavka obuhvaća:
| kabel NYY-J 3x1,5 mm² | m | 25
| kabel NYY-J 5x1,5 mm² | m | 15
| kabel LiYCY 2x0,75mm² | m | 65
| kabel LiYCY 4x0,75mm² | m | 70
| termoplastična kruta cijev (Ø 16 mm) | m | 20
| termoplastična kruta cijev (Ø 26 mm) | m | 20
| gibljiva čelična cijev (Ø 16 mm) | kg | 1
3. | Dobava i montaža kabel police u kotlovnici tip PK50, komplet sa svim potrebnim ovjesnim, spojnim i montažnim materijalom i priborom.
| Izvedeno komplet | m | 12
4. | Dobava, montaža i spajanje sveg potrebnog materijala za izvedbu sustava izjednačenja potencijala svih metalnih masa u predmetnoj zoni obuhvata u kotlovnici i na solarnim kolektorima na krovu. Vodovi se polažu na OG obujmice, a dijelom uvlače u cijevi.
Stavka obuhvaća:
| vodič H07V-K 16mm² | m | 35
| vodič H07V-K 10 mm² | m | 15
Ugradnja solarnih kolektori za pripremu PTV i rekonstrukcija instalacije kotlovnice
Natječajna dokumentacija |  |  |  | Troškovnik
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (€)
5. | Odspajanje i demontaža postojeće opreme i priprema postojećih kabela za spajanje na novu opremu koja se montira. Stavka obuhvaća i odvoz na odlagalište otpada koje je predviđeno za odlaganje ove vrste otpada prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Pravilniku o gospodarenju građevnim otpadom. Stavka uključuje i plaćanje potrebnih pristojbi za zbrinjavanje otpada:
| Cirkulacijska pumpa u kotlovnici | komada | 5
| EMP troputnog ventila u kotlovnici | komada | 4
6. | Spajanje slijedeće nove opreme koja se montira:
| Cirkulacijska pumpa u kotlovnici | komada | 5
| EMP troputnog ventila u kotlovnici | komada | 4
| Senzor temperature | komada | 5
| Solarna stanica | komada | 1
| Solarni modul u regulaciji glavnog kotla | komada | 1
7. | Dobava, montaža i spajanje instalacije štapne hvataljke sa postoljem LPS sustava zaštite od munje na na krovu i povezivanje sa postojećom hvataljkom - trakom. Stavka obuhvaća:
| traka za krovnu hvataljku FeZn20x3 mm | m | 8
| nosači trake - betonske kocke | komada | 10
| križna spojnica | komada | 4
| loveća Al palica dužine 3 m, komplet sa potporama i betonskim postoljem | komada | 2
8. | Izrada projekta izvedenog stanja u 3 primjerka u pisanom obliku i CD. | komplet | 1
Ugradnja solarnih kolektori za pripremu PTV i rekonstrukcija instalacije kotlovnice
Natječajna dokumentacija |  |  |  | Troškovnik
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (€)
9. | Mjerenja i ispitivanja:
Ispitivanje električnih instalacija (otpor petlje, otpor izolacije...) prema normi HRN HD 60364-6 i probni rad.
- mjerenje otpora izolacije kabela i izrada pripadajuće dokumentacije,
- mjerenje pada napona i izrada pripadajuće dokumentacije,
- ispitivanje efikasnosti zaštite i izrada dokumentacije o ispitivanju,
- izrada protokola mjerenja,
- izrada atesta o izvršenom mjerenju,
- puštanje u probni rad,
| Izvedeno komplet | komada | 1
3.4. | ELEKTRO INSTALACIJA UKUPNO:

## Građevinski radovi
Ugradnja solarnih kolektori za pripremu PTV i rekonstrukcija instalacije kotlovnice
Natječajna dokumentacija |  |  |  | Troškovnik
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (€)
3.5. | GRAĐEVINSKI RADOVI
3.5.1. | DEMONTAŽNI RADOVI I UKLANJANJA
1. | Uklanjanje postojećeg nasipa batude debljine 5 cm sa ravnog neprohodnog krova u području montaže solarnih kolektora.
U južnom dijelu postojećeg ravnog neprohodnog krova, u kojem je predviđena ugradnja armiranobetonskih blokova za sidrenje čelične potkonstrukcije za montažu solarnih kolektora, potrebno je ukloniti nasip batude do razine postojećeg PE filca. Nasip batude se uklanja sa krovne površine u područjima ispod svakog od 8 projektiranih armiranobetonskih blokova za sidrenje čelične potkonstrukcije solarnih kolektora. Tlocrtni oblik pojedine površine sa koje se uklanja nasip batude je pravokutnik veličine 0.45 m × 1.25 m. Dio uklonjene batude se ponovo koristiti za izradu nasipa u područjima u kojima je XPS (širina ploča 45 cm) širi od armiranobetonskih blokova (širina bloka 32 cm) za sidrenje čelične potkonstrukcije solarnih kolektora. Ostatak uklonjenog nasipa batude se sukladno prethodnom dogovoru sa predstavnikom Investitora i nadzornom službom koristi za eventalna poravnanja nasipa batude u preostalim dijelovima krova ili se odvozi na gradski deponij.
Sva davanja vezana za ekološko zbrinjavanje materijala nastalog demontažom, te troškovi ukrcaja, iskrcaja i transporta su sadržani u jediničnoj cijeni stavke i ne obračunavaju se posebno. Sav rad i materijal potreban za izvedbu stavke je sadržan u cijeni stavke.
| Obračun: po m² površine krova sa koje je uklonjen nasip batude prema opisu predmetne stavke, bez ikakvih dodataka ili odbitaka. | m² | 4.5
Ugradnja solarnih kolektori za pripremu PTV i rekonstrukcija instalacije kotlovnice
Natječajna dokumentacija |  |  |  | Troškovnik
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (€)
2. | Uklanjanje postojećeg nasipa batude debljine 5 cm sa ravnog neprohodnog krova u području oslonaca trase cjevovoda solarnih kolektora.
U južnom dijelu postojećeg ravnog neprohodnog krova, u kojem je predviđena izvedba cijevnog razvoda solarnog sustava za pripremu PTV, potrebno je ukloniti nasip batude do razine postojećeg PE filca. Nasip batude se uklanja sa krovne površine u područjima ispod svakog od betonskih oslonaca cijevnog razvoda koji se postavljaju na međusobnoj osnoj udaljenosti od 1.40 m. Tlocrtni oblik pojedine površine sa koje se uklanja nasip batude je kvadrat veličine 0.40 m × 0.40 m. Predviđena je izvedba 15 betonskih oslonaca ispod trase cjevovoda. Uklonjeni nasip batude se sukladno prethodnom dogovoru sa predstavnikom Investitora i nadzornom službom koristi za eventalna poravnanja nasipa batude u preostalim dijelovima krova ili se odvozi na gradski deponij.
Sva davanja vezana za ekološko zbrinjavanje materijala nastalog demontažom, te troškovi ukrcaja, iskrcaja i transporta su sadržani u jediničnoj cijeni stavke i ne obračunavaju se posebno. Sav rad i materijal potreban za izvedbu stavke je sadržan u cijeni stavke.
| Obračun: po m² površine krova sa koje je uklonjen nasip batude prema opisu predmetne stavke, bez ikakvih dodataka ili odbitaka. | m² | 2.4
3.5.1. | DEMONTAŽNI RADOVI I UKLANJANJA UKUPNO:
Ugradnja solarnih kolektori za pripremu PTV i rekonstrukcija instalacije kotlovnice
Natječajna dokumentacija |  |  |  | Troškovnik
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (€)
3.5.2. | IZOLATERSKI RADOVI
1. | Mehanička zaštita postojeće hidroizolacije ravnog neprohodnog krova ispod ab blokova za sidrenje čelične potkonstrukcije solarnih kolektora - XPS ploča, d=3 cm.
Dobava i ugradnja XPS ploča debljine 3 cm, tlačne čvrstoće 300 kPa. Ploče se postavljaju na PE filc koji je montiran iznad sloja osnovne hidroizolacijske PVC krovne folije, u područjima sa kojih je prethodno uklonjen nasip batude. Svaka od XPS ploča, koje se postavljaju u područjima ispod armiranobetonskih blokova za sidrenje čelične potkonstrukcije solarnih kolektora, je tlocrtnog oblika pravokutnika veličine 0.45 m × 1.25 m. Nagib postojećeg krova iznosi cca 2%.
U jediničnoj cijeni su uključene sve prilagodbe i slično te sav potreban rad i materijal za postavu opisane izolacije.
| Obračun: prema stvarno izvedenoj tlocrtnoj površini ploča iz opisa stavke. | m² | 4.5
2. | Mehanička zaštita postojeće hidroizolacije ravnog neprohodnog krova ispod betonskih oslonaca trase cjevovoda solarnih kolektora - XPS ploča, d=3 cm.
Dobava i ugradnja XPS ploča debljine 3 cm, tlačne čvrstoće 300 kPa. Ploče se postavljaju na PE filc koji je montiran iznad sloja osnovne hidroizolacijske PVC krovne folije, u područjima sa kojih je prethodno uklonjen nasip batude. Svaka od XPS ploča, koje se postavljaju u područjima ispod oslonaca razvoda cjevovoda solarnih kolektora za pripremu PTV, je tlocrtnog oblika kvadrata veličine 0.40 m × 0.40 m. Predviđena je izvedba 15 betonskih oslonaca ispod trase cjevovoda. Nagib postojećeg krova iznosi cca 2%.
U jediničnoj cijeni su uključene sve prilagodbe i slično te sav potreban rad i materijal za postavu opisane izolacije.
| Obračun: prema stvarno izvedenoj tlocrtnoj površini ploča iz opisa stavke. | m² | 2.4
3.5.2. | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
Ugradnja solarnih kolektori za pripremu PTV i rekonstrukcija instalacije kotlovnice
Natječajna dokumentacija |  |  |  | Troškovnik
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (€)
3.5.3. | ARMIRANOBETONSKI I MONTAŽERSKI RADOVI
1. | Armiranobetonski blokovi za sidrenje čelične potkonstrukcije solarnih kolektora.
Dobava materijala, izrada i montaža armiranobetonskih blokova za sidrenje čelične potkonstrukcije solarnih kolektora na ravnom neprohodnom krovu upravne zgrade HAC-a u Zagrebu, Širolina ulica 4. Širina svakog od armiranobetonskih blokova u koje se sidri čelična potkonstrukcija solarnih kolektora iznosi 32 cm. Projektirana duljina im je 125 cm, a visina 20 cm. Blokovi su betonirani betonom C30/37 i armirani su armaturom B500B (vilice Ø8/25 cm i uzdužna armatura 4 Ø10, sve prema izvedbenom nacrtu oplate i armature). Nakon postizanja odgovarajuće tlačne čvrstoće armiranobetonski blokovi se transportiraju na krov građevine i montiraju se na prethodno ugrađene XPS ploče u projektom predviđeni položaj.
U jediničnoj cijeni su uključene sve prilagodbe i slično te sav potreban rad i materijal za izradu i montažu opisanih armiranobetonskih blokova.
| Obračun: prema komadu stvarno proizvedenih i ugrađenih blokova iz opisa stavke. | komplet | 8
3.5.3. | ARMIRANOBETONSKI I MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO:
Ugradnja solarnih kolektori za pripremu PTV i rekonstrukcija instalacije kotlovnice
Natječajna dokumentacija |  |  |  | Troškovnik
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (€)
3.5.4. | OSTALO
1. | Čišćenje gradilišta i odvoz otpada.
Završno fino čišćenje svih područja izvedbe radova, uklanjanje svog otpadnog materijala i ostalog otpada nastalog tijekom izvođenja radova te odvoz otpada na odgovarajuće smetlište, uključivo sve eventualne naknade.
| Obračun: paušalno za u cijelosti očišćeno cjelokupno područje izvedenih radova i odvezen cjelokupni otpad. | komplet | 1
2. | Betonski oslonaci ispod trase cjevovoda solarnih kolektora za pripremu PTV.
Dobava i ugradnja betonskih opločnika debljine 8 cm, tlocrtnog oblika kvadrata veličine 40 × 40 cm. Opločnici se kao oslonci cjevovoda solarnih kolektora montiraju na prethodno ugrađene XPS ploče u projektom predviđeni položaj. kao "SEMMELROCK" LA LINIA ili jednakovrijedan ___________________
U jediničnoj cijeni su uključene sve prilagodbe i slično te sav potreban rad i materijal za izradu i montažu opisanih armiranobetonskih blokova.
| Obračun: prema komadu stvarno proizvedenih i ugrađenih blokova iz opisa stavke. | komada | 15
3.5.4. | OSTALO UKUPNO:
REKAPITULACIJA:
3.5.1. | DEMONTAŽNI RADOVI I UKLANJANJA
3.5.2. | IZOLATERSKI RADOVI
3.5.3. | ARMIRANOBETONSKI I MONTAŽERSKI RADOVI
3.5.4. | OSTALI RADOVI
3.5. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:

## Rekapitulacija
Ugradnja solarnih kolektori za pripremu PTV i rekonstrukcija instalacije kotlovnice
Natječajna dokumentacija |  | Troškovnik
REKAPITULACIJA
3.1. | DEMONTAŽNI RADOVI
3.2. | INSTALACIJA SOLARNIH KOLEKTORA
3.3. | INSTALACIJA GRIJANJA
3.4. | ELEKTRO INSTALACIJA
3.5. | GRAĐEVINSKI RADOVI
UKUPNO:
PDV (25%):
SVEUKUPNO: