## OPĆI UVJETI
Sanacija trafostanice Sv. Kuzam - Opći uvjeti
Svi navedeni radovi u troškovniku moraju biti izvedeni u skladu sa pravilima struke, kvalitetno, u svemu prema opisu stavke, važećim zakonima, tehničkim propisima, normativima, te prema uputama projektanta, uz suglasnost nadzorog inženjera i investitora / naručitelja. Izvođač je obavezan pridržavati se naloga projektanta i nadzornog inženjera, uz suglasnost investitora / naručitelja, a koji se odnose na izbor i obradu materijala, opreme i sl. i način izvedbe pojedinih detalja ukoliko isto već nije opisano u stavci troškovnika. Za sve materijale i opremu prije ugradnje izvođač je dužan tražiti suglasnost projektanta, nadzornog inženjera i investitora / naručitelja. U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan izvođač / ponuđač je prije određivanja jedinične cijene za predmetnu stavku dužan uputiti upit investitoru / naručitelju, koji će upit proslijediti projektantu, te na osnovu dodatnog pojašnjenja projektanta istu jednoznačno odrediti. Također prije davanja ponude izvođač / ponuđač je obavezan izvršiti uvid u mjesto rada i sve specifičnosti namjeravanog zahvata. Jedinična cijena svake stavke sadrži troškove nabave, troškove transporta, utovara i istovara, dopreme na mjesto ugradnje, troškove strojeva, troškove djelatnika, režijske troškove, troškove osiguranja gradilišta, potrebne radne i zaštitne skele, sav potreban ugradbeni materijal, pomoćni materijal, sve predradnje, rad i završne radnje, te sav potrebni alat i opremu da se stavka izvrši u cijelosti, mjesto rada i okolina zaštiti i naknadno očisti, te dovede u stanje prije početka radova, a otpadni materijal kao posljedica radova ukloni i zbrine na odgovarajućem odlagalištu. Svi upotrebljeni i ugrađeni materijali i oprema moraju odgovarati prihvaćenim normama u Republici Hrvatskoj odnosno u Europskoj uniji. Isto se dokazuje izjavama o sukladnosti i potvrdama o sukladnosti. Za navedene radove izvođač je dužan napraviti detaljan dinamički plan ( koji obuhvaća svaku stavku pojedinačno, početak i završetak radova ), koji će odobriti nadzorni inženjer i investitor / naručitelj, a koji će biti podloga za svakodnevnu organizaciju rada.

## Trafostanica Sv. Kuzam
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (EUR)
1. | TJO ČAVLE - SANACIJA TRAFOSTANICE SV. KUZAM
1.1. | Pripremni radovi rušenja i demontaže
1.1.1. | Čišćenje ravnog krova. | m² | 20.5 | 0 | 0
Stavka obuhvaća sav rad i materijal potreban za uklanjanje svih nečistoća sa ravnog krova uz odmašćivanje površine.
Obračun po m2 kompletno očišćene površine.
1.1.2. | Ručna demontaža limenih opšava. | m2 | 1.5 | 0 | 0
Stavka obuhvaća sav rad i materijal potreban za demontažu limenog opšava sljemena i rubova ravnog krova predvidive razvijene širine cca 300mm, uključivo potrebnu radnu skelu za rad na visini do h=3,0m sa utovarom, odvozom i istovarom otpadnog materijala na deponiju udaljenu do 25km koju osigurava izvođač.
Obračun po m2 kompletno uklonjenog opšava.
1.1.3. | Demontaža gromobrana sa krova građevine | kpl. | 1 | 0 | 0
Stavka obuhvaća sav rad i materijal na demontaži gromobranske trake (ukupna duljina trake cca 12,0m) i betonskih kocki (ukupno 14 kocki) s krova zgrade, odlaganje na mjesto koje osigurava izvođač radi kasnije ponovne montaže. Demontažu izvesti pažljivo kako bi se mogla ponovno montirati nakon izvedenih radova sanacije krova.
Obračun po kompletu izvedenih radova na demontaži gromobranske instalacije.
1.1.4. | Stavljanje zgrade van napona | kpl. | 1 | 0 | 0
Stavka obuhvaća sav rad i materijal na isključenju električne energije zgrade za vrijeme izvođenja radova i uključenje nakon završetka radova.
Obračun po kompletu izvedenih radova.
1.1.5. | Struganje boje i glat mase sa stropova. | m2 | 15 | 0 | 0
Struganje boje i glet mase sa pogleda stropova unutar građevine. Stavka obuhvaća sav rad i materijal na uklanjanju glet mase, sa utovarom, odvozom i istovarom otpadnog materijala na deponiju udaljenu do 25km koju osigurava izvođač, uključivo potrebnu radnu skelu.
Obračun po m² uklonjene boje i glet mase.
1.1.6. | Struganje i brušenje boje sa betonskih površina | m² | 14 | 0 | 0
Ručno struganje slojeva boje sa betonskih površina pročelja (betonske krovne istake), sa brušenjem i otprašivanjem, utovarom, odvozom i istovarom otpadnog materijala na deponiju udaljenu do 25km koju osigurava izvođač. Komplet sa radnom skelom i otprašivanjem ostrugane površine.
Obračun po m² ostrugane površine.
| Pripremni radovi rušenja i demontaže UKUPNO |  |  |  | 0
1.2. | Izolaterski radovi
1.2.1. | Izolacija ravnog krova | m² | 20.5 | 0 | 0
Dobava materijala, doprema te izrada hidroizolacije ravnog krova iz sintetičke folije na bazi mekog PVC-a, armirane poliesterskom mrežicom, UV stabilnom, debljine 1,5mm. Trake se polažu na prethodno položeni sloj geotekstila u sustavu mehaničkog učvršćenja i zavarivanja za opšavne kaširane limove. Mehaničko pričvršćenje izvodi se nehrđajućim vijcima s širokom podložnom pločicom, u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacije. Predvidivo 3-5 kom/m². Spojevi se obrađuju zavarivanjem vrućim zrakom sa širinom vara od 4cm i preklopom traka od 10cm. Obračun komplet sa 1xgeotekstil 130g/m2, višeslojna hidroizolacijska krovna membrana na bazi PVC-a. U cijenu uračunati obradu oko postojeće gromobranske instalacije.
Obračun po m² izolirane površine krova
| Izolaterski radovi UKUPNO |  |  |  | 0
1.3. | Limarski radovi
1.3.1. | Opšav kaširanim limom | m² | 10 | 0 | 0
Nabava, doprema, izrada i montaža opšava ravnog krova kaširanim limom. Lim pocinčani debljine 1,8mm jednostrano kaširan PVC izolacijskom folijom radi zavarivanja PVC krovne membrane na njega. Pričvršćenje za podlogu mehanički odgovarajućim vicima koji se potom prekrivaju PVC krovnom membranom zavarivanjem. Komplet sa brtvljenjem spoja zid - opšav trajnoelastičnim temperaturno i UV stabilnim kitom. Opšav razvijene širine do 40cm.
Obračun po m² razvijene površine opšava
| Limarski radovi UKUPNO |  |  |  | 0
1.4. | Tesarski radovi
1.4.1. | Radna skela | m² | 90 | 0 | 0
Doprema, montaža, demontaža i otprema radne skele po opsegu zgrade za potrebe radova na pročelju građevine i hidroizolaciji ravnog krova. Radna skela širine do 1m, visine zadnje radne plohe 3,5 m.
Obračun po m² projekcije skele na pročelje od oslonca do zadnje radne plohe.
| Tesarski radovi UKUPNO |  |  |  | 0
1.5. | Ličilački radovi
1.5.1. | Bojanje stropova. | m² | 15 | 0 | 0
Bojanje stropova ( u bijeloj boji RAL 9010) disperzivnom bojom s dva premaza i potrebnim predradnjama. Jedinična cijena sadrži sitne popravke površina i radove prema uputama proizvođača: - dvostruko gletanje finom glet masom za špricanje, brušenje, kitanje i impregniranje, - završna obrada disperznom bijelom bojom, dva premaza. U cijenu uključena i obrada špaleta oko otvora. Radna skela uračunata je u jediničnu cijenu. Izvedba prema uputstvu proizvođača boje.
Obračun po m² obojanih stropova.
1.5.2. | Bojanje betonskih površina. | m² | 14 | 0 | 0
Bojanje svih vanjskih betonskih površina, bojom za beton u boji istovjetnoj zatečenoj u dva premaza sa svim potrebnim predradnjama- dvokratnim gletovanjem. Brušenje i otprašivanje obračunati posebno.
Obračun po m² obojanih betonskih površina.
| Ličilački radovi UKUPNO |  |  |  | 0
1.6. | Ostali radovi
1.6.1. | Montaža gromobranske instalacije | kpl. | 1 | 0 | 0
| Stavka obuhvaća sav rad i materijal na montaži prije demontirane gromobranske trake (ukupna duljina trake cca 12,0m) i betonskih kocki (ukupno 14 kocki) na krov zgrade. Prije montaže na betonske kocke s donje strane nalijepiti sintetičku krovnu membranu na bazi PVC-a. |  |  |  | 0
| Obračun po kompletu izvedenih radova na montaži gromobranske instalacije. |  |  |  | 0
0
| Ostali radovi UKUPNO |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
| 25% PDV-a |  |  |  | 0
| TJO Čavle - Sanacija trafostanice Sv. Kuzam SVEUKUPNO |  |  | 0
Za ponuditelja:

## Trafostanica Draga
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (EUR)
1. | TJO ČAVLE - SANACIJA TRAFOSTANICE DRAGA
1.1. | Pripremni radovi rušenja i demontaže
1.1.1. | Čišćenje ravnog krova. | m² | 20.5
Stavka obuhvaća sav rad i materijal potreban za uklanjanje svih nečistoća sa ravnog krova uz odmašćivanje površine.
Obračun po m2 kompletno očišćene površine.
1.1.2. | Ručna demontaža limenih opšava. | m2 | 1.5
Stavka obuhvaća sav rad i materijal potreban za demontažu limenog opšava sljemena i rubova ravnog krova predvidive razvijene širine cca 300mm, uključivo potrebnu radnu skelu za rad na visini do h=3,0m sa utovarom, odvozom i istovarom otpadnog materijala na deponiju udaljenu do 25km koju osigurava izvođač.
Obračun po m2 kompletno uklonjenog opšava.
1.1.3. | Demontaža gromobrana sa krova građevine | kpl. | 1
Stavka obuhvaća sav rad i materijal na demontaži gromobranske trake (ukupna duljina trake cca 12,0m) i betonskih kocki (ukupno 16 kocki) s krova zgrade, odlaganje na mjesto koje osigurava izvođač radi kasnije ponovne montaže. Demontažu izvesti pažljivo kako bi se mogla ponovno montirati nakon izvedenih radova sanacije krova.
Obračun po kompletu izvedenih radova na demontaži gromobranske instalacije.
1.1.4. | Stavljanje zgrade van napona | kpl. | 1
Stavka obuhvaća sav rad i materijal na isključenju električne energije zgrade za vrijeme izvođenja radova i uključenje nakon završetka radova.
Obračun po kompletu izvedenih radova.
1.1.5. | Struganje boje i glat mase sa stropova. | m2 | 15
Struganje boje i glet mase sa pogleda stropova unutar građevine. Stavka obuhvaća sav rad i materijal na uklanjanju glet mase, sa utovarom, odvozom i istovarom otpadnog materijala na deponiju udaljenu do 25km koju osigurava izvođač, uključivo potrebnu radnu skelu.
Obračun po m² uklonjene boje i glet mase.
1.1.6. | Struganje i brušenje boje sa betonskih površina | m² | 14
Ručno struganje slojeva boje sa betonskih površina pročelja (betonske krovne istake), sa brušenjem i otprašivanjem, utovarom, odvozom i istovarom otpadnog materijala na deponiju udaljenu do 25km koju osigurava izvođač. Komplet sa radnom skelom i otprašivanjem ostrugane površine.
Obračun po m² ostrugane površine.
Pripremni radovi rušenja i demontaže UKUPNO
1.2. | Izolaterski radovi
1.2.1. | Izolacija ravnog krova | m² | 20.5
Dobava materijala, doprema te izrada hidroizolacije ravnog krova iz sintetičke folije na bazi mekog PVC-a, armirane poliesterskom mrežicom, UV stabilnom, debljine 1,5mm. Trake se polažu na prethodno položeni sloj geotekstila u sustavu mehaničkog učvršćenja i zavarivanja za opšavne kaširane limove. Mehaničko pričvršćenje izvodi se nehrđajućim vijcima s širokom podložnom pločicom, u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacije. Predvidivo 3-5 kom/m². Spojevi se obrađuju zavarivanjem vrućim zrakom sa širinom vara od 4cm i preklopom traka od 10cm. Obračun komplet sa 1xgeotekstil 130g/m2, višeslojna hidroizolacijska krovna membrana na bazi PVC-a. U cijenu uračunati obradu oko postojeće gromobranske instalacije.
Obračun po m² izolirane površine krova
Izolaterski radovi UKUPNO
1.3. | Limarski radovi
1.3.1. | Opšav kaširanim limom | m² | 10
Nabava, doprema, izrada i montaža opšava ravnog krova kaširanim limom. Lim pocinčani debljine 1,8mm jednostrano kaširan PVC izolacijskom folijom radi zavarivanja PVC krovne membrane na njega. Pričvršćenje za podlogu mehanički odgovarajućim vicima koji se potom prekrivaju PVC krovnom membranom zavarivanjem. Komplet sa brtvljenjem spoja zid - opšav trajnoelastičnim temperaturno i UV stabilnim kitom. Opšav razvijene širine do 40cm.
Obračun po m² razvijene površine opšava
Limarski radovi UKUPNO
1.4. | Tesarski radovi
1.4.1. | Radna skela | m² | 90
Doprema, montaža, demontaža i otprema radne skele po opsegu zgrade za potrebe radova na pročelju građevine i hidroizolaciji ravnog krova. Radna skela širine do 1m, visine zadnje radne plohe 3,5 m.
Obračun po m² projekcije skele na pročelje od oslonca do zadnje radne plohe.
Tesarski radovi UKUPNO
1.5. | Ličilački radovi
1.5.1. | Bojanje stropova. | m² | 15
Bojanje stropova ( u bijeloj boji RAL 9010) disperzivnom bojom s dva premaza i potrebnim predradnjama. Jedinična cijena sadrži sitne popravke površina i radove prema uputama proizvođača: - dvostruko gletanje finom glet masom za špricanje, brušenje, kitanje i impregniranje, - završna obrada disperznom bijelom bojom, dva premaza. U cijenu uključena i obrada špaleta oko otvora. Radna skela uračunata je u jediničnu cijenu. Izvedba prema uputstvu proizvođača boje.
Obračun po m² obojanih stropova.
1.5.2. | Bojanje betonskih površina. | m² | 14
Bojanje svih vanjskih betonskih površina, bojom za beton u boji istovjetnoj zatečenoj u dva premaza sa svim potrebnim predradnjama- dvokratnim gletovanjem. Brušenje i otprašivanje obračunati posebno.
Obračun po m² obojanih betonskih površina.
Ličilački radovi UKUPNO
1.6. | Ostali radovi
1.6.1. | Montaža gromobranske instalacije | kpl. | 1
Stavka obuhvaća sav rad i materijal na montaži prije demontirane gromobranske trake (ukupna duljina trake cca 12,0m) i betonskih kocki (ukupno 16 kocki) na krov zgrade. Prije montaže na betonske kocke s donje strane nalijepiti sintetičku krovnu membranu na bazi PVC-a.
Obračun po kompletu izvedenih radova na montaži gromobranske instalacije.
Ostali radovi UKUPNO
SVEUKUPNO
25% PDV-a
TJO Čavle - Sanacija trafostanice Draga SVEUKUPNO
Za ponuditelja:

## Rekapitulacija
R E K A P I T U L A C I J A
Cijena (EUR)
I | TJO Čavle - Sanacija trafostanice Draga
II | TJO Čavle - Sanacija trafostanice SV. KUZAM
SVEUKUPNO (I + II)
25% PDV-a
Za ponuditelja: