## Opći uvjeti
Centar za održavanje i kontrolu prometa (COKP) - Đakovo Instalacija hlađenja
T.D. 707/24
6. | SPECIFIKACIJA OPREME, MATERIJALA I RADOVA
OPĆI UVJETI
Cijena za sve stavke troškovnika mora uključivati dobavu, transport i montažu sa svim spojnim materijalom, radom, horizontalnim i vertikalnim transportom u građevini, potrebnim za izvođenje radova do potpune funkcionalnosti instalacije.
Sav materijal, opremu i uređaje kod dopreme u građevinu, a prije ugradnje, Izvođač radova je dužan upisati u građevinski dnevnik, te Nadzornom inženjeru dostaviti ateste i uvjerenja o kvaliteti, kao i jamstvene listove i tehničku dokumentaciju. Bez istog materijali, oprema i uređaji ne smiju biti ugrađeni.
Tijekom izvođenja radova Izvođač radova mora provoditi sve mjere zaštite na radu.
Demontažne radove potrebno je izvoditi pažljivo, kako ne bi došlo do nepotrebnih oštećenja kako opreme koja se demontira tako i drugih dijelova građevine.
Prije demontažnih radova potrebno je obaviti od strane ovlaštenog električara, sva elektro odspajanja opreme koja se demontira.
Svu opremu i instalacije na kojoj se izvode radovi potrebno je isprazniti od vode i osigurati od nepredviđenog dotoka vode.
Sva demontirana oprema i ostali otpad nastao demontažnim radovima zbrinjava se sukladno važečim zakonima i propisima Republike Hrvatske. Transportne troškove utovara na kamion i odvoz demontirane opreme izvan lokacije građevine te njeno propisno zbrinjavanje na odlagalište otpada, snosi Izvođač radova.
Prije nuđenja demontažnih radova preporuča se Ponuđaču radova detaljno sagledavanje postojećeg stanja na samoj građevini, radi realne procjene opsega posla.
Prije popunjavanja troškovnika i predaje ponude, Ponuđač radova je dužan otići na lice mjesta i upoznati se sa stanjem instalacije opisane u tehničkom opisu i troškovniku.
U ponudu treba ukalkulirati dopremu i uporabu vlastitih radnih ljestvi, skela, dizalica i ostale opreme te alata potrebnih za izvođenje radova u građevini.
Ponuđač radova je dužan ponuditi sve stavke troškovnika.
Ponuđač radova je dužan kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti sa traženom kompletnom funkcijom instalacije uvažavajući tražene parametre rada instalacije. Eventualna potrebna razrađivanja, usklađenja i slično u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadajuče troškove snosi Ponuđač radova.
Centar za održavanje i kontrolu prometa (COKP) - Đakovo Instalacija hlađenja
T.D. 707/24
Ako Ponuđač radova nudi jednakovrijedan proizvod mora na za to predviđenim praznim mjestima troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o jednakovrijednom proizvodu.
Ponuđač radova mora dostaviti tehničku dokumentaciju o jednakovrijednom proizvodu iz koje je moguća i vidljiva usporedba, te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti (tehničke karakteristike, atest, norma, certifikat, sukladnost i slično).
Instalaciju treba izvesti prema nacrtima i tehničkom opisu u projektu, važećim hrvatskim zakonima, tehničkim propisima i pravilima struke.
Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta (eventualne građevinske promjene, te promjene u odnosu na projektirane materijale i opremu), mora se obavezno pribaviti pismena suglasnost Projektanta. Bez prethodne pismene suglasnosti Projektanta, Projektant ne snosi ni moralnu ni materijalnu odgovornost za eventualne posljedice i neispravno funkcioniranje instalacije, već tu odgovornost preuzima Izvođač radova koji je izvršio izmjene ili njegov nalogodavac.
Rušenje, dubljenje i bušenje armirano-betonske konstrukcije smije se izvoditi samo uz suglasnost građevinskog Nadzornog inženjera.
Za vrijeme izvođenja radova Izvođač je dužan voditi građevinski dnevnik, a svi zahtjevi i priopćenja, kako od strane Projektanta, Nadzornog inženjera i od strane Izvođača radova, moraju se unijeti u građevinski dnevnik.
Tijekom izvođenja radova Izvođač radova je dužan sva nastala odstupanja od onih predviđenih projektom unijeti u projekt, a po završetku radova treba Investitoru predati projekt stvarno izvedenog stanja.
Izvođač radova vrši izmjeru izvršenih radova i izmjerene količine sa svim dokaznicama mora unijeti u građevinsku knjigu, koju ovjeravaju Voditelj radova i Nadzorni inženjer nakon provjere dokaznica.
Voditelj radova dužan je napisati završnu izjavu Izvođača radova i sastaviti zapisnik o primopredaji radova Investitoru.
Za ispravnost izvedenih radova Izvođač radova garantira dvije godine računajući od dana primopredaje potpuno ispravne instalacije Investitoru. Svi kvarovi i oštećenja koji se u tom periodu pojave zbog primjene loših materijala ili nekvalitetne izvedbe, Izvođač radova dužan je otkloniti u svom trošku.

## Demontažni radovi
Centar za održavanje i kontrolu prometa (COKP) - Đakovo Instalacija hlađenja
T.D. 707/24
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (€)
6.1. | DEMONTAŽNI RADOVI
Prije nuđenja demontažnih radova preporuča se Ponuđaču radova detaljno sagledavanje postojećeg stanja na samoj građevini, radi realne procjene opsega posla. NAPOMENA: Obračun prema stvarno izvedenim radovima.
1. | Odspajanje rashladnika vode tj. chillera od strane ovlaštenog električara sa elektro instalacije. Stavka uključuje demontažu sa razdjelnika i kompletno izvlačenje postojećeg kabela presjeka 5x16 mm². Duljina trase kabela: 45 m. | komplet | 1
2. | Pražnjenje rashladnika vode tj. chillera od radnog medija (smjesa vode i etilen-glikola). | komplet | 1
3. | Demontaža rashladnika vode tj. chillera sa priključnog cjevovoda hlađenja. | komplet | 1
4. | Demontaža izoliranog bakrenog cjevovoda na krovu Ø54x2, na dionici rashladnik vode tj. chilleri - ulaz u građevinu sa pripadajućom armaturom. | m | 20
5. | Prikupljanje i zbrinjavanje postojeće radne tvari (freon), R-407C (GWP 1770), iz rashladnika vode tj. chillera u skladu sa Uredbom o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (N.N. br.90/14). | komplet | 1
6. | Uklanjanje rashladnika vode tj. chilera sa krova građevine dizalicom. U stavku uključiti dizalicu potrebnu za rad na demontaži, visina dizanja, h=8 m, masa: 600 kg. | komplet | 1
7. | Odspajanje parapetnih ventilokonvektora od strane ovlaštenog električara sa elektro instalacije. | komplet | 31
8. | Pražnjenje parapetnih ventilokonvektora od radnog medija (smjesa vode i etilen-glikola). | komplet | 31
9. | Demontaža parapetnih ventilokonvektora sa priključnog cjevovoda hlađenja i grijanja (četverocijevni sustav) te odvoda kondenzata. Stavka uključuje i demontažu prateće armature. | komplet | 31
10. | Odspajanje i demontaža žičanih zidnih daljinskih upravljača, tj. sobnih termostata parapetnih ventilokonvektora od strane ovlaštenog električara. | komplet | 23
11. | Pražnjenje instalacije hlađenja i grijanja (četverocijevni sustav) koja je potrebna za izvođenje radova od radnog medija (smjesa vode i etilen-glikola). | komplet | 1
12. | Demontaža postojećeg PVC poda i rubne traka. Stavka uključuje potreban materijal i alat za izvođenje radova. | m² | 30
13. | Demontaža dijela čelične podkonstrukcije, UNP 120, čelični profil, rashladnika vode tj. chillera na kosom, limenom krovu. | kg | 50
14. | Odvoz otpada koji je nastao prilikom izvođenja demontažnih radova na odlagalište otpada koje je predviđeno za odlaganje ove vrste otpada prema Zakon o gospodarenju otpadom (N.N. br.84/21). Stavka uključuje i plaćanje potrebnih pristojbi za zbrinjavanje otpada. Udaljenost odlagališta do 30 km. | m³ | 30
6.1. | DEMONTAŽNI RADOVI UKUPNO:

## Chiller
Centar za održavanje i kontrolu prometa (COKP) - Đakovo Instalacija hlađenja
T.D. 707/24
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (€)
6.2. | INSTALACIJA RASHLADNIKA VODE
1. | Dobava i montaža kao "CLIVET" ili jednakovrijedan, WSAT-YSi 24.2, inverterski rashladnik vode sa zrakom hlađenim kondenzatorom kompaktne izvedbe za vanjsku ugradnju, uređaj je opremljen sa dva inverterska DC scroll (spiralna) kompresora, elektronskim ekspanzijskim ventilom, pločastim isparivačem, zračnim kondenzatorom, aksijalnim frekventno reguliranim ventilatorima, elektro ormarom, hidrauličkim modulom sa cirkulacijskom pumpom, inercijskim spremnikom, osjetnikom protoka, mikroprocesorskim upravljačem, sigurnosnim ventilom, presostatima visokog i niskog tlaka.
U sklopu uređaja nalazi se elektroupravljački ormar sa energetskim, zaštitnim i upravljačkim sustavima, mikroprocesorski upravljač upravlja svim dijelovima i funkcijama sustava kao što su proporcionalno – integralna kontrola polazne temperature vode, kontrola tlaka kondenzacije, zaštita kompresora od preopterećenja, vremensko vođenje, sustav samodijagnostike i automatskog prikaza kvara, funkcije pred-alarma visokog i niskog tlaka, brojanje radnih sati kompresora, nadzor faza, osjetnik protoka, daljinsko paljenje i gašenje, kontakt za zbirni signal alarma, prikaz postavnih vrijednosti, grešaka i parametara, mogućnost ulaznog signala za ograničenje el. snage i svom radnom i zaštitnom automatikom te svim ostalim potrebnim priborom, priključcima i dijelovima za rad do potpune pogonske gotovosti. Uređaj mora biti potvrđen Eurovent certifikatom.
U stavku uključiti dizalicu potrebnu za dizanje rashladnika vode tj. chillera na krov, visina dizanja, h=8 m, masa: 702 kg.
Tehničke karakteristike uređaja:
Radni medij: smjesa vode i etilen-glikola (30%)
Hlađenje
QH : ≥ 63.4 kW, tw: 7/12°C, tok: 35°C
NEL..: ≤ 23.5 kW
Stupanj korisnosti hlađenja, SEER: 4.65
Hidraulički modul
Protok: ≥ 3.37 l/s
Raspoloživi maksimalni statički tlak pumpe Δpext: ≥ 150 kPa
Volumen inercijskog spremnika: 160 litara
Rashladni krug
Radna tvar: R-32 (GWP 675)
Tip kompresora: scroll inverter
Broj kompresora: 2
Tip regulacije: kontinuirana inverterska regulacija snage
Električni podatci
Napajanje: 400V - 3f - 50 Hz
Maksimalna struja: 48.5 A
Maksimalna električna snaga: ≤ 32.9 kW
Ostali podaci
Zvučni tlak uređaja mjeren na udaljenosti 1 metar prema normi UNI EN ISO 9614-2 u standarnom načinu radu: ≤ 67 dB(A)
Zvučni tlak uređaja mjeren na udaljenosti 1 metar prema normi UNI EN ISO 9614-2 u utišanom načinu radu: ≤ 58 dB(A)
Dimenzije (V/Š/D): ≤ 1320 x ≤ 1060 x ≤ 2280 mm
Masa: ≤ 702 kg
Priključci vode: 2“
Tražena konfiguracija:
- ON/OFF cirkulacijska pumpa
- Inercijski spremnik
- Modbus sučelje
- Antivibranti
| Jednakovrijedan proizvod: Proizvođač:____________________ Tip:__________________________ | komada | 1
2. | Dobava i montaža membranske ekspanzijske posude za hlađenje, V=≥80 litara, korisni volumen, V=≥68 litara. Stavka uključuje spojni i brtveni materijal. | komplet | 1
3. | Dobava i montaža kuglastog ventila za membransku ekspanzijsku posudu sa zaštitom od zatvaranja i ispusnom slavinom. Stavka uključuje spojni i brtveni materijal.
| DN 25 (1") | komada | 1
4. | Dobava i montaža antivibracijskih spojnih i prijelaznih elementa za povezivanje rashladnika vode tj. chillera sa cjevovodom hlađenja. Stavka uključuje spojni i brtveni materijal.
| DN50/NP6 | komada | 2
5. | Dobava i montaža zaporne kuglaste slavine za instalaciju hlađenja. Stavka uključuje spojni i montažni materijal.
| DN50/NP6 | komada | 4
6. | Dobava i montaže hvatača nečistoće za instalaciju hlađenja. Stavka uključuje spojni i montažni materijal.
| DN50/NP6 | komada | 1
7. | Dobava i montaže nepovratnog ventila za instalaciju hlađenja. Stavka uključuje spojni i montažni materijal.
| DN50/NP6 | komada | 1
8. | Dobava i montaža slavine za punjenje i pražnjenje sa kapom protiv kapanja. Stavka uključuje spojni i montažni materijal.
| 1/2" | komada | 1
9. | Dobava i montaža automatskog odzračnog ventila za sustav hlađenja, područje rada od -10 °C do + 110 °C, otporan na etilen-glikol (max 50%). Stavka uključuje spojni i montažni materijal.
| 1/2" | komada | 2
10. | Dobava i montaža manometra Ø100 za mjerno područje 0-6 bara, punjen glicerinom, sa manometarskom slavinom. Stavka uključuje spojni i brtveni materijal. | komada | 2
11. | Isporuka i punjenje instalacije 30%-tnom mješavinom etilen-glikola i vode, radnog medija protiv smrzavanja (smjesa: etilen-glikol/voda) za vanjsku temperaturu do -15 °C. | litara | 700
12. | Sitni potrošni materijal koji nije posebno specificiran, a potreban je za montažu opreme kao što su oslonci, konzole, ovješenja, materijal za spajanje, brtvljenje i slično. | komplet | 1
13. | Izrada pisanog uputstva za rukovanje i održavanje rashladnika vode tj. chillera. | komada | 1
14. | Funkcionalno ispitivanje rashladnika vode tj. chillera i primopredaja Investitoru uz zapisnik. | komplet | 1
15. | Dovoz alata i materijala do mjesta ugradnje kao i raznošenje po građevini. Povrat alata i eventualno preostalog materijala na skladište Izvođača radova. | komplet | 1
16. | Dobava i postava PE folije d=0.2 mm za zaštitu radova. | m² | 50
17. | Završno čišćenje nakon dovršetka radova i priprema za preuzimanje. | m² | 50
18. | Troškovi ovlaštenog servisa opreme prilikom puštanja rashladnika vode tj. chillera u pogon, sa izdavanjem potrebnih garancija. | komplet | 1
19. | Odvoz otpada koji je nastao prilikom izvođenja demontažnih radova na odlagalište otpada koje je predviđeno za odlaganje ove vrste otpada prema Zakon o gospodarenju otpadom (N.N. br.84/21). Stavka uključuje i plaćanje potrebnih pristojbi za zbrinjavanje otpada. Udaljenost odlagališta do 30 km. | m³ | 5
6.2. | INSTALACIJA RASHLADNIKA VODE UKUPNO:

## Ventilokonvektori
Centar za održavanje i kontrolu prometa (COKP) - Đakovo Instalacija hlađenja
T.D. 707/24
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (€)
6.3. | INSTALACIJA VENTILOKONVEKTORA
1. | Dobava i montaža "SABIANA" ili jednakovrijedan, CARISMA, CRC, model MV, četverocijevni ventilokonvektor, sa trorednim izmjenjivačem topline hlađenja i dvorednim izmjenjivačem topline grijanja, predviđen za parapetnu vertikalnu ugradnju sa ukrasnom maskom i nogicama, uređaj se isporučuje sa centrifugalnim niskošumnim trobrzinskim ventilatorom sa AC motorom i termičkom zaštitom, kompletnim unutarnjim ožičenjem i elektro-upravljačkom kutijom, izmjenjivačem topline sa bakrenim cijevima i aluminijskim lamelama, izoliranom kadicom za odvod kondenzata ispod izmjenjivača te svim ostalim elementima nužnim za funkcionalan rad uređaja, sa uređajem isporučiti set tvornički montiranih troputnih ventila sa on-off pogonima 230 V, ventilokonvektor mora biti potvrđen Eurovent certifikatom. Stavka uključuje spojni i montažni materijal. Napomena: prije narudžbe provjeriti količinu lijevog ili desnog priključak ventilokonvektora. Jednakovrijedan proizvod: Proizvođač:____________________ Tip:__________________________
Rashladni učin odabran je u srednjoj brzini prema temperaturi vode, 7/12 °C te stanju zraka u prostoru 26 °C / 50 %
CARSIMA, MV, CRC 23+2
Tehničke karakteristike za srednju brzinu:
Učin hlađenja: ≥ 997 W
Medij: smjesa vode i etilen-glikola (30%)
Temp. vode hlađenje (polaz/povrat): 7/12°C
Dimenzija (VxŠxD): 630x770x225 mm
Napajanje: 230V - 1f - 50 Hz
| CARSIMA, MV, CRC 23+2, desni priključak | komada | 1
2. | Dobava i montaža "SABIANA" ili jednakovrijedan, CARISMA, CRC, model MV, četverocijevni ventilokonvektor, sa trorednim izmjenjivačem topline hlađenja i dvorednim izmjenjivačem topline grijanja, predviđen za parapetnu vertikalnu ugradnju sa ukrasnom maskom i nogicama, uređaj se isporučuje sa centrifugalnim niskošumnim trobrzinskim ventilatorom sa AC motorom i termičkom zaštitom, kompletnim unutarnjim ožičenjem i elektro-upravljačkom kutijom, izmjenjivačem topline sa bakrenim cijevima i aluminijskim lamelama, izoliranom kadicom za odvod kondenzata ispod izmjenjivača te svim ostalim elementima nužnim za funkcionalan rad uređaja, sa uređajem isporučiti set tvornički montiranih troputnih ventila sa on-off pogonima 230 V, ventilokonvektor mora biti potvrđen Eurovent certifikatom. Stavka uključuje spojni i montažni materijal. Napomena: prije narudžbe provjeriti količinu lijevog ili desnog priključak ventilokonvektora. Jednakovrijedan proizvod: Proizvođač:____________________ Tip:__________________________
Rashladni učin odabran je u srednjoj brzini prema temperaturi vode, 7/12 °C te stanju zraka u prostoru 26 °C / 50 %RH
CARSIMA, MV, CRC 33+2
Tehničke karakteristike za srednju brzinu:
Učin hlađenja: ≥ 1540 W
Medij: smjesa vode i etilen-glikola (30%)
Temp. vode hlađenje (polaz/povrat): 7/12°C
Dimenzija (VxŠxD): 630x985x225 mm
Napajanje: 230V - 1f - 50 Hz
| CARSIMA, MV, CRC 33+2, lijevi priključak | komada | 13
| CARSIMA, MV, CRC 33+2, desni priključak | komada | 8
3. | Dobava i montaža "SABIANA" ili jednakovrijedan, CARISMA, CRC, model MV, četverocijevni ventilokonvektor, sa trorednim izmjenjivačem topline hlađenja i dvorednim izmjenjivačem topline grijanja, predviđen za parapetnu vertikalnu ugradnju sa ukrasnom maskom i nogicama, uređaj se isporučuje sa centrifugalnim niskošumnim trobrzinskim ventilatorom sa AC motorom i termičkom zaštitom, kompletnim unutarnjim ožičenjem i elektro-upravljačkom kutijom, izmjenjivačem topline sa bakrenim cijevima i aluminijskim lamelama, izoliranom kadicom za odvod kondenzata ispod izmjenjivača te svim ostalim elementima nužnim za funkcionalan rad uređaja, sa uređajem isporučiti set tvornički montiranih troputnih ventila sa on-off pogonima 230 V, ventilokonvektor mora biti potvrđen Eurovent certifikatom. Stavka uključuje spojni i montažni materijal. Napomena: prije narudžbe provjeriti količinu lijevog ili desnog priključak ventilokonvektora. Jednakovrijedan proizvod: Proizvođač:____________________ Tip:__________________________
Rashladni učin odabran je u srednjoj brzini prema temperaturi vode, 7/12 °C te stanju zraka u prostoru 26 °C / 50 %RH
CARSIMA, MV, CRC 53+2
Tehničke karakteristike za srednju brzinu:
Učin hlađenja: ≥ 2439 W
Medij: smjesa vode i etilen-glikola (30%)
Temp. vode hlađenje (polaz/povrat): 7/12°C
Dimenzija (VxŠxD): 630x1200x225 mm
Napajanje: 230V - 1f - 50 Hz
| CARSIMA, MV, CRC 53+2, lijevi priključak | komada | 2
| CARSIMA, MV, CRC 53+2, desni priključak | komada | 1
4. | Dobava i montaža "SABIANA" ili jednakovrijedan, CARISMA, CRC, model MV, četverocijevni ventilokonvektor, sa trorednim izmjenjivačem topline hlađenja i dvorednim izmjenjivačem topline grijanja, predviđen za parapetnu vertikalnu ugradnju sa ukrasnom maskom i nogicama, uređaj se isporučuje sa centrifugalnim niskošumnim trobrzinskim ventilatorom sa AC motorom i termičkom zaštitom, kompletnim unutarnjim ožičenjem i elektro-upravljačkom kutijom, izmjenjivačem topline sa bakrenim cijevima i aluminijskim lamelama, izoliranom kadicom za odvod kondenzata ispod izmjenjivača te svim ostalim elementima nužnim za funkcionalan rad uređaja, sa uređajem isporučiti set tvornički montiranih troputnih ventila sa on-off pogonima 230 V, ventilokonvektor mora biti potvrđen Eurovent certifikatom. Stavka uključuje spojni i montažni materijal. Napomena: prije narudžbe provjeriti količinu lijevog ili desnog priključak ventilokonvektora. Jednakovrijedan proizvod: Proizvođač:____________________ Tip:__________________________
Rashladni učin odabran je u srednjoj brzini prema temperaturi vode, 7/12 °C te stanju zraka u prostoru 26 °C / 50 %RH
CARSIMA, MV, CRC 63+2
Tehničke karakteristike za srednju brzinu:
Učin hlađenja: ≥ 2754 W
Medij: smjesa vode i etilen-glikola (30%)
Temp. vode hlađenje (polaz/povrat): 7/12°C
Dimenzija (VxŠxD): 630x1200x225 mm
Napajanje: 230V - 1f - 50 Hz
| CARSIMA, MV, CRC 63+2, lijevi priključak | komada | 2
5. | Dobava i montaža "SABIANA" ili jednakovrijedan, CARISMA, CRC, model MV, četverocijevni ventilokonvektor, sa trorednim izmjenjivačem topline hlađenja i dvorednim izmjenjivačem topline grijanja, predviđen za parapetnu vertikalnu ugradnju sa ukrasnom maskom i nogicama, uređaj se isporučuje sa centrifugalnim niskošumnim trobrzinskim ventilatorom sa AC motorom i termičkom zaštitom, kompletnim unutarnjim ožičenjem i elektro-upravljačkom kutijom, izmjenjivačem topline sa bakrenim cijevima i aluminijskim lamelama, izoliranom kadicom za odvod kondenzata ispod izmjenjivača te svim ostalim elementima nužnim za funkcionalan rad uređaja, sa uređajem isporučiti set tvornički montiranih troputnih ventila sa on-off pogonima 230 V, ventilokonvektor mora biti potvrđen Eurovent certifikatom. Stavka uključuje spojni i montažni materijal. Napomena: prije narudžbe provjeriti količinu lijevog ili desnog priključak ventilokonvektora. Jednakovrijedan proizvod: Proizvođač:____________________ Tip:__________________________
Rashladni učin odabran je u srednjoj brzini prema temperaturi vode, 7/12 °C te stanju zraka u prostoru 26 °C / 50 %RH
CARSIMA, MV, CRC 73+2
Tehničke karakteristike za srednju brzinu:
Učin hlađenja: ≥ 3561 W
Medij: smjesa vode i etilen-glikola (30%)
Temp. vode hlađenje (polaz/povrat): 7/12°C
Dimenzija (VxŠxD): 630x1415x255 mm
Napajanje: 230V - 1f - 50 Hz
| CARSIMA, MV, CRC 73+2, lijevi priključak | komada | 1
| CARSIMA, MV, CRC 73+2, desni priključak | komada | 1
6. | Dobava i montaža "SABIANA" ili jednakovrijedan, CARISMA, CRC, model MV, četverocijevni ventilokonvektor, sa trorednim izmjenjivačem topline hlađenja i dvorednim izmjenjivačem topline grijanja, predviđen za parapetnu vertikalnu ugradnju sa ukrasnom maskom i nogicama, uređaj se isporučuje sa centrifugalnim niskošumnim trobrzinskim ventilatorom sa AC motorom i termičkom zaštitom, kompletnim unutarnjim ožičenjem i elektro-upravljačkom kutijom, izmjenjivačem topline sa bakrenim cijevima i aluminijskim lamelama, izoliranom kadicom za odvod kondenzata ispod izmjenjivača te svim ostalim elementima nužnim za funkcionalan rad uređaja, sa uređajem isporučiti set tvornički montiranih troputnih ventila sa on-off pogonima 230 V, ventilokonvektor mora biti potvrđen Eurovent certifikatom. Stavka uključuje spojni i montažni materijal. Napomena: prije narudžbe provjeriti količinu lijevog ili desnog priključak ventilokonvektora. Jednakovrijedan proizvod: Proizvođač:____________________ Tip:__________________________
Rashladni učin odabran je u srednjoj brzini prema temperaturi vode, 7/12 °C te stanju zraka u prostoru 26 °C / 50 %RH
CARSIMA, MV, CRC 83+2
Tehničke karakteristike za srednju brzinu:
Učin hlađenja: ≥ 4101 W
Medij: smjesa vode i etilen-glikola (30%)
Temp. vode hlađenje (polaz/povrat): 7/12°C
Dimenzija (VxŠxD): 630x1415x255 mm
Napajanje: 230V - 1f - 50 Hz
| CARSIMA, MV, CRC 83+2, lijevi priključak | komada | 2
7. | Dobava i montaža kao "SABIANA" ili jednakovrijedan, SEL-BC, relejna kutija za grupiranje više ventilokonvektora na jedan žičani zidni daljinski upravljač, tj. sobni termostat. Stavka uključuje spojni i montažni materijal. Jednakovrijedan proizvod: Proizvođač:____________________ Tip:__________________________ | komplet | 14
8. | Dobava i montaža kao "SABIANA" ili jednakovrijedan, WM-TQR, žičani zidni daljinski upravljač, tj. sobni termostat za upravljanje radom ventilokonvektora. Funkcije: paljenje/gašenje, mogućnost namještanje temperature prostora, kontrola brzine vrtnje ventilatora (3 brzine) i prebacivanje režima rada ljeto/zima. Stavka uključuje spojni i montažni materijal. Jednakovrijedan proizvod: Proizvođač:____________________ Tip:__________________________ | komplet | 23
9. | Izrada priključka odvoda kondenzata sa ventilokonvektora na postojeću instalaciju odvoda kondenzata. Stavka uključuje spojni i montažni materijal. | komplet | 31
10. | Izrada priključka ventilokonvektora na postojeći cjevovod grijanja i hlađenja (četverocijevni sustav). Stavka uključuje spojni i montažni materijal. | komplet | 31
11. | Dobava i montaža bešavnih tvrdih (R-290) bakrenih cijevi u šipkama (dezoksidirani visoko fosforni bakar oznake Cu-DHP sa sadržajem bakra min. 99,9% i fosfora od 0.015-0.040%) prema EN 1057 za izradu instalacije grijanja i hlađenja, uključujući i potreban broj bakrenih koljena, redukcija, T-komada, prelaznih komada i ostalih fazonskih komada, sa spojnim i pričvrsnim materijalom, pastom i legurom za lemljenje, te ostalim materijalom za dovođenje kompletne instalacije u funkciju i pogonsko stanje.
| Ø22x1 | m | 20
| Ø54x2 | m | 25
12. | Dobava i montaža izolacije za cjevovod grijanja i hlađenja, predmetna izolacija je izolacijski materijal zatvorenih ćelija sa parnom branom, baziran na ekstrudiranoj elastomernoj pjeni, stavkom obuhvatiti i predpripremljene dijelove za izoliranje pripadajućih fazonskih komada, koljena, ogranaka, završnih manžeta i slično, te specijalno ljepilo, sredstvo za čišćenje i originalnu samoljepljivu traku za brtvljenje šavova. Sve spojeve pažljivo difuzijski zabrtviti.
| Ø22x1 - 13 mm - debljina stijenke izolacije | m | 20
| Ø54x2 - 19 mm - debljina stijenke izolacije | m | 20
13. | Dobava i ugradnja zaštitnog plaštu od aluminijskog lima, d=0.5 mm za zaštitu izolacije u vanjskom prostoru (zaštita štiti od mehaničkih oštećenja i utjecaja atmosferilija). Stavka uključuje spojni i montažni materijal. | m² | 10
14. | Dobava i montaža spiralne fleksibilne ojačane rebraste cijevi od PVC ("kaoflex") za odvod kondenzata, sive boje, RAL 7035, otporna na sve vanjske utjecaje, ulje, masti i plinove, temperaturne primjene od -10 do 60 ºC. U kompletu sa spojnicama, koljenima i pričvrsnim materijalom.
| Tip 16 | m | 30
15. | Izrada pisanog uputstva za rukovanje i održavanje ventilokonvektora. | komada | 1
16. | Funkcionalno ispitivanje instalacije grijanja i hlađenja te primopredaja Investitoru uz zapisnik. | komplet | 1
17. | Dobava i montaža ovjesnog materijala za učvršćenje ventilokonvektora, bakrenog cjevovoda i odvod kondenzata kao što su vijci, navojne šipke, obujmice, tiple i drugo. | komplet | 1
18. | Hladna i topla proba instalacije, probni pogon postrojenja, uključivo kompletno odzračivanje i fina regulcija u trajanju od 24 sata, uz pismeni izvještaj o postignutim parametrima. NAPOMENA: troškovi pogonske energije nisu uključeni. | komplet | 1
19. | Tlačna proba instalacije grijanja i hlađenja na nepropusnost ispitnim tlakom 50% većim od radnog i izradu izvješća o izvršenoj tlačnoj probi. NAPOMENA: troškovi pogonske energije nisu uključeni. | komplet | 1
20. | Dovoz alata i materijala do mjesta ugradnje kao i raznošenje po građevini. Povrat alata i eventualno preostalog materijala na skladište Izvođača radova. | komplet | 1
21. | Sitni potrošni materijal za tvrdo lemljenje, inertni plin (dušik) za ostvarivanje zaštitne atmosfere prilikom tvrdog lemljenja cijevi (tvrdi lem sa dodatkom 30% srebra prema DIN EN 1045 kao dodatni materijal za spajanje cijevi, plin i kisik i drugo). | komplet | 1
22. | Dobava i postava PE folije d=0.2 mm za zaštitu radova. | m² | 50
23. | Završno čišćenje nakon dovršetka radova i priprema za preuzimanje. | m² | 50
24. | Troškovi ovlaštenog servisa opreme prilikom puštanja ventilokonvektora u pogon, sa izdavanjem potrebnih garancija. | komplet | 1
25. | Odvoz otpada koji je nastao prilikom izvođenja radova instalacije grijanja i hlađenja na odlagalište otpada koje je predviđeno za odlaganje ove vrste otpada prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (N.N. br.94/13, N.N. br.73/17) i Pravilniku o gospodarenju građevnim otpadom (N.N. br.38/08). Stavka uključuje i plaćanje potrebnih pristojbi za zbrinjavanje otpada. | m³ | 10
6.3. | INSTALACIJA VENTILOKONVEKTORA UKUPNO:

## Građevinski radovi
Centar za održavanje i kontrolu prometa (COKP) - Đakovo Instalacija hlađenja
T.D. 707/24
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (€)
6.4. | GRAĐEVINSKI RADOVI
NAPOMENA: Obračun prema stvarno izvedenim radovima.
6.4.1. | RADOVI BUŠENJA
1. | Šlicanje postojećeg estriha za spajanje/popravak instalacije grijanja i hlađenja te odvoda kondenzata u sloj estriha u podu. Stavka uključuje potreban materijal i alat za izvođenje radova. | m² | 30
6.4.1. | RADOVI BUŠENJA UKUPNO:
6.4.2. | ZIDARSKI RADOVI
1. | Gletanje unutarnjih zidova prije izvedbe soboslikarskih radova sa ciljem dobivanja ravne površine pogodne za bojenje. Stavka uključuje brušenje zidova i izravnjavanje neravnina. | m² | 100
6.4.2. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:
6.4.3. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
1. | Priprema podloge zida za bojenje - skidanje starih slojeva boje, brušenje neravnina, otprašivanje i impregnacija. | m² | 100
2. | Bojenje unutarnjih zidova bojom u 2 sloja prema izboru Investitora. Stavka uključuje pripremu podloge prema uputi proizvođača i pravilima struke. | m² | 100
6.4.3. | SOBOSLIKARSKI UKUPNO:
6.4.4. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. | Dobava i nanošenje samonivelirajuće mase za izravnavanje na estrih podlogu, a prije polaganja PVC poda prosječne debljine 1-2 mm, masa se nanosi se u dva sloja uz prethodno brušenje poda sa uklanjanjem neravnina i odprašivanje, nakon sušenja masa se strojno brusi uz usisavanje. Stavka uključuje potreban alat, pribor i materijal. | m² | 30
2. | Dobava i nanošenje sloja disperzivnog prajmera na pripremljenu podlogu uz predhodno odprašivanje. Stavka uključuje potreban alat, pribor i materijal. | m | 30
3. | Dobava i postava poda od PVC-a, pod je debljine 2 mm, u trakama širine 2 m, trajno antistatičan, postojan na habanje, ulja, masti, sredstva za čišćenje i lagan za održavanje, postava traka vrši se ljepljenjem cijelom površinom odgovarajućim disperzivnim ljepilom na ravnu, suhu i čvrstu podlogu, trake postavljati neprekinuto po cijeloj dužini prostorije. Stavka uključuje potreban alat, pribor i materijal. NAPOMENA: izgled PVC poda prema postojećem uzorku uz dogovor sa Investitorom. | m² | 30
4. | Dobava i postava PVC rubne trake, visina trake 8 cm. Stavka uključuje potreban alat, pribor i materijal. NAPOMENA: izgled PVC rubne trake prema postojećem uzorku uz dogovor sa Investitorom. | m | 50
6.4.4. | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO:
6.4.5. | OSTALI RADOVI
1. | Dobava, izrada i montaža tj. prilagodba čelične podkonstrukcije na kosom krovu, izrađena od UNP 120, čeličnog profila, sve antikorozivno zaštićeno VRUĆIM cinčanjem, za smještaj novog rashladnika vode tj. chillera, sa svim osnovnim i pomoćnim materijalom za spajanje, brtvljenje i pričvršćenje. Izvođač je dužan izraditi čeličnu podkonstrukciju u skladu sa svim standardima i propisima sa izričitom pažnjom da se ne ošteti limeni kosi krov. NAPOMENA: prije izrade čelične podkonstrukcije provjeriti stvarne dimenzije isporučenog rashladnika vode tj. chillera. | kg | 200
2. | Razni pomoćni radovi koji će se izvoditi po posebnom zahtijevu Investitora upisom u građevinski dnevnik te izradom odgovarajuće analize cijena. Obračun se vrši po stvarno utrošenim radnim satima po kvalifikaciji radne angažirane snage.
| VKV | sati | 25
| KV | sati | 25
| NKV | sati | 25
3. | Dovoz alata i materijala do mjesta ugradnje kao i raznošenje po građevini. Povrat alata i eventualno preostalog materijala na skladište Izvođača radova. | komplet | 1
4. | Odvoz otpada koji je nastao prilikom izvođenja demontažnih radova na odlagalište otpada koje je predviđeno za odlaganje ove vrste otpada prema Zakon o gospodarenju otpadom (N.N. br.84/21). Stavka uključuje i plaćanje potrebnih pristojbi za zbrinjavanje otpada. Udaljenost odlagališta do 30 km. | m³ | 5
6.4.5. | OSTALI RADOVI UKUPNO:
REKAPITULACIJA:
6.4.1. | RADOVI BUŠENJA
6.4.2. | ZIDARSKI RADOVI
6.4.3. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
6.4.4. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
6.4.5. | OSTALI RADOVI
6.4. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:

## Elektro
Centar za održavanje i kontrolu prometa (COKP) - Đakovo Instalacija hlađenja
T.D. 707/24
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (€)
6.5. | ELEKTRO INSTALACIJA
NAPOMENA: Svi radovi moraju biti izvedeni strane ovlaštenog električara.
1. | Pregled i snimanje postojećeg stanja energetskog razvoda strujnih krugova rashladnika vode tj. chillera i ventilokonvektora. | komplet | 1
2. | Uvlačenje i spajanje novog kabela NYY-J 5x25 mm² u postojećem razdjelniku "GR". Stavka uključuje spojni materijal i pribor. | komplet | 1
3. | Dobava i polaganje instalacionog kabela za priključak novog rashladnika vode tj. chillera, kabel se polaže na postojeće kabel police odnosno postojeću trasu kabela, vanjski dio trase kabela na krovu izvesti u termoplastičnoj fleksibilnoj cijevi. Stavka uključuje spojni materijal i pribor.
| kabel NYY-J 5x25 mm² | m | 45
4. | Uvlačenje i spajanje energetskih priključnih kabela u novi rashladnik vode tj. chiller. | komplet | 1
5. | Pregled, dorada i eventualni popravak dijelova postojeće instalacije gromobrana, (LPS sustava), na pozicijama ugradnje vanjskog novog rashladnika vode tj. chillera. Stavka uključuje spojni materijal i pribor.
| aluminijska žica promjera 8 mm | m | 20
| štapna hvataljka gromobrana, (LPS sustava), visine 3 m, komplet sa betonskim postoljem. | komada | 1
6. | Dobava i montaža materijala te pribora za učvršćenje betonskog postolja štapne hvataljke gromobrana na limeni krov.
| kutnik za učvršćenje betonskog postolja na limenom krovu | komada | 4
| vijak sa brtvom za limeni krov | komada | 12
| elastična masa za brtvljenje na limenom krovu | litara | 2
7. | Uvlačenje i spajanje energetskih i signalnih kabela u nove ventilokonvektore. | komada | 31
8. | Uvlačenje i spajanje kabela žičanog zidnog daljinskog upravljača tj. sobnog termostata ventilokonvektora. | komada | 23
9. | Uvlačenje i spajanje kabela relejnih kutija žičanog zidnog daljinskog upravljača tj. sobnog termostata ventilokonvektora. | komada | 14
10. | Dobava potrebnog materijala te izvedba brtvljenja kabelskih otvora pri prolazu kroz granice požarnih zona, odgovarajućom protupožarnom smjesom, sve prema smjernicama norme HRN 4102/9.
| otvor promjera 50 mm | komada | 3
11. | Pribavljanje potrebnih atesta za ugrađenu opremu i kabele, ispitivanje i kontrola instalacije te izrada izvješća o obavljenim ispitivanjima.
| funkcionalno ispitivanje elektroinstalacije | komplet | 1
| ispitivanja efikasnosti zaštite od dodirnog napona (direkni i indirektni) | komplet | 1
| ispitivanje efikasnosti selektivne zaštite od struja KS | komplet | 1
| ispitivanje otpora izolacije vodiča i kabela | komplet | 1
| ispitivanje otpora uzemljenja | komplet | 1
| ispitivanje neprekinutosti vodiča za izjednjačenje potencijala | komplet | 1
6.5. | ELEKTRO INSTALACIJA UKUPNO:

## Rekapitulacija
Centar za održavanje i kontrolu prometa (COKP) - Đakovo Instalacija hlađenja
T.D. 707/24
REKAPITULACIJA
6.1. | DEMONTAŽNI RADOVI
6.2. | INSTALACIJA RASHLADNIKA VODE
6.3. | INSTALACIJA VENTILOKONVEKTORA
6.4. | GRAĐEVINSKI RADOVI
6.5. | ELEKTRO INSTALACIJA
UKUPNO:
PDV (25%):
SVEUKUPNO: