## naslovnica
INVESTITOR: | HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
Širolina 4, 10 000 Zagreb OIB: 57500462912
GRAĐEVINA : | AUTOCESTA A6 BOSILJEVO - RIJEKA DIONICA OŠTROVICA - KIKOVICA
DIO GRAĐEVINE: | PRODAJNI URED - ČEONI CESTARINSKI PROLAZ GROBNIK (RIJEKA)
LOKACIJA : | k.č.br.5349 k.o. Podhum
općina Čavle, Primorsko-goranska županija
RAZINA PROJEKTA : | NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA PRODAJNOG UREDA - ČEONOG CESTARINSKOG PROLAZA GROBNIK (RIJEKA)
SADRŽAJ: | APROKSIMATIVNI TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRNIČKIH I INSTALATERSKIH RADOVA
BROJ PROJEKTA: | 72170-TEND-10/2026
PROJEKTANT: | Sanja Pavelić, dia, dipl.ing.arh., .A2689
SURADNICE : | Maja Merdžo, mia, A5347 Ana Sesar, stud. arh.
TROŠKOVNIK GRAĐEVNIČKO-OBRTNIČKIH RADOVA | Sanja Pavelić, dia, dipl.ing.arh., A2689
TROŠKOVNIK ELEKTROINTALACIJA | Mario Kranjec, dipl. ing.el., E101
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA | Andrej Plevnik, mag.ing.mech., S2076
TROŠKOVNIK VODOVODA I ODVODNJE | Zrinko Pašalić, dipl.ing.građ., G5862
TROŠKOVNIK KOLNIH I PJEŠAČKIH POVRŠINA | Antun Štefanić, dipl.ing.građ., G4202
MJESTO I DATUM : | Zagreb, lipanj 2026.
Napomena : ovaj troškovnik je izrađen na bazi idejnog projekta, te su njime izražene aproksimativne
količine koje će se konačno definirati temeljem izvedbenog projekta.

## A - Opći uvjeti
PREDOPISI GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
OPĆI UVJETI UZ APROKSIMATIVNI TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
Općenito :
Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavki troškovnika i opisa pojedinih
grupa radova. Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki započeti
opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu
materijala, sve prenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje
pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, kao i ostalo.
Jediničnom cijenom potrebno je obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi :
a) izvođač radova dužan je prije početka radova provjeriti kote postojeċeg stanja
terena u odnosu na relaivnu kotu (0,00) kod svih ulaza i kod svih nutarnjih podnih
ploča kao i za ulazne instalacije.
b) ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilišta
izvođač radova dužan je pravovremeno o tome pismeno izvjestiti investitora, projektanta
i nadzornog inženjera te shodno s tim zatražiti potrebna objašnjenja.
c) sve mjere u projektima provjeriti na gradilištu,
d) svu potrebnu provjeru točnosti količina u dokaznici mjera i troškovniku vršiti bez
posebne naplate to jest o trošku izvođača radova.
Materijali
Pod tim se podrazumijeva sama cijena materijala to jest dobavna cijena i to glavnih
i pomočnih materijala, tako i veznog materijala i ostalo. U tu cijenu potrebno je
uključiti cijenu prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost sa
svim potrebnim utovarima, istovarima i prenosom do skladišta te prenosa do mjesta
ugradbe. Nadalje uključiti cijenu čuvanja, zaštite i skladištenja materijala do ugrad-
nje. Prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, potrebno je uzimanje uzoraka -
probnih kocki za beton te ostalih uzoraka materijala koji će se upotrebiti na građevini
s pripadajućim atestima.
Rad
U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni, te
sav vanjski i unutarnji prijenos bilo ručni bilo pomoću strojeva. Ujedno treba uključiti sav rad
oko zaštite gotovih elemenata konstrukcije, zidova, podova i ostalih dijelova građe-
vine od štetnih utjecaja vruċine i hladnoċe kao i pohrana s čuvanjem elemenata
skinutih sa građevine koji će se naknadno ugraditi na građevini.
Skele
Sve vrste skela bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotične stavke troš-
kovnika dok se fasadna skela posebno obračunava.
Sva potrebna skela mora biti postavljena na vrijeme kako ne bi nastao nepotre-
trebni zastoj u radu na građevini. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj
te ograda do skidanja skele. Ujedno su tu uključeni i prilazi kao i mostovi za betoni -
ranje konstrukcija i slično. Fasadnu skelu je potrebno obavezno uzemljiti na te -
melji uzemljivač građevine u izgradnji ili postojeċe građevine ako se radi o rekonstrukciji.
Oplata
Kod izrade oplate predvidjeti podupiranja, uklještenja kao i postavu na mjesto te nje-
no skidanje u vremenskom roku za pojedine konstruktivne elemente. Stavkom se
također obračunava mazanje oplate prije betoniranja te čuvanje iste po skidanju sa
sortiranjem po elementima za ponovnu upotrebu. Cijenom uključiti sav potreban rad kako
glavni tako i pomočni te prenosa bilo ručno bilo pomoċu strojeva.
Izmjere
Ukoliko u pojedinoj stavci troškovnika nije dat način obračuna radova, isti se obraču-
nava prema važečim građevinskim normama u upotrebi u Republici Hrvatskoj ili jednakovrijednim. Kod
paušala izvođač mora sam procijeniti vrijednost pojedinih stavaka koje se obračuna -
vaju u paušalu te isti izvesti bez prava na dodatne iznose za te stavke.
Faktori
Na jediničnu cijenu radne snage, izvođač radova ima pravo zaraċunati faktor prema
postojeċim privremenim instrumentima, a na temelju Zakonskih propisa koji regulira-
ju tu tematiku. Povrh toga izvođač radova ima pravo faktorom obuhvatiti i slijedeċe
radove koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad i to:
a) cjelokupnu režiju gradilišta uključivo dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i ostalo
b) najamne troškove posuđene mehanizacije, koju izvođa ne posjeduje,
c) ispitivanje nosivosti temeljnog tla prije betoniranja temelja i temeljnih ploča,
d) sva ispitivanja materijala bilo na gradilištu bilo u laboratorijima, ishodovanje atesta,
e) barake (kontejnere) za smještaj radnika, ureda gradilišta, nadzorne službe,
f) izrada kemijskog - suhog zahoda za radnike i upravu gradilište prema sanitarnim propisima,
g) uskladištenja materijala u barakama ili na platoima izvedenim za tu svrhu,
h) uređenje gradilišta po izvedenim radovima sa odvozom otpadnih materijala,
i) rastavljanje - skidanje baraka, kontejnera i platoa po završetku radova,
Sve navedeno vrijedi i za obrtničke radove te za radove instalacija, bez obzira
na vrstu. Izvođač na to ima pravo na maržu u postotku kojega ċe sam odrediti, a u okvirima
važeċih propisa koji reguliraju tu materiju.
Opaska : izračun količina za predmetnu građevinu u granicama zahvata.
Prije davanja konačne ponude za građevinsko-obrtničke radove, obavezno
pregledati projektu dokumentaciju te sa objašnjenjima
glavnog projektanta i projektanata.
U troškovniku kod davanja ponude nije dozvoljeno dopisivanje, križanje i
nedavanja jedničnih cijena, već se sve to mora napisati na posebnom
podnesku kao dodatak službenoj ponudi.
NAPOMENA: Izvođač je odgovoran za kontrolu međuzbrojeva u zbrojeva te
ukoliko ustanovi neusklađenost između interne provjere i zbrojeva u troškovniku
o tome je dužan pravovremeno obavijestiti investitora.
Napomena (temeljem Zakona o javnoj nabavi, NN 120/2016): Tehničke specifikacije predmeta nabave izrađene su sukladno članku 209. i članku 210. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016). Predmet nabave opisan je kroz izvedbene i funkcionalne zahtjeve te tehničke karakteristike kako bi se osigurao jednak neutralan pristup svim ponuditeljima. U slučaju navođenja referentne marke ili modela proizvoda, takve naznake koriste se samo kao primjer i popraćene su izrazom „ili jednakovrijedan“ uz jasno definirane kriterije za ocjenu jednakovrijednosti sukladno Zakonu.

## A - Građevinsko-obrtnički radov
A | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
I | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
OPĆI UVJETl : Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže sve troškove za pojedine radove i dobave u stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ mjera i slično. Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda. Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima, EU i HR normama ili jednakovrijednim. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima uz prihvaćanje i odobrenje nadzornog inženjera. Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika. U slučaju nemogućnosti nabave predviđenog materijala tijekom izvođenja radova,nadzorni inženjer može odobriti nabavku jednako vrijednog materijala.
Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od predstavnika naručitelja,projektanta i nadzornog inženjera. Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog inženjera te treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata datih u ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera. Nakon ugovaranja radova izvoditelj je obvezan dostaviti detaljni operativni plan izvođenja radova i shemu organizacije gradilišta. Bez obzira na vrstu pogodbe, izvoditelj je obvezan svakodnevno voditi građevinski dnevnik u dva primjerka, a također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni inženjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova.
I/1 | Priprema gradilišta Priprema terena za početak radova (čišćenje terena, organizacija gradilišta): - postavljanje natpisne ploče prema propisu - priprema terena za organizaciju smještaja djelatnika, strojeva, alata i materijala - osiguranje svih potrebnih energetskih priključaka - ograda gradilišta odnosno sve aktivnosti vezane za sigurnost izvođenja radova prema propisima za zaštitu na radu. | kompl. | 1 |  | 0
I/2 | Zaštitna ograda gradilišta Izvedba zaštitne ograde gradilišta sastoji od postave čvrste zaštite na sigurnu udaljenost od zgrade te obilježavanje radilišta "pločom". Sve izvesti prema Zakonu o zaštiti na radu i odgovarajućim, važećim propisima. Obračun po kompletu izvedene ograde. | komplet | 1 |  | 0
I/3 | Široki iskop za temeljnu ploču komplet s instalacionim oknima, drenažni rov i ulaznu rampu; Strojni široki iskop, prosječne dubine 60 cm, za temeljnu ploču komplet s instalacionim oknima i drenažni rov, u tlu III kategorije. Tehnologija iskopa, eventualno crpljenje podzemnih i oborinskih voda, eventualna urušavanja i zaštite od urušavanja, te zaštita građevinske jame je sadržano u cijeni. Obračun po m3 iskopa zemlje u sraslom stanju. | m3 | 82.35 |  | 0
Redni broj | O P I S S T A V K E | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
I/4 | Izrada drenažnog rovova; Izrada drenažnog rova oko temeljne ploče objekta, trapezoidnog presjeka, što uključuje slijedeće slojeve: - zbijena ilovača, d=10 cm, u padu - plastična drenažna cijev, Ø 100 mm - batuda Ø 20-60 mm, sloj visine cca 30 cm - filter dobro gradiranog šljunka. Maksimalna visina je 60 cm, dno rova širine cca 30cm, vrh rova širina 60 cm. Nasipanje uz temeljnu ploču izvesti do visine podloge završne obrade površine, a nakon izvođenja zaštite vertikalne hidroizolacije. Vodu odvesti u reviziono okno. Obračun po m' izvedenog drenažnog rova. | m' | 65.25 |  | 0
I/5 | Nabijeni šljunak; Dobavljanje te nasipavanje, razastiranje i nabijanje prirodnog drenažnog šljunčanog materijala za izradu šljunčane podloge-popune ispod betonske temeljne ploče komplet s instalacionim oknima i ulazne rampe, u visini od 20 cm. Modul stišljivosti Ms>60MPa. Površina nasipanog i zbijenog tampona mora biti izvedena s preciznošću ±1cm od projektirane kote. Kontrolu zbijenosti vršiti metodom kružne ploče. Obračun zatrpavanja po m3 u zbijenom stanju. | m3 | 18.905 |  | 0
I/6 | Čišćenje Višekratno čišćenje i pranje objekta i pristupnih staza ispred objekta u toku i nakon završetka radova. Obračun po kom (1 kom=150 m2 čišćenja i ispiranja). | kom | 5 |  | 0
I | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO | UKUPNO |  |  | 0
II | BETONSKI, AB I ARMIRAČKI RADOVI | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
U stavke je uključena oplata, sav potreban materijal i rad. Kontrola kakvoće betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole sukladnosti s uvjetima projekta konstrukcije i postojećih propisa i Tehnički propis za betonske konstrukcije. Kod izrade betona na gradilištu, potrebno je vršiti sva propisana ispitivanja i kontrole komponenti i gotove smjese betona, prema odgovarajućim propisima. Tvornica betona, ukoliko će se isti dobavljati iz nje, mora ispunjavati propisane uvjete, kao i HRN U.M1.050, te drugih odnosnih normi. Kod ugradnje betona, prije ugradnje betona u oplati, odgovorna osoba izvoditelja i nadzorne službe moraju konstatirati ispravnost opate i armeture, te betonske mase, i to potvrditi upisom u građevinski dnevnik. Betoniranje prije ili bez ovog postupka ne smije se vršiti. Materijali za beton moraju biti u skladu sa normama: cement: B.C1.009; 011; 013; 014; agregat: B.B2. 010, B.B3.100; armaturni čelik: C.K6.020; 120 i U.M1.091; voda: U.M1.058; dodaci betonu: U.M1.035; 037. Po potrebi predvidjeti dodatak protiv srmzavanja betona ukoliko postoji opasnost od smrzavanja. Armaturni koševi moraju biti slagani i ugrađivani u skladu sa statičkim proračunom i armaturnim nacrtima. U stavkama je oplata opisana kao "oplata" u slučaju kad nije potrebo koristiti glatku oplatu, već običnu, daščanu. U stavkama u kojima se traži upotreba glatke oplate, oplata je opisana kao "glatka oplata".
II/1 | Podložni beton; Betoniranje podložnog betona ispod temeljne ploče građevine i ispod instalacionih okana, razredom tlačne čvrstoće C12/15 u sloju debljine 10cm s pripadajućom lakom armaturom. Podloga vodoravna. Poravnavanje površine podložnog betona sa točnošću ±0,5 cm. Obračun po m3 betonske podloge ispod temelja. | m3 | 9.4525 |  | 0
II/2 | AB temeljna ploča komplet s instalacionim oknima; Betoniranje temeljne ploče komplet s rubnim detaljem i dva instalaciona okna razredom tlačne čvrstoče C30/37 u kompletnoj višestranoj oplati koja se obračunava ovom stavkom. Ploča debljine 35,0 cm, rubni detalj trapezoidnog presjeka, maksimalne dubine 60,0 cm, maksimalne širine 60,0 cm. VIO instalaciono okno presjeka 100/100 cm, dubine 100 cm. Elektro instalaciono okno presjeka 60/60, dubine 60 cm. Stijenka okna d=15 cm, ploča d=20 cm. U beton dodati dodatke za vodonepropusnost i plastičnost u propisanoj količini. Betoniranje (dno trake na podložnom betonu) se izvodi uz propisano vibriranje i ravnanje. U cijenu uključiti dobavu i postavu PE folije (1000 kg/m3) i distancera za postavljanje armature Ploču izravnati helikopterom. U temeljima se postavljaju rupe i otvori za prolaz instalacija odvodnje i druge, prema nacrtima instalacija. Obračun po m³ ugrađenog betona i kg armature.
II/2/1 | beton C30/37 | m3 | 40.2392 |  | 0
II/2/2 | armatura (110 kg/m3) | kg | 4426.3065 |  | 0
II/3 | Ulazna rampa; Betoniranje ulazne rampe, komplet s rubnim temeljima, razredom tlačne čvrstoče C30/37 u kompletnoj višestranoj oplati koja se obračunava ovom stavkom. U beton dodati dodatke za vodonepropusnost i plastičnost u propisanoj količini. Betoniranje (dno trake na podložnom betonu) se izvodi uz propisano vibriranje i ravnanje. U cijenu uključiti dobavu i postavu PE folije (1000 kg/m3) i distancera za postavljanje armature Ploču izravnati helikopterom. Obračun po m³ ugrađenog betona i kg armature.
II/3/1 | beton C30/37 | m3 | 3.3328 |  | 0
II/3/2 | armatura (110 kg/m3) | kg | 366.6094 |  | 0
II | BETONSKI, AB I ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
III | IZOLATERSKI RADOVI | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
OPĆI UVJETI: Izvođač radova dužan je za sve materijale koje će upotrijebiti za izvedbu izolacija pribaviti odgovarajuće ateste od ovlaštene stručne organizacije ili institucije, odnosno ateste dobivene prilikom kupnje materijala iz trgovačke mreže, ne starije od šest mjeseci, te ih dostaviti nadzornom inženjeru na uvid. Hidroizolaciju, toplinsku ili zvučnu izolaciju treba izvoditi točno prema specifikaciji radova, uputama i preporukama proizvođača, kao i tehničkim uvjetima izvođenja. Površine na koje se polaže izolacija, trebaju biti posve ravne, očišćene od prašine ili drugih nečistoća dovoljno glatke da izolacija dobro prione uz podlogu. Toplinsku ili zvučnu izolaciju izvesti kontinuirano bez fuga, kako bi se spriječili toplinski ili zvučni mostovi. Horizontalna ili vertikalna izolacija podova ili zidova treba pritegnuti na površinu ravno i bez nabora ili mjehura. Izolacione ljepenke i ostale vrste izolacionih traka i ploča rezati ravno i pravokutno. Zaderani ili krpani komadi elemenata izolacije isključeni su od ugradnje. Svi preklopi izolacionih traka protiv vlage moraju biti najmanje 10 cm široki i lijepljeni bitumenom (hladnom ili vrućom bitumenskom izolacionom masom) ili međusobno zavareni vrućim postupkom, ovisno o vrsti traka izolacije. Pri izvedbi horizontalne izolacije zidova Ijepenka treba na svaku stranu zida imati prihvat širine 10 cm, koji treba spojiti s horizontalnom izolacijom podova. Radovi na izvedbi hidroizolacije moraju se izvesti u svemu prema tehničkim uvjetima za izvođenje izolaterskih radova na ravnim krovovima po odredbama hrvatske norme HRN U.F2.024 ili jednakovrijednom.
III/1 | Hidroizolacija temeljne ploče U TLU, komplet s instalacionim oknima; Dobava materijala, prijenosi i izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije temeljne ploče u tlu, komplet s instalacionim oknima. Izolacija se izvodi od hladnog bitumenskog prednamaza tipa Resitol i polimerbitumenskih fleksibilnih traka sa staklenom tkaninom, sukladno HRN EN13707 i 13969, u dva sloja, debljine min 0,50mm. Sve izvesti prema uputama i specifikacijama proizvođača. U cijeni uračunati i brtvljenje svih prodora za instalacije, potrebnu pripremu i spajanje horizontalne i vertikalne hidroizolacije, uglove izvesti pomoću holkera. Stavka obuhvaća i potrebnu pripremu površina prije postavljanja hidroizolacije radi ispravnog postavljanja hidroizolacije, kao što je dersovanje i poravnanje površina od armiranog betona, krpanje neravnina ili zaglađenje i izravanje plohe cementnim mortom. Obračun po neto m² postavljene hidroizolacije. | m2 | 135.425 |  | 0
III/2 | Zaštita hidroizolacije temeljne stope u tlu, drenažnom čepastom PE folijom, d=1,0 cm. U svemu slijediti upute proizvođača. Obračun po m². | m2 | 63.515 |  | 0
III/3 | Hidroizolacija IZNAD temeljne ploče i na soklu kontejnerskog objekta; Dobava materijala, prijenosi i izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije iznad temeljne ploče i na soklu kontejnerskog objekta. Izolacija se izvodi od hladnog bitumenskog prednamaza tipa Resitol i polimerbitumenskih fleksibilnih traka sa staklenom tkaninom, sukladno HRN EN13707 i 13969, u dva sloja, debljine min 0,50mm. Sve izvesti prema uputama i specifikacijama proizvođača. U cijeni uračunati i brtvljenje svih prodora za instalacije, potrebnu pripremu i spajanje horizontalne i vertikalne hidroizolacije, uglove izvesti pomoću holkera. Stavka obuhvaća i potrebnu pripremu površina prije postavljanja hidroizolacije radi ispravnog postavljanja hidroizolacije, kao što je dersovanje i poravnanje površina od armiranog betona, krpanje neravnina ili zaglađenje i izravanje plohe cementnim mortom. Obračun po neto m² postavljene hidroizolacije. | m2 | 112.165 |  | 0
III | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
IV | KONTEJNERSKI OBJEKT | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
IV/1 | Prodajni ured; Nabava materijala, izrada i postava prefabriciranog kontejnerskog objekta, tlocrtnih dimenzija 380/1990+100 (nadstrešnica) cm, visine 400 cm. Objekt je potrebno izvesti, dopremiti i sastaviti na lokaciji iz dva dijela. Cjelina se sastoji od slijedećih prostora : - natkriveni prostor nadstrešnice ispred ulaza u prodajni prostor pretplate - prodaja pretplate - prostor za korisnike, pristupačan preko vanjske rampe, u kojem je predviđen prodajni pult s jednim prodajnim mjestom prilagođen osobama s invaliditetom - prodaja pretplate - prostor za zaposlenike, koji sadržava pult s tri radna mjesta zaštićena staklenom stijenom od kupaca pretplate te još jedan radni stol i uredski ormar. - prostorija za primopredaju smjene u kojemu su predviđeni radni stol, sef i sigurnosni ormar - server soba, u kojoj su smješteni server i vatrodojavna stanica - ulaz za djelatnike s čajnom kuhinjom i GRO ormarom - dvije garderobe djelatnika, muška i ženska, svaka sa po 4 ormarića - muške sanitarije za zaposlenike (predprostor s umivaonikom i pisoarom te prostor za wc školjku) - ženske sanitarije za zaposlenike (pretprostor s umivaonikom i prostor za wc školjku).
|  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
IV/1 | Objekt je sastavljen od slijedećih građevinskih konstrukcija : P1 / POD NA TLU - keramičke pločice u građevinskom ljepilu ili linoleum, lijepljen na podlogu (prema namjeni prostora - vidi tlocrt) - cementni estrih 5.0 cm + PE folija - cementna iverica 2.5 cm - MW d=10.0 cm, obostrano obloženo PE folijom - čelični lim. U podu izvesti poklopce za dva instalaciona okna : - VIO okno, svijetlih tlocrtnih dimenzija 100/100 cm, poklopac sa završnom oblogom u keramici - elektro okno, svijetlih tlocrtnih dimenzija 60/60 cm, poklopac sa završnom oblogom keramikom. Napomena : kontejnerski objekt polaže se na prethodno izvedenu AB temeljnu ploču (obračunato u betonskim radovima), komplet s horizontalnom hidroizolacijom, koja se nakon polaganja uzdiže u visini 30 cm na vanjske zidove sokla PZ1 (obračunato u izolaterskim radovima). Z1 / VANJSKI ZID - gipskartonske ploče 2.5 cm - MW d=15.0 cm, obostrano obloženo PE folijom, polaganom s preklopima - cementna iverica, d=1.4 cm - paropropusna vodonepropusna folija - ventilirani sloj, 8.0 cm - HPL ploče, d=1,0 cm, dekor prema naknadnom odabiru investitora.
PZ1 / VANJSKI ZID PRI TLU presjek kao Z1, paropropusnu vodonepropusnu foliju zamijeniti hidroizolacijom (hladni bitumenski prednamaz i polimerbitumenske fleksibilne trake s uloškom od staklene tkanine, sukladno HRN EN13707 i 13969, u dva sloja, debljine 0.5 cm).
|  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
K1 / KROV - polimerna hidroizolacija na bazi FPO/TPO,d=1.0cm - cementna iverica, d=2.5 cm - MW, d=15 cm, obostrano obloženo PE folijom, polaganom s preklopima / čelična konstrukcija objekta - gipskartonske ploče, d=2.5 cm - neprovjetravani sloj zraka, d=40.0 cm - gipskartonske ploče, d=1.25 cm. K2 / NADSTREŠNICA - polimerna hidroizolacija na bazi FPO/TPO, d=1.0 cm - cementna iverica, d=2.5 cm - čelična konstrukcija nadstrešnice, 8.0 cm - HPL ploče, d=1,0 cm, dekor prema naknadnom odabiru investitora. PR1 / OTVORI (prozori i vrata) Aluminijski profili debljine 70 mm. Ostakljenje dvoslojno 6+20ar+4=30 mm s low-e premazom. Ug ostakljenja ≤1,1 W/m2K. Ug komplet ≤1,6 W/m2K. Komplet s toplinski izolranom kutijom presjeka 20/20 cm i vanjskim aluminijskim roletama. Sve komplet plastificirano u crnom RAL tonu. Ulazna vrata za korisnike prodajnog ureda moraju biti opremljena sustavom električnog zaključavanja koji omogućuje daljinsko zaključavanje i otključavanje iz unutrašnjosti prodajnog ureda radi kontrole pristupa s radnog mjesta zaposlenika. U cijenu uključiti RAL montažu, vanjske i unutrašnje klupčice, poluolive i protuprovalne kvake. VIDI SHEME STOLARIJE !
RZ1 / RAZDJELNI ZIDOVI - gipskarton, d=2.5 cm Aluminijska potkonstrukcija, d=7.5 cm - gipskarton, d=2.5 cm V1 / VRATA U INTERIJERU - dovratnici i letvice MDF, letvice 7cm - krila sačasta standardna obostrano obložena MDF-om 5mm, fronte i čela krila završno obrađ. MDF-om - vrata bez falca, panti nevidljivi (3 kom po krilu) - sve komplet lakirano mat bijelom bojom. u 3 premaza RAL 9003 (Signalweiss) - kvake puni inoks, ključ za sva sobna vrata, u kupaonicama leptirići s indikatorom zauzetosti.
| Sve sanitarne prostore potrebno je završno obložiti keramikom, u punoj visini, i to do maksimalne cijene : - pločice CREMA za sve zidne pločice u interijeru - pločice GRES, R11 za sve podne pločice u interijeru. Sve zidove u interijeru potrebno je završno soboslikarsko-ličilački obraditi, trokratnim bojanjem disperzivnom bojom u bijelom tonu. Stavka uključuje izradu građevinskog dijela kontejnerskog objekta komplet s fasadnom stolarijom, pregradnim zidovima, vratima, podnim i zidnim oblogama te instalacionim prodorima i priključcima ali BEZ sanitarne opreme, kuhinje, namještaja i sve instalaterske opreme, specificirane u ovom troškovniku te koju je nastavno moguće ponuditi. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
IV | KONTEJNERSKI OBJEKT UKUPNO |  |  |  | 0
V | STOLARSKI RADOVI | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
OPĆI UVJETI: - Pri izvođenju radova na stolarskim radovima moraju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi - Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, - Građevinske norme i HTZ propisi. - Jediničnom cijenom obuhvaćeno je: -sav rad i materijal -svi transporti i prijevozi -sva potrebna priručna sredstva za izvođenje radova -sva podupiranja i razupiranja ako su potrebna -zaštitne mjere kod eventualne pojave vode -održavanje čistoće na vanjskim putevima kroz koje prolazi transport materijala sa i na gradilište
- Prije davanja ponude te prije svake faze izvođenja radova obavezno je detaljno proučiti projektnu dokumentaciju (tekstualni i grafički dio). Stolarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima struke. Jedinična cijena uključuje izradu i ugradbu, slijepe štokove, unutarnju i vanjsku klupčicu, sav okov, brtve, pribor za otvaranje i sve transporte. Na vratno krilo ugraditi sustav za samozatvaranje ,cilindričnu bravu i metalne kvake sa štitnicima, a kod dvokrilnih vrata mehanizam za fiksiranje drugog krila. Obračun po komadu.
Kalkulaciju izraditi za sve materijale: - oplemenjena iverica DEKORI A i B, za ploču debljine 18 mm - radna ploča DEKOR A, za ploču debljine 38 mm, širine 600 mm - ručkice kromirane, duljine 100 mm
V/1 | Prodajni pult sa staklenom zaštitnom stijenom; Nabava materijala, izrada, doprema i ugradnja prodajnog pulta komplet sa staklenom zaštitnom stijenom, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 40/308 cm maksimalne visine 4(pult)+60(staklena stijena) cm. Pult izvesti od radne ploče DEKORA A, d=38mm, oslonjene na ukupno 4 konzolna nosača. Konzolni aluminijski nosači od plastificirani u bijelom tonu. Staklo dimenzija 308/60 cm, lamistal, rezano prema shemi. Učvršćenje u stolarski pult i bočno u zidove. U cijenu uključiti izmjeru na licu mjesta, sav rad i osnovni te pričvrsni materijal na izradi, dopremi i ugradbi pulta do potpune gotovosti i funkcionalnosti stavke. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
V/2 | Ploča radnog stola za tri radna mjesta (prostor prodaje) Nabava materijala, izrada, doprema i ugradnja ploče radnog stola za tri radna mjesta, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 308x65 cm, debljine 3,8cm. Ploču radnog stola izvesti od radne ploče DEKORA A, d=38mm te osloniti na ladičare iz ST. V/3. U stolu izvesti otvore za provlačenje kablova dim. 7,5x7,5cm, u svemu prema detaljima izvedbenog projekta. U cijenu uključiti izmjeru na licu mjesta, sav rad i osnovni te pričvrsni materijal na izradi, dopremi i ugradnji, do potpune gotovosti i funkcionalnosti stavke. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
Redni broj | O P I S S T A V K E | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
V/4 | Radni stol (primopredaja i ured) Nabava materijala, izrada, doprema i montaža radnog stola, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 70.0/140.0 cm, visine 72.0 cm. Radni stol izraditi od od radne ploče DEKORA A, debljine 38 mm i dvije tipske noge plastificirane u bijelom tonu. Oslanjanje radnog stola s druge strane izvesti na ladičar iz ST. V/3. U cijenu uključiti izmjeru na licu mjesta, sav rad i osnovni te pričvrsni materijal na izradi, dopremi i ugradnji, do potpune gotovosti i funkcionalnosti stavke. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
V/5 | Čajna kuhinja Nabava materijala, izrada, doprema i montaža stolarskih elemenata čajne kuhinje, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 60/135 cm, maksimalne visine 210 cm. Korpuse kuhinjskih elemenata izvesti od oplemenjene iverice, d=18 mm u bijelom tonu, kantirano istovjetnim ABS-om. Fronte kuhinje izvesti od oplemenjene iverice DEKORA A i B, debljine 18 mm, kantirano istovjetnim ABS-om. Radnu ploču izvesti u DEKORU A, debljine 38 mm. Čajna kuhinja sastoji se od slijedećih elemenata : - donja zona / element za hladnjak, vanjskih dimenzija 60/60 cm, visine 86 cm (DEKOR B) - donja zona / ladičar s dvije ladice po visini, tlocrtnih dimenzija 60/75 cm, visine 86 cm (DEKOR B) - radna ploča dimenzija 60/135 cm, s urezima za sudoper i ploču električnog štednjaka (DEKOR A) - gornja zona / dva ormarića s otklopnim frontama tlocrtnih dimenzija 35/135 cm, visine 30 cm (DEKOR A). U cijenu uključiti 5 kom ručkica, izmjeru na licu mjesta, sav rad i osnovni te pričvrsni materijal na izradi, dopremi i ugradnji, do potpune gotovosti i funkcionalnosti stavke. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
V/6 | Uredski ormar dim. 100x45x200cm Nabava materijala, izrada, doprema i montaža, uredskog dvokrilnog ormara, tlocrtnih dimenzija 100x45 cm, visine 200cm. Korpuse izvesti od oplemenjene iverice u bijelom tonu, d=25 mm, kantirano istovjetnim ABS-om. Fronte izvesti od oplemenjene iverice dekora TIP B, d=18mm, kantirano istovjetnim ABS-om. Ormar osloniti na tipske okrugle nogare promjera 50mm visine 100mm te sakriti soklom u istovjetnom dekoru. Unutar ormara izvesti pet podesivih polica od bijelog iverala. oplem. U cijenu uključiti 2 kom ručkica, izmjeru na licu mjesta, sav rad i osnovni te pričvrsni materijal na izradi, dopremi i ugradnji, do potpune gotovosti i funkcionalnosti stavke. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
V | STOLARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
VI | OPREMANJE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
OPĆI UVJETI: - Pri izvođenju radova na opremanju moraju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi - Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, - Građevinske norme i HTZ propisi. - Jediničnom cijenom obuhvaćeno je: -sav rad i materijal -svi transporti i prijevozi -sva potrebna priručna sredstva za izvođenje radova -sva podupiranja i razupiranja ako su potrebna -zaštitne mjere kod eventualne pojave vode -održavanje čistoće na vanjskim putevima kroz koje prolazi transport materijala sa i na gradilište.
- Prije davanja ponude te prije svake faze izvođenja radova obavezno je detaljno proučiti projektnu dokumentaciju (tekstualni i grafički dio). NAPOMENA: Nabava, doprema I montaža opreme.
VI/1 | Uredska stolica Nabava i doprema uredske stolice podesive po visini, ergonomskim sjedalom i naslonom, rukohvatima podesivim po visini, plinskim podizačem i plastičnom bazom. Stolica mora biti nosivosti min. 110kg. Visina sjedišta promjenjiva u rasponu minimalno 12cm, širina sjedišta minimalno 50cm. Obračun po komadu montirane stolice. | kom | 5 |  | 0
VI/2 | Sef / kasa Nabava, doprema i postavljanje propadajuće kase, dimenzija 650x550mm, visine 1400 mm, težine 630kg. Zaključavanje ključem sa bravom, gornji dio (ladica) a donji dio s elektronskom bravom. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
VI/3 | Sigurnosni ormar. Nabava, doprema i postavljanje sigurnosnog ormara, tlocrtnih dimenzija 1000x500mm, visine 1900 mm. Sigurnosni ormar za čuvanje važne dokumentacije od kvalitetnog čeličnog lima debljine 1,25-2mm, sa četiri podesive, ojačane police nosivosti min. 100kg. Boja RAL 7035 (siva). Zaključavanje pomoću certihiciranog mehaničkog trostranog mehanizma. | kom | 1 |  | 0
VI/4 | Garderobni ormar Dobava garderobnih ormarića namijenjenih za pohranu osobnih stvari. Ormarići izrađeni od čeličnog lima, s ventilacijskim otvorima. Svaki ormarić opremljen vratima s bravom (cilindrična brava ili lokot), unutarnjom policom i vješalicom. Dimenzije ormarića prilagođene namjeni prostora, završna obrada i boja prema izboru investitora. U cijenu uključena isporuka i doprema na lokaciju. Obračun po komadu. | kom | 8 |  | 0
| O P I S S T A V K E | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
VI/9 | Bijela tehnika za kuhinju Nabava i doprema dolje navedenih elemenata bijele tehnike za čajnu kuhinju. Dobava i montaža slavine obrađena je u radovima vodovoda i odvodnje. U cijenu uključeni svi troškovi nabave, pakiranja i dopreme i montaže na lokaciji. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
VI/9/1 | sudoper, inox, dimenzija 40/55 cm, komplet sa sifonom | kom | 1 |  | 0
VI/9/2 | ugradbena ploča za kuhanje, električna, s 2 kuhala | kom | 1 |  | 0
VI/9/3 | ugradbeni hladnjak, za ugradbu u element tlocrtnih dimenzija 60/60 cm, visine 86 cm | kom | 1 |  | 0
VI/10 | Grafičko označavanje pročelja Izrada, dobava i aplikacija grafičkog označavanja pročelja prodajnog ureda sukladno grafičkoj pripremi investitora i grafičkim prikazima iz projektne dokumentacije. Oslikavanje izvesti polimernom samoljepljivom folijom za vanjsku primjenu, zaštićenom polimernom UV laminacijom, u svrhu primjene vizualnog identiteta sustava Cro Libertas. U cijenu uključiti izradu, dobavu, transport, pripremu podloge, aplikaciju folije te sav potreban rad i materijal za potpuno završenu stavku. | kom | 1 |  | 0
VI | OPREMANJE UKUPNO |  |  |  | 0
VII | BRAVARSKI RADOVI | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
OPĆI UVJETI: - Pri izvođenju radova na stolarskim radovima moraju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi - Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, - Građevinske norme i HTZ propisi. - Jediničnom cijenom obuhvaćeno je: -sav rad i materijal -svi transporti i prijevozi -sva potrebna priručna sredstva za izvođenje radova -sva podupiranja i razupiranja ako su potrebna -zaštitne mjere kod eventualne pojave vode -održavanje čistoće na vanjskim putevima kroz koje prolazi transport materijala sa i na gradilište
- Prije davanja ponude te prije svake faze izvođenja radova obavezno je detaljno proučiti projektnu dokumentaciju (tekstualni i grafički dio). Stolarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima struke. Jedinična cijena uključuje izradu i ugradbu, slijepe štokove, unutarnju i vanjsku klupčicu, sav okov, brtve, pribor za otvaranje i sve transporte. Na vratno krilo ugraditi sustav za samozatvaranje ,cilindričnu bravu i metalne kvake sa štitnicima, a kod dvokrilnih vrata mehanizam za fiksiranje drugog krila. Obračun po komadu.
U cijeni svakog rada uključena sva potrebna sredstva za rad, režijski troškovi najma alata i prijevoznih sredstava, radne skele, sredstva za osiguranje ljudi, radnih sredstava i samog gradilišta. Za sve nepredviđene troškove koji mogu nastupiti, a izvan su opisanih troškova uključenih u cijenu radova, izvođač prije stvaranja troška mora tražiti odobrenje nadzora ili investitora. Izuzetak su situacije koje zahtijevaju neodložnu radnju s nepredviđenim troškovima, a bez koje bi se na gradilištu mogle dogoditi veće štete ili dodatni nepredviđeni veći troškovi. NAPOMENA: Izvođač je dužan razraditi radioničke nacrte svih elemenata vanjske bravarije na način koji je prilagođen tehnologiji vrućeg cinčanja, plastificiranja, transporta i montaže te ih dostaviti projektantu na ovjeru. Završna obrada: 1- vanjska bravarija: a. ČIŠČENJA - uklanjanje rđe, nećistoće, masnoće i sl., otprašivanje - izvodi se: * ručnim temeljnim čiščenjem (struganje, četkanje, brušenje) do stupnja čistoće S3, očiščena površina treba imati metalni sjaj ili * strojnim postupkom, mlazom abraziva (pijesak), voda pod tlakom i sl. do stupnja čistoće Sa 2 1/2, očiščena površina treba imati metalni sjaj b. ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA VRUĆIM CINČANJEM c. PLASTIFIKACIJOM - ukupne debljine 50-60µ. Mat obrada. Boja RAL RAL 9003 (Signalweiss).
VII/1 | Ograda rampe; Nabava materijala, izrada, doprema i ugradnja bravarske ograde rampe, maksimalne tlocrtne duljine 275 cm, visine 90.0 cm. Ogradu izvesti od crnih čeličnih okruglih cijevi promjera 40 mm, u svemu prema detaljnoj shemi. Vertikale ukupno 4 na međurazmaku 90 cm, horizontalne ukupno 2 po visini. Učvršćenje sidrenjem u AB ploču rampe. U cijenu uključiti izmjeru na licu mjesta, sav rad i osnovni te pričvrsni materijal na izradi, dopremi i ugradbi do potpune gotovosti i fumkcionalnosti stavke. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
VII | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO : |  |  |  | 0
VIII | PODOPOLAGAČKI RADOVI | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
OPĆI UVJETI: - Pri izvođenju radova na stolarskim radovima moraju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi - Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, - Građevinske norme i HTZ propisi. - Jediničnom cijenom obuhvaćeno je: -sav rad i materijal -svi transporti i prijevozi -sva potrebna priručna sredstva za izvođenje radova -sva podupiranja i razupiranja ako su potrebna -zaštitne mjere kod eventualne pojave vode -održavanje čistoće na vanjskim putevima kroz koje prolazi transport materijala sa i na gradilište
- Prije davanja ponude te prije svake faze izvođenja radova obavezno je detaljno proučiti projektnu dokumentaciju (tekstualni i grafički dio). Stolarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima struke. Jedinična cijena uključuje izradu i ugradbu, slijepe štokove, unutarnju i vanjsku klupčicu, sav okov, brtve, pribor za otvaranje i sve transporte. Na vratno krilo ugraditi sustav za samozatvaranje ,cilindričnu bravu i metalne kvake sa štitnicima, a kod dvokrilnih vrata mehanizam za fiksiranje drugog krila. Obračun po komadu.
VIII/1 | Nabava i ugradnja betonskih opločnika i rubnjaka, na pripremljenu podlogu (stavka zemljanih radova), izravnjanjem priručnim materijalom i nasipavanjem, sve prema detaljima iz projekta. Jedinična cijena obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju sveg materijala potrebnog za potpuno dovršenje stavke, uključivo nasip od sitnog granulata - finog procjednog sloja d=min 5,0 cm i fugiranje cementnim mlijekom. Nosivi sloj debljine 25 cm obračunat je u stavci zemljanih radova. Betonski opločnik dimenzija 40x40x8cm, rubnjak presjeka 5/15 cm, proizvođača kao npr. Beton Lučko ili jednakovrijedan proizvod. U cijenu uključiti sve troškove materijala, rada i transporta. Obračun po m2 i m'.
VIII/1/1 | betonski opločnici | m2 | 57.375 |  | 0
VIII/1/2 | betonski rubnjaci | m' | 50 |  | 0
VIII | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO : |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  | Ukupno (€)
I | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
II | BETONSKI, AB I ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
III | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV | KONTEJNERSKI OBJEKT |  |  |  | 0
V | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VI | OPREMANJE |  |  |  | 0
VII | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VIII | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO (bez PDV-a) / € |  |  |  | 0
| GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO (PDV) / € |  |  |  | 0
| GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO (sa PDV-om) / € |  |  |  | 0
U Zagrebu, lipanj 2026. godine

## B - Elektroinstalacije
B | TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
R.br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
OPĆA NAPOMENA:
U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti mobilizaciju kontejnerskog naselja, opreme i strojeva na gradilište i s gradilišta po završetku svih radova; sve mjere osiguranja prolaznika, radnika i okolnih građevina za vrijeme trajanja radova, svu potrebnu skelu, sva potrebna premještanja postojećih instalacija i dovođenje istih u prvobitno stanje po završetku radova, sve transporte materijala preostalog od rušenja,koeficijente rastresitosti (svi obračuni vrše se u ugrađenom, sraslom i zbijenom stanju) razvrstavanje otpada, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na gradsku deponiju koju odredi investitor, odnosno sortiranje i deponiranje na mjesto koje odredi investitor za eventualnu ponovnu ugradnju, razvrstavanje i zbrinjavanje otpada s potvrdom ovlaštene tvrtke, sve nabave svih materijala, sve transporte do gradilišta, horizontalne i vertikalne transporte na gradilištu, sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijal, pomoćne radnje, razne pripomoći - instalaterima i sl.; izradu radioničke dokumentacije, sva ispitivanja i nabavu atestne dokumentacije na hrvatskom jeziku, izradu dokumentacije izvedenog stanja u dva primjerka i u elektronskoj formi (acad); sva čišćenja u tijeku i nakon završetka radova, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troškovnika u cjelini - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
I | PRIPREMNI RADOVI I MATERIJAL | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
I/1 | Označavanje trase i mjesta montaže te dobava i montaža zavješenjem na strop ili ukručenjem za zid pocinčane kabelske police uključivo sa svim potrebnim probijanjima i bušenjem zidova i stropova uz sav potreban materijal i pribor. U cijenu stavke uključene sve potrebne spojnice (kutne, L i dr.), redukcije i poklopci polica.
I/1/1 | - cinčana kabelska polica PK 100/60 TC kpl. s potrebnim priborom, nosačima | m | 30 |  | 0
I/1/2 | - cinčana kabelska polica PK 50/60 TC kpl. s potrebnim priborom, nosačima | m | 46 |  | 0
I/1/2 | - vruče cinčana kabelska polica PK 100/60 TC kpl. s potrebnim priborom, nosačima | m | 60 |  | 0
I/2 | Dobava i polaganje cijevi u betonsku ploču radi ulaza / izlaza kabela u objekt sa svim potrebnim spojnicama, brtvama, čepovima i ostalim potrebnim spojnim i montažnim priborom ***oznaka KCPEHD označava dvoslojnu plastičnu savitljivu korugiranu cijev (glatka unutrašnjost, rebrasta vanjština), izrađena od PEHD-a)a sa sitnim, spojnim i pomočnim materijalom uključivo sa svim potrebnim razvodnim i prolaznim kutijama,
I/2/1 | - KCPEHD 63mm - crvena - duljine 5 m (elektroenergetika) | kom | 5 |  | 0
I/2/2 | - PEHD 50mm - žuta - duljine 5 m (za EKI) | kom | 3 |  | 0
I/3 | Dobava i montaža PNT cijevi i kvadratnih kanalica raznih presjeka i promjera, komplet s konzolicama za nošenje, lukovima, sitnim, spojnim i pomočnim materijalom
I/3/1 | - PNT cijevi | m | 240 |  | 0
I/3/2 | - plastična bijela kabelska kanalica 20cmx20cm | m | 295 |  | 0
I/3/3 | - plastična bijela kabelska kanalica 20cmx40cm | m | 95 |  | 0
I/3/4 | - plastična bijela kabelska kanalica 30cmx60cm | m | 65 |  | 0
I/4 | Izrada protupožarnog prolaza kabela kroz zidove na granici požarnih sektora od protupožarnih pregrada F90 od ovlaštene tvrtke, stavljanje naljepnice pored prolaza, te izrada elaborata brtvljenja, komplet | kom | 3 |  | 0
I | PRIPREMNI RADOVI I MATERIJAL UKUPNO |  |  |  | 0
II | RAZDJELNICI | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
II/1 | Dobava, montaža i spajanje nadgradnog ormara min. 6x24 modula, IP30. Razdjelnik je opremljen bravicom i vratima, te nosačem za jednopolnu shemu. Razdjelnik je podijeljen u tri sekcije. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu : | kom | 1
PRVI RED - DIO MREŽA
II/1/1 | kompaktni prekidač, fiksni, 3-p, Icu/Ics=36 kA, In=50 A, sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom | kom | 1
II/1/2 | daljinski okidač 230V za kompaktni prekidač | kom | 1
II/1/3 | odvodnik prenapona, 4p, za sustave TN-S, klasa B+C, Iimp=12,5kA, In(8/20)=25kA, Un=280V | kom | 1
II/1/4 | diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 40/0,03A, 10kA, klasa A | kom | 1
II/1/5 | minijaturni automatski prekidač, 6A, B karakteristike, 1-polni, 10 kA | kom | 3
II/1/6 | minijaturni automatski prekidač, 10A, B karakteristike, 1-polni, 10 kA | kom | 3
II/1/7 | minijaturni automatski prekidač, 16A, B karakteristike, 1-polni, 10 kA | kom | 3
II/1/8 | minijaturni automatski prekidač, 20A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA | kom | 1
II/1/9 | minijaturni automatski prekidač, 40A, B karakteristike, 3-polni, 10 kA | kom | 1
II/1/10 | minijaturni automatski prekidač, 40A, D karakteristike, 3-polni, 10 kA | kom | 1
TREĆI I ČETVRTI RED - DIO MREŽA / AGREGAT
II/1/11 | kompaktni prekidač, fiksni, 3-p, Icu/Ics=36 kA, In=50 A, sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom | kom | 1
II/1/12 | daljinski okidač 230V za kompaktni prekidač | kom | 1
II/1/13 | odvodnik prenapona, 4p, za sustave TN-S, klasa B+C, Iimp=12,5kA, In(8/20)=25kA, Un=280V | kom | 1
II/1/14 | diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 40/0,03A, 10kA, klasa A | kom | 2
II/1/15 | minijaturni automatski prekidač, 6A, B karakteristike, 1-polni, 10 kA | kom | 3
II/1/16 | minijaturni automatski prekidač, 10A, B karakteristike, 1-polni, 10 kA | kom | 3
II/1/17 | minijaturni automatski prekidač, 10A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA | kom | 3
II/1/18 | minijaturni automatski prekidač, 16A, B karakteristike, 1-polni, 10 kA | kom | 9
II/1/19 | minijaturni automatski prekidač, 20A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA | kom | 1
II/1/20 | minijaturni automatski prekidač, 32A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA | kom | 2
II/1/21 | minijaturni automatski prekidač, 40A, B karakteristike, 3-polni, 10 kA | kom | 2
II/1/22 | minijaturni automatski prekidač, 40A, D karakteristike, 3-polni, 10 kA | kom | 1
II/1/23 | instalacijski sklopnik 25A, 230V AC, 2NO | kom | 1
II/1/24 | luksomat s vanjskim senzorom, 1NO | kom | 1
II/1/25 | grebenasta sklopka, 1-0-2, 20A, 1-polna | kom | 1
ŠESTI RED - DIO UPS
II/1/26 | grebenasta sklopka, 1-0-2, 40A, 2-polna | kom | 1
II/1/27 | kompaktni prekidač, fiksni, 3-p, Icu/Ics=36 kA, In=32 A, sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom i diferencijalnim modulom 0,03A | kom | 1
II/1/28 | daljinski okidač 230V za kompaktni prekidač | kom | 1
II/1/29 | minijaturni automatski prekidač, 10A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA | kom | 1
II/1/30 | minijaturni automatski prekidač, 16A, B karakteristike, 1-polni, 10 kA | kom | 4
II/1/31 | sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare, viličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | komplet | 1 |  | 0
II | RAZDJELNICI UKUPNO |  |  |  | 0
III | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
III/1 | Označavanje trase i mjesta montaže te dobava i montaža kabela u predhodno montirane PK police, kroz kabelske kanalice i PNT cijevi (kanalica), uključivo sa svim potrebnim instalacijskim i razvodnim kutijama (nadžbuknim i podžbuknim) i sa svim potrebnim spojnim materijalom i priborom, te izvedbom svih potrebnih spojeva, ispitivanjem i puštanjem u rad niže navedenih vodova, kabela i pribora:
III/1/1 | - NHXMH 2x1,5 | m | 155 |  | 0
III/1/2 | - NHXMH-J 3x1,5 | m | 340 |  | 0
III/1/3 | - NHXMH-J 4x1,5 | m | 45 |  | 0
III/1/4 | - NHXMH-J 5x1,5 | m | 35 |  | 0
III/1/5 | - NHXMH-J 3x2,5 | m | 395 |  | 0
III/1/6 | - NHXMH-J 3x4 | m | 18 |  | 0
III/1/7 | - NHXMH-J 5x2,5 | m | 25 |  | 0
III/1/8 | - (N)HXH FE 180/E30 2x1,5 | m | 25 |  | 0
III/1/9 | - (N)HXH FE 180/E90 3x1,5 | m | 25 |  | 0
III/1/10 | - H07RN-F 3x2,5 | m | 85 |  | 0
III/1/11 | - H07RN-F 5x2,5 | m | 45 |  | 0
III/1/12 | - NYY-J 5x10 | m | 30 |  | 0
III/1/13 | - LiYCY 2x0,75 | m | 65 |  | 0
III/1/14 | - LiYCY 3x0,75 | m | 45 |  | 0
III/1/15 | - LiYCY 5x0,75 | m | 30 |  | 0
III/1/16 | - NYY-J 3x1,5 | m | 105 |  | 0
III/1/17 | - NYY-J 5x10 | m | 40 |  | 0
III/2 | Dobava, nadžbukna montaža i spajanje isključnog tipkala jPR komplet sa ugradnom kutijom i s dva kontakta | kom | 2 |  | 0
III/3 | Dobava, nadžbukna montaža i spajanje sklopke isključne 10A, komplet sa ugradnom kutijom i okvirom | kom | 5 |  | 0
III/4 | Dobava, nadžbukna montaža i spajanje sklopke izmjenične 10A, komplet sa ugradnom kutijom i okvirom | kom | 0 |  | 0
III/5 | Dobava, nadžbukna montaža i spajanje sklopke serijske 10A, komplet sa ugradnom kutijom i okvirom | kom | 2 |  | 0
III/6 | Dobava, montaža i spajanje senzora pokreta/prisutnosti 180°, komplet | kom | 0 |  | 0
III/7 | Dobava, montaža i spajanje senzora pokreta/prisutnosti 360°, komplet | kom | 4 |  | 0
III/8 | Dobava, nadžbukna montaža i spajanje utičnice 250V, 16A, 2P+E komplet s ugradnom kutijom i okvirom | kom | 22 |  | 0
III/9 | Dobava, nadžbukna montaža i spajanje utičnice dvostruke 250V, 16A, komplet s ugradnom kutijom i okvirom | kom | 9 |  | 0
III/10 | Dobava, transport, montaža, spajanje i puštanje u pogon, na pripremljenu instalaciju, 1f / 1f UPS uređaja faktora snage 1 (kVA = kW) s mogućnošću 120% konstantnog preopterećenja, snage UPS min. 6 KVA i autonomije 15 min. pri nominalnom teretu. UPS će biti opremljen sučeljem RS232/485 i sučeljem za daljinski isklop. Uz UPS će biti isporučene upute za rukovanje na hrvatskom jeziku i HR certifikati za EMC sukladnost i sigurnost. Uključena je i primopredaja opreme korisniku u stanju pune spremnosti za rad. | kom | 1 |  | 0
III/11 | Dobava, nadžbukna montaža i spajanje kutije za izjednačenje potencijala u toaletima, komplet sa povezivanjem svih metalnih masa kao cjevovoda, odvoda, pocinčanih kabelskih polica itd., komplet sa sitnim, spojnim i pomočnim materijalom (vodovi obračunati u ostalim stavkama troškovnika), komplet | kom | 2 |  | 0
III/12 | Dobava, montaža i spjanje SOS kompleta invalid WC-a
III/12/1 | SOS centrala, komplet s ugradnom kutijom | kom | 1
III/12/2 | pozivno tipkalo, komplet s ugradnom kutijom | kom | 1
III/12/3 | razrješno tipkalo, komplet s ugradnom kutijom | kom | 1
III/12/4 | signalna svjetiljka | kom | 1
III/12/5 |  | komplet | 1 |  | 0
III/13 | Izrada spoja uređaja i opreme na ostavljene izvode nakon svih radova uz uporabu potrebanog spojnog materijala i pribor.
III/13/1 | - jednofazni izvod | kom | 14 |  | 0
III/13/2 | - trofazni izvod | kom | 1 |  | 0
III | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE UKUPNO |  |  |  | 0
IV | RASVJETA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
NAPOMENA: U svaku stavku rasvjete potrebno je predvidjeti dobavu, montažu, spajanje i funkcionalno ispitivanje. U cijenu uračunati sitni montažni materijal, izvori svjetlosti te odgovarajući atesti. Na sve svjetiljke i opremu ponuđač mora dati jamstvo u roku od najmanje 7 godina. U slučaju dobave svjetiljki drugih proizvođača, one moraju zadovoljavati tehničke karakteristike predloženih svjetiljki, a u slučaju različitih karakteristika ili oblika potrebno je konzultirati projektanta, a odabir potvrditi svjetlotehničkim proračunom.
Opća rasvjeta
Sve svjetiljke moraju biti proizvedene sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21 ili jednakovrijedno. Servis svjetiljki omogućen bez specijaliziranog alata. Sve svjetiljke moraju imati LED izvor, ZHAGA kompatibilan, konzistencije boje (SDMC)≤3. Odziv boje LED izvora (Ra) ≥90. Najveći presjek kabela 2.5mm2, napajane sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Svjetiljke trebaju zadovoljavati granice i metode mjerenja značajka radio smetnji električnih rasvjetnih uređaja prema HRN EN 55015:20137A1:2015 ili jednakovrijedno, svjetlotehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012 ili jednakovrijedno, imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009 ili jednakovrijedno. Prema standardu IEC/EN62471:2008 ili jednakovrijedno svjetiljke su klasificirane u grupu fotobiološkog zračenja RG0 (izuzeta od rizika).; Vijek trajanja izvora: Ne manje od 50.000h, L90B10, svjetiljka testirana na ambijentalnoj temperaturi 25°C Vijek trajanja izvora dokazan TM21 izvješćem. Jamstvo na sve svjetiljke opće rasvjete: ne manje od 7 godina. Svi proizvodi moraju biti razvijeni i proizvedeni unutar EN ISO 9001:2015 ili jednakovrijedno certificirane tvornice.
Sigurnosna rasvjeta
Sve svjetiljke i dijelovi centralnog sustava moraju biti proizvedeni sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21 ili jednakovrijedno, HRN EN 62384:2008 ili jednakovrijedno, HRN EN 50172:2008 ili jednakovrijedno. Svjetiljke moraju biti u skladu sa HRN EN 60598-1 ili jednakovrijedno, HRN EN 60598-2-22 ili jednakovrijedno, HRN EN 1838 ili jednakovrijedno, HRN EN 50171 ili jednakovrijedno standardima. Vijek trajanja izvora: Ne manje od 50.000h. Jamstvo na svjetiljke i centralni baterijski sustav: ne manje od 2 godine. Svi proizvodi moraju biti razvijeni i proizvedeni unutar EN ISO 9001:2015 ili jednakovrijedno certificirane tvornice.
IV/1 | S1 Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od polikarbonata s opalnim polikarbonatnim difuzorom (OP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke: φ 285 mm, H 103 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 1750 lm Ukupna snaga (P - max): 14 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 125 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 22 IP zaštita (min): 43 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. Tip kao: Etea DI 1750 lm 14 W 940 FO IP43 white ili jednakovrijedan proizvod __________________________ | kom | 6 |  | 0
IV/2 | S2 Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od polikarbonata sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke: L 1277 mm, W 101 mm, H 84 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 3826 lm Ukupna snaga (P - max): 31 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 123 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 23 IP zaštita (min): 66 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. Tip kao: 5700 3800 lm 31 W 940 FO 101x1277mm IP66 ili jednakovrijedan proizvod __________________________ | kom | 1 |  | 0
R.br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina |  | Ukupno (€)
IV/3 | S3 Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od dekapiranog čelika, elektrostatski plastificiranog s mikroprizmatičnom difuznom PMMA optikom (DPR). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u izdvojenom kućištu Okvirne dimenzije svjetiljke: L 1195 mm, W 295 mm, H 30 mm Okvirne dimenzije ugradnje: L 1185 mm, W 285 mm, H 80 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 3200 lm Ukupna snaga (P - max): 25 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 128 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 19 IP zaštita (min): 54 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. Tip kao: 106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white ili jednakovrijedan proizvod __________________________ | kom | 7 |  | 0
IV/4 | P1 Dobava, montaža i spajanje stropnog nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete sa piktogramom smjer ''izlaz dolje'', IP zaštite 65, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata s transparentnim polikarbonatnim pokrovom i pleksiglasom, svjetiljka se koristi za označavanje smjera evakuacije, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 1h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Udaljenost uočavanja VD 25m. Instalirane max. snage sustava rasvjete 4W. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine. Tip kao: Awex EXIT M 2W LED 340 lm PREMIUM IP65 1h battery ,SA, AT, white color ili jednakovrijedan proizvod __________________________ | kom | 5 |  | 0
IV/5 | EM6 Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne svjetiljke protupanične rasvjete, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 1h, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Instalirane max. snage sustava rasvjete 3W. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine. Tip kao: EXIT M 3W 1h battery ili jednakovrijedan proizvod __________________________ | kom | 5 |  | 0
IV/6 | VS2 Dobava, montaža i spajanje zidne nadgradne svjetiljke 15W, 3000K, min. IP54 | kom | 10 |  | 0
IV/7 | Dobava, montaža i spajanje na nadstrešnicu (bočna strana prema prodajnom uredu) na visini cca. 6,0 m reflektora s asimetričnom distribucijom svjetla slijedećih karakteristika : - reflektor s asimetričnom distribucijom svjetla - kućištem izrađenim od tlačnog lijevanog aluminija, - s optičkim pokrovom kaljenim, ravnim sigurnosnim staklom debljine minimum 3mm, - Nazivni napon 230 V, nazivna frekvencija 50 Hz, cosφ ≥ 0,95, - klasa zaštite II, - stupanj zaštite: minimum IP66, - mehanička zaštita: minimum IK08, - LED modul snaga makismalno 40W i minimum 4.560 lm, - boja svjetlosti maksimalno 3000K, - CRI > 80, - svjetiljka mora imati održavanje konstantnog izlaznog svjetlosnog toka u životnom vijeku svjetiljke (CLO, engl. Constant Lumen Output) i mogućnost regulacije korištenjem digitalnog adresabilnog rasvjetnog sučelja (eng. DALI - Digital Addressable Lighting Interface), - mogućnošću podešavanja snage i svjetlosnog toka 0 - 100%, te mogućnošću reduciranog režima rada u 3 nivoa bez dodatnog voda, - garancija na svjetiljku minimalno 5 godina - životni vijek od minimalno 100.000 sati pri stopi kvara 10% (B10) uz minimalno 90% nazivnog svjetlosnog toka tijekom životnog vijeka (L90) Reflektor se isporučuje sa pripadajućim krakom / vilicom za montažu na nadstrešnicu. Reflektor se isporučuje s programiranim radom reduciranim u režimu svjetlostaja. | kom | 2 |  | 0
IV | RASVJETA UKUPNO |  |  |  | 0
V | INSTALACIJA ELEKTRONIČKE TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE | Jedinica mjere | Količina |  | Ukupno (€)
V/1 | Dobava i polaganje u predhodno montirane kabelske police, PNT cijevi, kvadro kanalice od komunikacijskog ormara do svake utičnice kabela S/FTP cat.6 komplet s krimpanjem na oba kraja, sitnim, spojnim i pomočnim materijalom. Svaki kabel mora na oba kraja imati termoskupljajuću brojčanu oznaku. (cijevi i kabelske police obračunate u stavci 1.3) | m | 128 |  | 0
V/2 | Dobava, montaža i spajanje nadžbukne 2xRJ45 utičnica cat 6 u modularnu kutiju komplet sa ugradnom kutijom, okvirom sitnim, spojnim i pomočnim materijalom | kom | 4 |  | 0
V/3 | Dobava, montaža i spajanje nadžbukne RJ45 utičnice cat 6 u modularnu kutiju komplet sa ugradnom kutijom, okvirom sitnim, spojnim i pomočnim materijalom | kom | 1 |  | 0
V/4 | Dobava, montaža ugradnja i spajanje razvodnog komunikacijskog ormara sa vratima i bravicom, 19" i ugradnja niže navedene opreme sa svim spajanjem
V/5/1 | - samostojeći razdjelnik vanjskih dimenzija 800x800, visine 42U, staklena vrata s prednje strane, metalna vrata sa stražnje strane, s metalnim bočnim stranicama, s prednjim i stražnjim nosačima za ugradnju 19” opreme, s ugrađenim vertikalnim vodilicama kabela s obje prednje bočne strane, podnožje s ventilacijskim otvorima i elementima za niveliranje, ugradnja krovne ventilatorske jedinice za ugradnju na krov opremljene s min. 4 ventilatora i termostatom s mogućnošću regulacije temperature u rasponu 5-55°C i priključnim kabelom za napajanje sa CEE 7/4 (Schuko) utikačem, dužina min. 3 m s elementima za ugradnju | kom | 1
V/5/2 | - SDN/TEL prespojni panel, kat. 3, neoklopljeni s kučištem, s 50 priključnih mjesta RJ45, konektiranje bez uporabe specijalnih alata ("tool-free"), za ugradnju u 19" razdjelnik, visine 1U, s nabacivanjem parica kabela, s elementima za označavanje, tiskanim ispisom oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog priključnog mjesta (oznake moraju biti otporne na prašinu i vlagu) | kom | 1
V/5/3 | - svjetlovodni prespojni panel s kučištem, za ugradnju do 24 dvostrukih (engl. Duplex) LC/LC prespojnika, za ugradnju u 19" razdjelnik, visine 1U, s ladicom za prihvat svjetlovodnih kabela i s poklopcem, s uvodnicima kabela, elementima za vođenje svjetlovodnih kabela, plastičnim vezicama i ostalom potrebnom opremom, s elementima za označavanje, s tiskanim ispisom oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog priključnog mjesta (oznake moraju biti otporne na prašinu i vlagu) | kom | 1
V/5/4 | - šuko naponska razvodna letva, za ugradnju u 19” razdjelnik, priključak šuko, 16A / 230V, izlazi min. 8 x 230 V, s priključnim kabelom dužine min. 2 m, s elementima za označavanje, tiskanim ispisom oznaka i označavanjem (oznake moraju biti otporne na prašinu i vlagu) | kom | 1
V/5/5 | - polica za 19" komunikacijski razdjelnik, dubine min. 450 mm, nosivost min. 50 kg, za montažu između prednijh i stražnjih 19" nosača, s elementima za ugradnju | kom | 3
V/5/6 | - crone reglete | kom | 1
V/5/7 | - set za izjednačenje potencijalala s bakrenom šinom za izjednačenje potencijala i setom kabela te ostalog spojnog materijala za uzemljenje svih metalnih dijelova u komunikacijskom razdjelniku | kom | 1
V/5/8 | - sav potreban pričvrsni i spojni pribor, paneli za vođenje kabela, natpisne oznake za opremu, natpisne oznake za kabele, sve komplet krimpano i spojeno, shemirano i pušteno u rad TOČAN TIP AKTIVNE OPREME I OPREMU ORMARA PRIJE NARUDŽBE DOGOVORITI SA INFORMATIČKIM ODJELOM INVESTITORA
V/5/9 | - NAPOMENA 1 : svu aktivnu opremu dobavlja korisnik
V/5/10 | - NAPOMENA 2 : Prije narudžbe ormara potrebno je dobiti suglasnost informatičkog odjela investitora i odobrenja nadzornog inženjera) | komplet | 1 |  | 0
V/6 | Ispitivanje i mjerenje instalacije elektroničke komunikacijske mreže, te izrada izvještaja/zapisnika o ispitivanju, komplet
|  | komplet | 1 |  | 0
V | INSTALACIJA ELEKTRONIČKE TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE UKUPNO |  |  |  | 0
VI | INSTALACIJA ANTENSKOG SUSTAVA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
VI/1 | Dobava, montaža i spajanje RTV ormarića za smještaj RTV opreme metalnog s vratima i bravicom približnih dimenzija 500x400x100 | kom | 1 |  | 0
VI/2 | Dobava, postava i spajanje antenskog sustava sastavljenog iz slijedećih elemenata:
| stup 2m, vruće cinčan | kom | 1
| antena UHF | kom | 1
| antena VHF (DAB) | kom | 1
| antena FM | kom | 1
| satelitska antena, nosač za 2 LNB, 2x LNB wide band | kom | 1
| sklopka MULTISWITCH dSCR2 (single-cable) - 2 satelita / 6 izlaza tip TERRA SMR s ispravljačem za napajanje | kom | 1
| zemaljska stanica kao Johanson | kom | 1
| uzemljivač antenskih stanica 2x 4 kom | kom | 1
| prenaponska zaštita | kom | 4
| konektor F 7,0 mm | kom | 8
| razdjelnik 5 - 2400 MHz - 1 / 2 izlaza | kom | 1
| razdjelnik 5 - 2400 MHz - 1 / 3 izlaza | kom | 3
| sav potreban pribor za montažu | kompl | 1
|  | komplet | 1 |  | 0
VI/3 | Dobava i polaganje po kabelskim policama i kroz kabelske kanalice Cu kabela KH21-100D - koax kabel 75 W DIGITAL (cijevi i kabelske police obračunate u stavci 1.2) | m | 105 |  | 0
VI/4 | Dobava, montaža i spajanje RTV utičnica FD6SET - antenska utičnica SAT/TV/FM n/ž uključivo sa ugradnom kutijom, komplet | kom | 1 |  | 0
VI/5 | Ispitivanje, kontrola instalacije, ugađanje pojačala obzirom na potrebnu razinu signala, puštanja u pogon, te izrada ispitnog protokola. | kom | 1 |  | 0
VI | INSTALACIJA ANTENSKOG SUSTAVA UKUPNO |  |  |  | 0
VII | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE I IZJEDNAČENJA POTENCIJALA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
VII/1 | Dobava i polaganje trake FeZn 30x4 mm u temelj na sloj mršavog betona debljine 5 cm na nož (ili u beton temeljne ploče ispod hidroizolacije), te povezivanje na betonsko željezo standardnim priborom, izvedbom spoja na na traku odvodnog sustava, uz uporabu sveg potrebnog standardnog materijala i pribora sve prema pravilima struke, komplet | m | 65 |  | 0
VII/2 | Dobava i polaganje trake FeZn 30x4 prosječne dužine 5 m u fazi betoniranja radi galvanskog povezivanja metalnih masa, te izrada spoja na temelji uzemljivač i metalne mase (metalne okvire svih metalnih vratiju, metalne okvire konstrukcija prozora, GSIP i dr.), te izrada izvoda za izjednačenje opreme/uzemljenja opreme (strojevi, police i sl. metalne mase) sve prema pravilima struke, komplet. | kom | 10 |  | 0
VII/3 | Dobava i polaganje vodiča Al Ø 8 mm u po fasadi na standardnim nosačima, izrada mjernog spoja na visini 1,5 m, povezivanje na izvod temeljnog uzemljivača i na hvatači sustav uz uporabu sveg potrebnog standardnog materijala i pribora, sve prema pravilima struke, komplet | m | 40 |  | 0
VII/4 | Dobava spojnice i pribora, te izrada mjerno-rastavnog spoja vertikalnih odvoda, komplet | kom | 6 |  | 0
VII/5 | Dobava i postava mehaničke zaštite dužine 1,5 m | kom | 6 |  | 0
VII/6 | Dobava i polaganje na standardne krovne nosače i nosače za limeni opšav vodiča Al Ø 8 mm, te povezivanje limene obloge zgrade i svih ostalih metalnih masa na krovu sa sustavom hvataljki, sve prema pravilima struke, komplet | m | 65 |  | 0
VII/7 | Dobava i instalacija loveće palice hvatačeg sustava za zaštitu antenskog sustava koji se sastoji od loveće palice visine 2m, podnožja za palicu i pribora za spoj. Spajanje palice na hvatači sustav, uključivo sa svim potrebnim materijalom, komplet | kom | 1 |  | 0
VII/8 | Izvedba izjednačenja potencijala povezivanjem metalnih dijelova fasade (okvira otvora) i sl. na sustav zaštite od munje uz uporabu potrebnih vodova i pribora, komplet | komplet | 1 |  | 0
VII/9 | Dobava i polaganje Cu užeta 50mm2 za razne spojeve | m | 10 |  | 0
VII/10 | Izrada spoja CU 50mm2 na PE sabirnicu u GSIP i GRO komplet sa svm potrebnim materijalom i priborom | kom | 2 |  | 0
VII/11 | Izrada spoja trake iz temelja i trake iz kabelskog rova (priključni kabel,i sl.), komplet | kom | 2 |  | 0
VII/12 | Dobava, polaganje i spajanje voda u cijevi za povezivanje opreme GHV i ostalih raznih metalnih cjevovoda, KOM ormarića, kabelskih polica, okvira metalnih vratiju, strojeva te svih ostalih metalnih masa na PE sabirnice, ote na fiksne priključke uz uporabu standardnog pribora.
| - H07V-K 1G6 + CS | m | 85 |  | 0
| - H07V-K 1G16 + CS | m | 45 |  | 0
| - izrada spoja | kom | 12 |  | 0
VII/13 | Dobava, montaža i spajanje ormarića za glavno izjednačenje potencijala GIP uključivo sa sabirnicom za izjednačenje potencijala, spojnim i montažnim materijalom i priborom, spojem trake uzemljenja iz temeljnog uzemljivača i Cu užetom 50 mm2, komplet | kom | 1 |  | 0
VII | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE I IZJEDNAČENJA POTENCIJALA UKUPNO |  |  |  | 0
VIII | VATRODOJAVA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
VIII/1 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje adresabilne vatrodojavne centrale s jednom analogno adresabilnom petljom, s mogućnosti spajanja do 128 elemenata po petlji, s intuitivnim 7'' LCD grafičkim zaslonom osjetljivim na dodir. Centrala ima mogućnost prikaza grafičkih mapa na zaslonu. Karakteristike: - 1 petlja - automatska konfiguracija - Ethernet port s TCP/IP protokolom za daljinsku dijagnostiku, održavanje i programiranje - grafički LCD zaslon sukladan normi HRN EN 54 ili jednakovrijednoj - mogućnost prikaza grafičkih mapa na zaslonu, veličina mapa do 20 MB - 3 USB porta s podrškom za memorijske stikove i RS232 sučeljem za pisač - obavještavanje e-mail-om izravno s centrale (4 korisnička računa) - log povijesti događaja za 9999 događaja, - struktura izbornika za do 3 operatera (20 korisnika i šifri) - mogućnost autonomije minimalno do 72 sata u normalnom radu i 30 minuta u alarmu - izlazi: minimalno 4x 500 mA / 24 VDC s mogućnošću programiranja; 2x 350 mA / 24 VDC za požarni alarm / grešku; 2x relejni izlazi za požarni alarm / grešku; 1x aux 500 mA / 24 VDC - ulazi: minimalno 2 - napajanje: 110/240 VAC, 50/60 Hz, - kapacitet baterija: 2 x 12V, 18 Ah,
| - dimenzije: 446 x 536 x 164 mm, - stupanj zaštite kućišta: IP30, unutarnja upotreba - sukladno standardima CPD, RoHS, WEEE, normama HRN EN 54-13, HRN EN 54-2, HRN EN 54-21, HRN EN 54-4 ili jednakovrijednima | kom | 1 |  | 0
VIII/2 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje automatskog uređaja za gašenje požara - ampule - za montažu u vatrodojavnu centralu | kom | 1 |  | 0
VIII/3 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje vatrootpornog ormara za smještaj centrale za dojavu požara, dimenzija 800x800x250 mm, ispitan i certificiran prema normi HRN DIN 4102-5 (obostrana požarna otpornost) ili jednakovrijednoj. Sastoji se od jednokrilnih protupožarnih zaokretnih čeličnih vrata otpornosti na požar razreda T60 i čelične pregradne stijene otpornosti na požar razreda F90-A | kom | 1 |  | 0
VIII/4 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje telefonskog komunikatora za spoj na dežurnu službu. Komunikator za generiranje rezervne linije i pozivne funkcije preko PSTN-a i GSM/GPRS-a. 5 programabilnih terminala. 15 minuta za glasovnu poruku. U kompletu metalno kućište, step-down modul za napajanje 12 V, rezervna akumulatorska baterija 12 VDC 1,7 Ah. i-Smartlink AGP + STD | kom | 1 |  | 0
VIII/5 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje akumulatorskih baterija 12 VDC, 18 Ah za autonomiju vatrodojavne centrale 72 h /12 V / 18 Ah | kom | 2 |  | 0
VIII/6 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje adresabilnog optičkog detektora požara s integriranim izolatorom, zajedno sa podnožjem. Pouzdana detekcija osigurana je kombinacijom dvostrukih optičkih valnih duljina s više kutova detekcije, što omogućuje razlikovanje stvarne i lažne alarme ili druge smetnje kao što su prašina i para. LED dioda za signalizaciju stanja. Mogućnost programiranja osjetljivosti putem vatrodojavne centrale, te mogućnost spajanja paralelnog indikatora do 30m udaljenosti. Tehničke karakteristike: - napajanje iz petlje - radni napon minimalno 17 VDC, maksimalno 29 VDC - potrošnja struje maksimalno 200 uA (normalan rad), maksimalno 4,75 mA (alarm) – pri 24 VDC - stupanj zaštite kućišta minimalno IP20, unutarnja upotreba - radna temperatura minimalno u rasponu od -10°C do +55°C - mogućnost adresiranja od 1 do 128 - izlaz: 1 paralelni indikator, potrošnje do 8 mA - dimenzije: 100 x 47 mm - težina: 124 g - uređaj sukladan standardima CE, REACH, RoHS, WEEE, normama HRN EN54-7, HRN EN54-17 ili jednakovrijednima KIDDE KE-DP3120W | kom | 7 |  | 0
VIII/7 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje crvenog, adresabilnog ručnog javljača požara zajedno sa podnožjem i zaštitnim poklopce, te s LED indikatorom za signalizaciju stanja. Tehničke karakteristike: - napajanje minimalno u rasponu od 17 do 38 VDC - potrošnja struje: maksimalno do 180 uA (normalan rad), maksimalno do 2,8 mA (alarm) - dimenzije: 87 x 87 x 26 mm - stupanj zaštite kućišta: minimalno IP41 - radna temperatura: minimalno u rasponu od -25°C do +72°C - sukladan sa standardima CE, REACH, RoHS 3, WEEE, normama HRN EN 54:11 ili jednakovrijednima | kom | 2 |  | 0
VIII/8 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje adresabilnog ulazno-izlaznog modula zajedno sa zaštitnom kutijom, sa dva selektabilno nadzirana ulaza i dva magnetski zapirana izlazna kontakta te ugrađenim izolatorom. Modul ima mogućnost lokalnog testiranja pojedinačnog ulaza/izlaza sa LED indikacijom stanja pojedinog ulaza/izlaza. Tehničke karakteristike: - minimalno 2 izlaza (nenadzirani) 2 A / 30 VDC - minimalno 2 ulaza - radni napon: minimalno u rasponu 17-29 VDC - potrošnja struje: maksimalno do 300 uA (normalan rad), do 2,5 mA (alarm) - radna temperatura: minimalno u rasponu od -22°C do +55°C - stupanj zaštite kućišta minimalno IP30 - relativna vlažnost 10 do 93% - sukladan sa standardima CE, REACH, RoHS 3, WEEE normama HRN EN 54-17, HRN EN 54-18 ili jednakovrijednom | kom | 1 |  | 0
VIII/9 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje adresabilne crvene vatrodojavne sirene s bljeskalicom napajane iz linije. Tehničke karakteristike: - crvena boja kućišta i crvena bljeskalica - radni napon u minimalnom rasponu od 17 do 32 VDC - potrošnja struje u nolmarnom radu: maksimalno 310 uA - potrošnja struje u alarmu: maksimalno 5.1 mA bez bljeskavice; 20 mA sa bljeskavicom - glasnoća zvuka: minimalno u rasponu od 97 dB - mogućnost odabira minimalno 32 različita tona - radna temperatura: minimalno u rasponu od -10°C do +55°C - montaža na zid - dimenzije: 100 x 104 mm - stupanj zaštite kućišta minimalno IP65 - sukladan sa standardima CE, REACH, RoHS 3, WEEE normama HRN EN 54-23, HRN EN 54-3 ili jednakovrijednom | kom | 2 |  | 0
VIII/10 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje vanjske konvencionalne crvene vatrodojavne sirene s bljeskalicom. Tehničke karakteristike: - crvena boja kućišta i crvena bljeskalica - radni napon u minimalnom rasponu od 17 do 60 VDC - potrošnja struje u alarmu: maksimalno 41 mA - glasnoća zvuka: minimalno u rasponu od 94-106 dB - mogućnost odabira minimalno 32 različita tona - radna temperatura: minimalno u rasponu od -25°C do +70°C - stupanj zaštite kućišta minimalno IP65 - sukladna normi HRN EN 54-3 ili jednakovrijednoj | kom | 1 |  | 0
VIII/11 | Dobava, isporuka i polaganje vatrodojavnog bezhalogenog kabela JB-H(St)H 2x2x0,8 mm2 | m | 95 |  | 0
VIII/12 | Dobava, isporuka i polaganje vatrootpornog kabela (N)HXH FE 180/E30 3x1,5 mm2 | m | 35 |  | 0
VIII/13 | Dobava, isporuka i polaganje kabela UTP kat. 6 | m | 15 |  | 0
VIII/14 | Dobava, isporuka i polaganje plastične PNT cijevi Ø23 mm uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (vezice, obujmice, spojnice...) sa razbijanjem, slicanjem, dubljenjem zida i potrebnim bušenjima | m | 55 |  | 0
VIII/15 | Dobava, isporuka i polaganje PVC samogasive instalacijske cijevi Ø20 mm za ugradnju u beton uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (prolazne kutije i sl.) sa razbijanjem, slicanjem, dubljenjem zida i potrebnim bušenjima | m | 40 |  | 0
VIII/16 | Sitni potrošni materijal | kompl | 1 |  | 0
VIII/17 | Dobava i isporuka naljepnica za označavenje elemenata sustava za dojavu požara | kompl | 1 |  | 0
VIII/18 | Izrada proboja fi 25mm u betonskom zidu debljine do 40 cm | kom | 5 |  | 0
VIII/19 | Gruba sanacija proboja sa svim potrebnim materijalom | kompl | 1 |  | 0
VIII/20 | Protupožarno brtvljenje između požarnih sektora provrta fi 25mm | kom | 6 |  | 0
VIII/21 | Ispitivanje instalacije sustava za dojavu požara prije puštanja sustava u rad sa otklanjanjem grešaka, kratkih spojeva i ostalih poteškoća za rad vatrodojavnih petlji | kompl | 1 |  | 0
VIII/22 | Programiranje i parametriranje vatrodojavne centrale i unošenje podataka sa usklađivanjem izvršnih funkcija sustava. | kompl | 1 |  | 0
VIII/23 | Obuka korisnika za rad sa sustavom uz dostavu korisničkih uputa na hrvatskom jeziku. | kompl | 1 |  | 0
VIII/24 | Izrada projekta izvedenog stanja | kompl | 1 |  | 0
VIII/25 | Prvo ispitivanje sustava za dojavu požara od strane ovlaštene ustanove uz prethodno dobiven projekt ovjeren od strane MUP-a ili nadležne institucije za cijeli objekt | kompl | 1 |  | 0
VIII/26 | Primopredaja sustava za dojavu požara investitoru (predaja tehničke dokumentacije, certifikata ugrađene opreme, programske dokumentacije te projekta izvedenog stanja) | kompl | 1 |  | 0
VIII/27 | Dobava i isporuka naljepnica D1 i D2 (prema normi HRN DIN 4066) za označavanje puta od prijelaznog mjesta vatrogasne tehnike do centrale za dojavu požara. | kompl | 1 |  | 0
VIII/28 | Dobava i isporuka knjige održavanja sustava za dojavu požara | kom | 1 |  | 0
VIII | VATRODOJAVA UKUPNO |  |  |  | 0
IX | VANJSKE INSTALACIJE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
IX/1 | Geodetski radovi za iskolčenje trase kabela, trase trake uzemljenja, cijevi i položaja priključnih ormarića. Snimanje istoga i nakon izvedbe | kom | 1 |  | 0
IX/2 | Strojni iskop kabelskog rova u materijalu kategorije "C" duljine širine 40 -60 cm i dubine 80 - 120 cm za polaganje NN kabela, trake uzemjenja i cijevi. Ukupna dužina rova je 20 m. Nakon polaganja kabela ponovno zatrpavanje rova uz nabijanje u slojevima uz uporabu motornog nabijača. Ukupan volumen iskopa: | m3 | 15 |  | 0
IX/3 | Dobava i polaganje cijevi u iskopani i pripremljeni kabelski rov: (*** Korugirane cijevi su dvoslojne (glatka unutrašnjost, rebrasta vanjština), izrađena od PEHD-a, materijala sa svim potrebnim spojnicama, brtvama, čepovima i ostalim potrebnim spojnim i montažnim priborom )
IX/3/1 | - KCPEHD 63mm - crvena (NN priključak mreža / agregat) | m | 70 |  | 0
IX/3/2 | - PEHD 50mm - EKI | m | 30 |  | 0
IX/4 | Dobava, isporuka i nasipavanje posteljice od pijeska u dva sloja po 10 cm (ispod i iznad položenog kabela/cijevi) po cijeloj dužini trase u zemlji. | m3 | 3 |  | 0
IX/5 | Nabijanje gornjeg sloja rova za polaganje kabela motornim nabijačem. Ukupni volumen nabijanja je: | m3 | 6 |  | 0
IX/6 | Odvoz viška zemlje iz rova na deponiju gospodarenja otpadom do 20 km udaljenosti. Ukupni volumen odvoza je: | m3 | 4 |  | 0
IX/7 | Isporuka, transport i ugradnja PVC trake upozorenja s kontinuiranim natpisom "Kabel 0.4 kV" – crvena / EKI - žuta | m | 25 |  | 0
IX/8 | Isporuka, transport i polaganje kabela NYY-J 5x10 kroz postojeći kanal i cijevi u zemlji. U cijenu stavke uključen sav potrebni elektro montažni pribor i materijal, te sva potrebna spajanja, ispitivanja i puštanje u rad: | m | 190 |  | 0
IX/9 | Isporuka, transport i polaganje trake FeZn 30x4 mm kpl u iskopani rov s izvedbom spojeva na uzemljivač objekta, na PE sabirnicu u ormar. U cijenu stavke uključen sav potrebni monterski pribor i materijal. | m | 30 |  | 0
IX/10 | Izvedba spoja traka u zemlji uz primjenu križne spojnice te zalijevanje spoja tekućim bitumenom po završetku istog. | kom | 5 |  | 0
IX/11 | Isporuka, transport i polaganje kroz postojeći kanal i kroz cijevi svjetlovodnog kabela jednomodnog (engl. Singlemode) svjetlovodnog kabela s 12 niti od glavnog komunikacijskog ormara u zgradi kontrole naplate do komunikacijskog ormara u prodajnom uredu sa izradom spoja u ormare, komplet | m | 110 |  | 0
IX/12 | Iskop rupe, dobava, transport i ugradnja montažnog betonskog zdenca s poklopcem tipa MZD2 | kom | 2 |  | 0
IX | VANJSKE INSTALACIJE UKUPNO |  |  |  | 0
X | ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
X/1 | Usklađivanje elektrotehničkog projekta sa ugovorenom opremom strojarstva (HVAC) nakon potpisa ugovorai prije početka izvođenja radova. | kom | 1 |  | 0
X/2 | Ispitivanje cjelokupne instalacije, izvršenje svih potrebnih mjerenja te izrada dokumentacije u 3 primjerka u cilju dokaza kontrole kvalitete električne instalacije i dokaza o kvaliteti ugrađenih materijala i proizvoda i to: -Zapisnik o izvršenom mjerenju rasvjetljenosti -Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora izolacije -Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora petlje -Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora uzemljenja -Zapisnik o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od indirektnog dodira -Zapisnik o izvršenom funkcionalnom mjerenju -Zapisnik o izvršenom mjerenju neprekinutosti zaštitnog vodiča, glavnog vodiča i pomoćnih vodiča za izjednačenje potencijala te povezanosti metalnih masa -isprave sukladnosti za sve materijale i proizvode -tehničke upute za gradnju i uporabu na HR jeziku za sve materijale i proizvode koji su sastavni dio NN električne instalacije. Predmetnu dokumentaciju potrebno je sastaviti prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) | kom | 1 |  | 0
X/3 | Izrada projekta izvedenog stanja ukoliko nastanu značajne promjene u odnosu na glavni projekt. Dokumentaciju je potrebno predati investitoru u 3 primjerka i dodatno na CD-u. | kom | 1 |  | 0
X | ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA UKUPNO |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
1 | PRIPREMNI RADOVI I MATERIJAL |  |  |  | 0
2 | RAZDJELNICI |  |  |  | 0
3 | ELEKTROENEGETSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
4 | RASVJETA |  |  |  | 0
5 | INSTALACIJA ELEKTRONIČKE KOM. MREŽE |  |  |  | 0
6 | INSTALACIJA ANTENSKOG SUSTAVA |  |  |  | 0
7 | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE I IZJEDNAČENJA POTENCIJALA |  |  |  | 0
8 | VATRODOJAVA |  |  |  | 0
9 | VANJSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
10 | ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
| ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO: |  |  |  | 0

## C - Strojarstvo
C | TROŠKOVNIK STROJARSKIH RADOVA I OPREME
Redni broj stavke: | Opis stavke: | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
Napomena | NAPOMENA: Svaka stavka ovog troškovnika obuhvaća nabavu, dopremu, montažu i spajanje opreme/materijala do potpune tehničke i funkcionalne gotovosti (osim ako radovi nisu u troškovniku posebno specificirani), uključujući sav potreban pomoćni i potrošni materijal kao što su razni vijci, matice, tiple, maziva, te tlačne probe djelomične i završne, puštanje u pogon, balansiranje sustava, testiranje, postizanje radnih parametara... Izvođač radova je dužan prije ugovaranja radova, provjeriti količine navedene u troškovniku, sagledati cjelovitost u skladu s grafičkim prilozima, te ukoliko uoči nedostatke ili greške, dužan je upozoriti Investitora, kako bi na vrijeme sve bilo ispravljeno.
1. | SUSTAV GRIJANJA I HLAĐENJA PROSTORIJA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
1.1. | Nabava, dobava i ugradnja vanjske jedinice tip kao Samsung DVM S Eco mini VRF sustava dizalice topline namjenjena za vanjsku montažu sa tehnologijom za iznimnu učinkovitost sustava u grijanju, ugrađenim hermetičkim scroll inverterskim kompresorom, zrakom hlađenim izmjenjivačem i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja (Inverter Control) i funkcionalni rad. Simultani start i ubrzanje rada kompresora omogućuju brzo hlađenje i grijanje. Istrujavanje zraka je horizontalno što omogućuje jednostavnu ugradnju u arhitektonske niše i fasadno na konzole.
Tip kao: Samsung AM040BXMDEH/EU ili jednakovrijedno
Tehničke karakteristike uređaja:
0
Radno područje:
- grijanje: od -20° do 24°C
- hlađenje: od -5° do 48°C
Nominalne vrijednosti za grijanje pri unutarnjoj temperaturi 20°C, temperaturi vanjskog zraka 7°C, ekvivalentnoj dužini cjevovoda od 75 m i visinskoj razlici 0 m te za hlađenje pri unutarnjoj temperaturi 27°C, temperaturi vanjskog zraka 35°C , ekvivalentnoj dužini cjevovoda od 75 m i visinskoj razlici 0 m.
- nominalni učin grijanje: 12,10 kW
- maximalni učin grijanje: 12,50 kW
- nominalni učin hlađenje: 12,10 kW
- nominalna elektro snaga grijanje: 3,23 kW
- maximalna elektro snaga grijanje: 3,42 kW
- nominalna elektro snaga hlađenje: 3,90 kW
- nominalna struja grijanje: 14,80 A
- maximalna struja grijanje: 15,70 A
- nominalna struja hlađenje: 17,80 A
- COP (nominalno grijanje): 3,75 W/W
- COP (maximalno grijanje): 3,65 W/W
- EER (nominalno hlađenje): 3,10 W/W
- SCOP (35°C): 4.40 W/W
- SEER: 7,25 W/W
Elektro napajanje: 230 V,1 ph,50 Hz
Radna tvar: R410a
Tvorničko punjenje radne tvari: 2,0 kg
Freonska instalacija:
- tekuća faza: Ø9.52 mm (3/8")
- plinovita faza: Ø15,88 mm (5/8")
Maximalan broj unutarnjih jedinica: 6
Ukupni učin spojenih unutarnjih jedinica (min/max): 5,60 / 15,70 kW
Maximalna duljina razvoda: 150 m
Maximalna ekvivalentna udaljenost vanjska - unutarnja jedinica: 50 (65) m
Maximalna udaljenost prva račva - unutarnja jedinica: 40 m
Maximalna visinska razlika unutarnja - vanjska jedinice (vanjska jedinica na višoj poziciji): 30 m
Maximalna visinska razlika unutarnja - vanjska jedinice (unutarnja jedinica na višoj poziciji): 25 m
Maximalna visinska razlika od unutarnje do unutarnje jedinice: 15 m
Buka vanjske jedinice:
- zvučna snaga grijanje/hlađenje: 52 / 54 dB(A)
- zvučni tlak na udaljenosti od 1m i visini od 1,5m gr./hl. : 73 / 73 dB(A)
Dimenzije (ŠxVxD): 940 x 998 x 330 mm
Težina: 79,0 kg
Parametri i elemetni koji su nužan uvjet kod dokazivanja jednakovrijednosti:
* Učin grijanja i hlađenja pri navedenim uvjetima/projetnim uvjetima
* Minimalni stupanj iskoristivosti pri navedenim uvjetima (EER, SEER, SCOP)
| * Maksimalna struja ne veća od navedene | kpl. | 1 |  | 0
1.2. | Nabava, dobava i ugradnja unutarnje jedinice kazetne izvedbe tip kao Samsung AM015DNNDKG/EU , sa istrujavanjem zraka u 4 smjera sa inovativnom, patentiranom WIND FREE tehnologijom hlađenja, maskom tip kao PC4SUFMANW, koja sprječava hladni udar i neugodno direktno strujanje hladnog zraka. Jedinica je predviđena za montažu unutar stropa opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, pumpicom za odvod kondenzata, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Tip kao: AM015DNNDKG/EU + WIND FREE MASKA (PC4SUFMANW) ili jednakovrijedno
Tehničke karakteristike uređaja:
Nominalne vrijednosti za grijanje pri temperaturi vanjskog zraka 7°C i unutarnjoj temperaturi 20°C, za hlađenje pri temperaturi vanjskog zraka 35°C i unutarnjoj temperaturi 27°C, ekvivalentnoj dužini cjevovoda 5 m te visinskoj razlici unutarnja - vanjska 0m.
- nominalni učin grijanje: 1,50 kW
- nominalni učin hlađenje: 1,70 kW
- nominalna elektro snaga grijanje: 0,018 kW
- nominalna elektro snaga hlađenje: 0,018 kW
- nominalna struja grijanje: 0,17 A
- nominalna struja hlađenje: 0,17 A
Elektro napajanje: 230 V,1 ph, 50 Hz
Radna tvar: R32 / R410A
Freonska instalacija:
- tekuća faza: Ø6,35 mm (1/4")
- plinovita faza: Ø12,7 mm (3/8")
Buka unutarnje jedinice:
- zvučna snaga: 46 dB(A)
- zvučni tlak : 30 / 28 / 23 dB(A)
Dimenzije (ŠxVxD): 575 x 250 x 575 mm
Težina: 11,50 kg
Težina panela: 4,3 kg
Parametri i elemetni koji su nužan uvjet kod dokazivanja jednakovrijednosti:
* Učin grijanja i hlađenja pri navedenim uvjetima/projetnim uvjetima
* Minimalni stupanj iskoristivosti pri navedenim uvjetima (EER, SEER, SCOP)
| * Maksimalna struja ne veća od navedene | kpl. | 1 |  | 0
1.3. | Nabava, dobava i ugradnja unutarnje jedinice kazetne izvedbe, tip kao SAMSUNG AM022DNNDKG/EU, sa istrujavanjem zraka u 4 smjera sa inovativnom, patentiranom WIND FREE tehnologijom hlađenja, maskom tip kao PC4SUFMANW, koja sprječava hladni udar i neugodno direktno strujanje hladnog zraka. Jedinica je predviđena za montažu unutar stropa opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, pumpicom za odvod kondenzata, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Tip kao: Samsung AM022DNNDKG/EU + WIND FREE MASKA (PC4SUFMANW) ili jednakovrijedno
Tehničke karakteristike uređaja:
0
Nominalne vrijednosti za grijanje pri temperaturi vanjskog zraka 7°C i unutarnjoj temperaturi 20°C, za hlađenje pri temperaturi vanjskog zraka 35°C i unutarnjoj temperaturi 27°C, ekvivalentnoj dužini cjevovoda 5 m te visinskoj razlici unutarnja - vanjska 0m.
- nominalni učin grijanje: 2,50 kW
- nominalni učin hlađenje: 2,20 kW
- nominalna elektro snaga grijanje: 0,018 kW
- nominalna elektro snaga hlađenje: 0,018 kW
- nominalna struja grijanje: 0,17 A
- nominalna struja hlađenje: 0,17 A
Elektro napajanje: 230 V,1 ph, 50 Hz
Radna tvar: R410a
Freonska instalacija:
- tekuća faza: Ø6,35 mm (1/4")
- plinovita faza: Ø12,7 mm (1/2")
Buka unutarnje jedinice:
- zvučna snaga: 47 dB(A)
- zvučni tlak : 32 / 29 / 25 dB(A)
Dimenzije (ŠxVxD): 575 x 250 x 575 mm
Težina: 11,60 kg
Težina panela: 4,3 kg
Parametri i elemetni koji su nužan uvjet kod dokazivanja jednakovrijednosti:
* Učin grijanja i hlađenja pri navedenim uvjetima/projetnim uvjetima
* Minimalni stupanj iskoristivosti pri navedenim uvjetima (EER, SEER, SCOP)
| * Maksimalna struja ne veća od navedene | kpl. | 1 |  | 0
1.4. | Nabava, dobava i ugradnja unutarnje jedinice kazetne izvedbe, tip kao SAMSUNG AM028DNNDKG/EU sa istrujavanjem zraka u 4 smjera sa inovativnom, patentiranom WIND FREE tehnologijom hlađenja, maskom PC4SUFMANW, koja sprječava hladni udar i neugodno direktno strujanje hladnog zraka. Jedinica je predviđena za montažu unutar stropa opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, pumpicom za odvod kondenzata, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Tip kao: Samsung AM028DNNDKG/EU + WIND FREE MASKA (PC4SUFMANW) ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
Tehničke karakteristike uređaja:
0
Nominalne vrijednosti za grijanje pri temperaturi vanjskog zraka 7°C i unutarnjoj temperaturi 20°C, za hlađenje pri temperaturi vanjskog zraka 35°C i unutarnjoj temperaturi 27°C, ekvivalentnoj dužini cjevovoda 5 m te visinskoj razlici unutarnja - vanjska 0m.
- nominalni učin grijanje: 2,80 kW
- nominalni učin hlađenje: 3,20 kW
- nominalna elektro snaga grijanje: 0,018 kW
- nominalna elektro snaga hlađenje: 0,018 kW
- nominalna struja grijanje: 0,17 A
- nominalna struja hlađenje: 0,17 A
Elektro napajanje: 230 V,1 ph, 50 Hz
Radna tvar: R32 / R410A
Freonska instalacija:
- tekuća faza: Ø6,35 mm (1/4")
- plinovita faza: Ø12,7 mm (3/8")
Buka unutarnje jedinice:
- zvučna snaga: 50 dB(A)
- zvučni tlak : 33 / 30 / 26 dB(A)
Dimenzije (ŠxVxD): 575 x 250 x 575 mm
Težina: 11,60 kg
Težina panela: 4,3 kg
Parametri i elemetni koji su nužan uvjet kod dokazivanja jednakovrijednosti:
* Učin grijanja i hlađenja pri navedenim uvjetima/projetnim uvjetima
* Minimalni stupanj iskoristivosti pri navedenim uvjetima (EER, SEER, SCOP)
| * Maksimalna struja ne veća od navedene | kpl. | 1 |  | 0
1.5. | Nabava, dobava i ugradnja unutarnje jedinice zidne izvedbe, tip kao SAMSUNG AM015DNVDKG/EU sa inovativnom, patentiranom WIND FREE tehnologijom hlađenja, maskom koja sprječava hladni udar i neugodno direktno strujanje hladnog zraka. Jedinica je opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, pumpicom za odvod kondenzata, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Tip kao: Samsung AM015DNVDKG/EU + WIND FREE MASKA (PC4SUFMANW) ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
Tehničke karakteristike uređaja:
0
Nominalne vrijednosti za grijanje pri temperaturi vanjskog zraka 7°C i unutarnjoj temperaturi 20°C, za hlađenje pri temperaturi vanjskog zraka 35°C i unutarnjoj temperaturi 27°C, ekvivalentnoj dužini cjevovoda 5 m te visinskoj razlici unutarnja - vanjska 0m.
- nominalni učin grijanje: 1,70 kW
- nominalni učin hlađenje: 1,50 kW
- nominalna elektro snaga grijanje: 0,020 kW
- nominalna elektro snaga hlađenje: 0,020 kW
- nominalna struja grijanje: 0,13 A
- nominalna struja hlađenje: 0,13 A
Elektro napajanje: 230 V,1 ph,50 Hz
Radna tvar: R410a / R32
Freonska instalacija:
- tekuća faza: Ø6,35 mm (1/4")
- plinovita faza: Ø12,7 mm (1/2")
Buka unutarnje jedinice:
- zvučna snaga: 31 / 30 / 27 dB(A)
- zvučni tlak : 50 dB(A)
Dimenzije (ŠxVxD): 820x299x215 mm
Težina: 9,00 kg
Parametri i elemetni koji su nužan uvjet kod dokazivanja jednakovrijednosti:
* Učin grijanja i hlađenja pri navedenim uvjetima/projetnim uvjetima
* Minimalni stupanj iskoristivosti pri navedenim uvjetima (EER, SEER, SCOP)
| * Maksimalna struja ne veća od navedene | kpl. | 1 |  | 0
1.6. | Nabava, dobava i ugradnja razdjelnika (Heater): izolirani bakreni spojni elementi za razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza) |  |  |  | 0
Tip kao: Samsung MXJ-HA2512M ( header-razdjelnik) ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
|  | kpl. | 1 |  | 0
1.7. | Programabilni žičani daljinski upravljač za kontrolu kazetne jedinice sa LCD zaslonom i 7-dnevnim programatorom slijedećih funckija: uključivanje/isključivanje, režim rada, brzina ventilatora, pozicija lamela, podešavanje temperature, prikaz greške, Sleep&Silent režim rada, različiti nivoi pristupa. |  |  |  | 0
Tip kao: Samsung MWR-WG01JN ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
|  | kpl. | 3 |  | 0
1.8. | Programabilni infra crveni daljinski upravljač za kontrolu unutarnjih jedinica sa LCD zaslonom : uključivanje/isključivanje, režim rada, brzina ventilatora, pozicija lamela, podešavanje temperature, prikaz greške, Sleep&Silent režim rada, različiti nivoi pristupa.
Tip kao: Samsung AR-EH03E ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
|  | kom | 1 |  | 0
1.9. | Predizolirane bakrene cijevi za freonsku instalaciju slijedećih dimenzija: |  |  |  | 0
Radna tvar: R410a
| - Ø6.35 mm (1/4'') | m | 23 |  | 0
| - Ø9.52 mm (3/8'') | m | 4 |  | 0
| - Ø12.7 mm (1/2'') | m | 23 |  | 0
| - Ø15.88 mm (5/8'') | m | 4 |  | 0
1.10. | Nadopuna radne tvari: |  |  |  | 0
| - R410a | kg | 1 |  | 0
1.11. | Puštanje u rad DVM sustava dizalice topline, bez strojarskih i elektro radova te troška radne tvari za dopunu sustava. | kpl. | 1 |  | 0
1.12. | Nabava, dobava i ugradnja tipskog (ili izrađenog) nosača za ugradnju vanjske jedinice na tipksi kontejner Stavka uključuje, nabavu (ili izradu po potrebi), dobavu i ugradnju nosača skupa s AKZ zaštitom i potrebnim vijčanim materijalom do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kpl. | 1 |  | 0
1.13. | Nabava, dobava i ugradnja cijevi za kondenzat. - Provlačenje cijevi kroz spušteni strop i izlaz za fasadu
| kaoflex fi 16 mm | m | 14 |  | 0
2. | SUSTAV GRIJANJA I HLAĐENJA PROSTORIJE SERVERA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
2.1. | Nabava, dobava i ugradnja CAC komercijalnog mono spliti klima ustav za cijelogodišnje hlađenje/grijanje sa vanjskom i unutarnjom konzolnom jedinicom predviđena za montažu na zid iznad poda . Vanjska jedinica zaštićena je od vremenskih utjecaja i isporučuje se sa ugrađenim hermetičkim DC inverter kompresorom te zrakom hlađenim kondenzatorom i svim ostalim potrebnim elementima za funkcionalan rad. Istrujavanje zraka vanjske jedinice je horizontalno što omogućuje jednostavnu ugradnju u arhitektonske niše i fasadno na konzole. Unutarnja jedinica isporučuje se u kompletu sa ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Maksimalno dopuštena udaljenosti: ukupno cijevni razvod do 30 metara; visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 20 m.
Vanjska jedinica tip kao: Samsung AC035RXADKG/EU ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
Unutarnja jedinica tip kao: Samsung AC035RNJDKG/EU ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
Tehničke karakteristike uređaja:
Radno područje:
- grijanje: od -20° do 24°C
- hlađenje: od -15° do 46°C
Nominalne vrijednosti za grijanje pri unutarnjoj temperaturi 20°C, temperaturi vanjskog zraka 7°C, ekvivalentnoj dužini cjevovoda od 5 m i visinskoj razlici 0 m te za hlađenje pri unutarnjoj temperaturi 27°C, temperaturi vanjskog zraka 35°C , ekvivalentnoj dužini cjevovoda od 5 m i visinskoj razlici 0 m.
- nominalni učin grijanje (min/sred/max): 1.05 / 4,00 / 4,60 kW
- nominalni učin hlađenje (min/sred/max): 1,15 / 3,50 / 3,90 kW
- nominalna elektro snaga grijanje (min/sred/max): 0,21 / 1,3 / 1,80
- nominalna elektro snaga hlađenje (min/sred/max): 0,25 / 1,12 / 1,50 kW
- nominalna struja grijanje (min/sred/max): 1,30 / 5,90 / 10,50 A
- nominalna struja hlađenje (min/sred/max): 1,60 / 5,50 / 7,50 A
- COP (nominalno grijanje): 3,08 W/W
- EER (nominalno hlađenje): 3,48 W/W
- SCOP (35°C): 3,0 (A+) W/W
- SEER: 6.1 (A++) W/W
Elektro napajanje: 230 V,1 ph,50 Hz
Radna tvar: R32
Tvorničko punjenje radne tvari: 0,90 kg
Freonska instalacija:
- tekuća faza: Ø6.35 mm (1/4")
- plinovita faza: Ø9,52 mm (3/8")
Minimalna / maximalna duljina razvoda: 3 / 20 m
Maximalna visinska razlika unutarnja - vanjska jedinice: 15 m
Maksimalna duljina razvoda bez nadopunjavanja radne tvari: 20 m
Buka vanjske jedinice:
- zvučna snaga grijanje/hlađenje: 61 / 61 dB(A)
- zvučni tlak na udaljenosti od 1m i visini od 1,5m gr./hl. : 48 / 48 dB(A)
Buka unutarnje jedinice:
- zvučna snaga grijanje/hlađenje: 55 / 55 dB(A)
- zvučni tlak (max/sred/min/tih): 38 / 34 / 24 / 24 dB(A)
Dimenzije vanjske jedinice (ŠxVxD): 790 x 548 x 285 mm
Težina vanjske jedinice: 32.5 kg
Dimenzije unutarnje jedinice (ŠxVxD): 720 x 199 x 620 mm
Težina unutarnje jedinice: 16.0 kg
Parametri i elemetni koji su nužan uvjet kod dokazivanja jednakovrijednosti:
* Učin grijanja i hlađenja pri navedenim uvjetima/projetnim uvjetima
* Minimalni stupanj iskoristivosti pri navedenim uvjetima (EER, SEER, SCOP)
| * Maksimalna struja ne veća od navedene | kpl. | 1 |  | 0
2.2. | Predizolirane bakrene cijevi za freonsku instalaciju slijedećih dimenzija: |  |  |  | 0
Radna tvar: R410a
| - Ø6.35 mm (1/4'') | m | 4 |  | 0
| - Ø9.52 mm (3/8'') | m | 4 |  | 0
2.3. | Puštanje u rad DVM sustava dizalice topline, bez strojarskih i elektro radova te troška radne tvari za dopunu sustava. | kpl. | 1 |  | 0
2.4. | Nabava, dobava i ugradnja tipskog (ili izrađenog) nosača za ugradnju vanjske jedinice na tipksi kontejner Stavka uključuje, nabavu (ili izradu po potrebi), dobavu i ugradnju nosača skupa s AKZ zaštitom i potrebnim vijčanim materijalom do potpune gotovosti i funkcionalnosti. | kpl. | 1 |  | 0
2.5. | Nabava, dobava i ugradnja cijevi za kondenzat. - Provlačenje cijevi kroz spušteni strop i izlaz za fasadu
| tip kao kaoflex fi 16 mm ili jednakovrijedan proizvod _________________________________ | m | 5 |  | 0
3. | SUSTAV GRIJANJA GARDEROBE I WC-a | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
3.1. | Nabava, dobava i ugradnja električnog kupaonskog radijatora:
| Dimenzije: 1600 x 500 mm |  |  |  | 0
| Snaga grijanja: 0,7 kW | kom | 2 |  | 0
3.2. | Nabava, dobava i ugradnja električnog radijatora
| Snaga grijanja: 0,5 kW | kom | 2 |  | 0
4. | VENTILACIJA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
4.1 | Dobava, montaža i spajanje ugradbenog rekuperatora topline. Efikasno razmjenjuje toplinu i vlagu između svježeg ulaznog zraka i ispušenog "potrošenog" zraka iz prostora. Opremljen je G3 filterom (koji sadrži i aktivni ugljen protiv neugodnih mirisa) koji uklanja čestice prašine i nečistoće. Jedinica je opremljena sa višebrzinskim ventilatorom. Napredni sustavi upravljanja koji su ugrađeni u rekuperatore omogućuju korisnicima prilagodobu brzine ventilatora, postavke temperature i vlage te kontrolu kvalitete zraka. Ugradnja jedinice u spuštenom stropu. Upravljanje pomoću pametnog zidnog upravljača sa mnogo funkcija, ali i pomoću mobilne aplikacije
Tehničke karakteristike uređaja:
Dobava zraka: min 500 m3/h pri Vanjskom pritisku (Pad tlaka): min 150 Pa
Učinkovitost grijanje: min 65 %
Učinkovitost hlađenje: min 62 %
Ulazna snaga (W): 252 W
Napon: 220 - 240V/1Ph/50Hz
Težina: 34 kg
Vanjske ugradbene dimenzije: 950 mm x 860 mm x 380 mm
| Priključak: 4x Ø200 mm | kpl. | 1 |  | 0
4.2. | Izrada, dobava i montaža okruglih zračnih kanala za razvod zraka u spuštenom stropu. Izrađeni od pocinčanog lima, komplet sa spojnicama i priborom za povezivanje. Debljine limova kanala prema DIN 24145. Uključuje izradu dobavu i montažu fazonskih spiro komada (prijelazi, redukcije, T-komadi).
| Ø200 | m | 6 |  | 0
| Ø160 | m | 28 |  | 0
| Ø125 | m | 14 |  | 0
| Ø100 | m | 9 |  | 0
4.3. | Dobava i montaža izolacije zračnih kanala za razvod zraka (dobava + odsis) u spuštenom stropu samoljepljivom elastomernom toplinskom izolacijom, debljine 13 mm, uključivo ljepilo i trake. | m2 | 30 |  | 0
4.4. | Dobava i montaža aluminijske fleksibilne za spoj distribucijskih elemenata sa zračnim kanalima
| izodec fi 200 | m | 1 |  | 0
| izodec fi 160 | m | 3 |  | 0
| izodec fi 125 | m | 3 |  | 0
| alu fi 200 | m | 1 |  | 0
| alu fi 160 | m | 3 |  | 0
| alu fi 125 | m | 3 |  | 0
4.5. | Priključna kutija za ventilacijske rešetke sa ugradbenom ramom za ventilacijske rešetke te toplinskom i zvučnom izolacijom debljine 5 mm
Horizontalni priključak: Ø 158
| H (mm) x B (mm) x h1(mm): 125 x 225 x 300 | kom | 12 |  | 0
4.6. | Priključna kutija za ventilacijske rešetke sa ugradbenom ramom za ventilacijske rešetke te toplinskom i zvučnom izolacijom debljine 5 mm
Horizontalni priključak: Ø 123
| H (mm) x B (mm) x h1(mm): 75 x 225 x 265 | kom | 4 |  | 0
4.7 | Nabava, dobava i ugradnja usisne rešetke - glavna dobava zraka
| Ø200 | kom | 1 |  | 0
4.8. | Nabava, dobava i ugradnja odsisne rešetke - glavni odsis zraka
| Ø200 | kom | 1 |  | 0
4.9. | Nabava, dobava i ugradnja aluminijskih rešetki za dovod i odvod zraka u ventilacijskim sustavima za ugradnju na priključne kutije. Dva reda lamela, nepomične horizontalne (prednje) i pomične vertikalne (stražnje)
| Dimenzije H(mm) x B (mm): 125 x 225 | kom | 12 |  | 0
| Dimenzije H(mm) x B (mm): 75 x 225 | kom | 4 |  | 0
4.10. | Ispitivanja potrebna za tehnički prijem, kao ispitivanje funkcionalnosti, ispitivanje radnog okoliša (mikroklima, osvjetljenost, buka), komunalna buka, ispitivanje učinkovitosti ventilacije, prikupljanje sve potrebne atestne dokumentacije ugrašene opreme i materijala, dobivanje potrebnih zapisnika i uvjerenja o ispitivanju. | kpl. | 1 |  | 0
4.11. | Dobava i ugradnja zidnog ispušnog ventilatora sa senzorom vlage, kapaciteta min 50 m3/h, Ø100, za montažu u vanjski zid sanitarnog čvora. uključivo bušenje otvora na vanjskom zidu, montaža ventilatora, sav pričvrsni materijal, podešavanje i puštenje u rad |  |  |  | 0
Ulazna snaga (W): 12 W, Napon: 220 - 240V/1Ph/50Hz
| Buka, maks (dB(A))= 48 | kom | 2 |  | 0
4.12. | Dobava i ugradnja zidne/prolazne cijevi Ø100 mm kroz zid, s potrebnim spojnim i brtvenim materijalom | kom | 2 |  | 0
4.13. | Dobava i ugradnja vanjske rešetke Ø100 | kom | 2 |  | 0
4.14. | Elektro priključak ventilatora, spajanje, ispitivanje rada i podešavanje higrostata | kom | 2 |  | 0
REKAPITULACIJA:
1. | SUSTAV GRIJANJA I HLAĐENJA PROSTORIJA |  |  |  | 0
2. | SUSTAV GRIJANJA I HLAĐENJA PROSTORIJE SERVERA |  |  |  | 0
3. | SUSTAV GRIJANJA GARDEROBE I WC-a |  |  |  | 0
4. | VENTILACIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## D - Vodovod i odvodnja
D | TROŠKOVNIK VODOVODA I ODVODNJE
R.br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
I/1 | Iskolčenje trase cjevovoda po ovlaštenoj osobi. Rad obuhvaća sve radove na snimanju, obilježavanju i lociranju trase cjevovoda na terenu s upisivanjem oznaka i osiguranja. Stavka se odnosi na iskolčenje kolektora. S iskolčenom trasom treba upoznati izvođača i to upisati u građevinski dnevnik. Stavka se ne odnosi na radove tokom izvođenja, u smislu obnove trase, a koji moraju biti obuhvaćeni jediničnom cijenom. Obračun po m' iskolčene trase kanalizacije. | m' | 140 |  | 0
I/2 | Strojni iskop rova za vodovod, revizijskih okana i sabirne jame u zemlji "C" ktg u mokrom širine rova, prema normalnim profilima). Sa odsijecanjem stranica pod kutom 80° ili veći.. U stavku uklkjučeno i zasipavanje rova materijalom iz iskopa. Obračun po m3 zemljanog materijala. | m3 | 120 |  | 0
I/3 | Nabava, doprema, deponiranje uz rov i strojno ugrađivanje posteljice od (pijeska, granuliranog šljunka 4-8 mm ili sitnog tucanika max. frakcija 8 mm) na strojno iskopano dno rova, dna revizijskih okana i jame za sabirno okno. U stavku uključeno ručno razastiranje po dnu rova na potrebnu kotu +/- 1 cm. Posteljica služi kao kontinuirana podloga pp i pehd cijevi. Debljina ugrađene podloge je 10 cm. Tip materijala koji se ugrađuje kao podloga cijevi ovisi o količine vode u rovu. | m3 | 10 |  | 0
I/4 | Nabava, doprema i ugradnja okiten vodovodnih cijevi promjera 3/4 ", Cijevi se polažu u rov na prethodno pripremljenu pješčanu podlogu. Cijena rada obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju vodovodnih cijevi s potrebnim spojnim materijalom, uz kontrolu nivelete cijevi prema uzdužnim profilima te ispitivanje vodonepropusnosti nakon montaže. | m' | 140 |  | 0
I/5 | Nabava, doprema, izrada i bušenje ispod autoceste sa utiskivanjem zaštitne pehd cijevi DN 50. U cijenu uključiti distantne prstene i brtvljenje purpen pjenom. | m' | 75 |  | 0
I/6 | Nabava, doprema, i ugradnja sveg spojnog materijala na postojećem objekti i u spojnoj komori ispod prodajnog objekta. | komplet | 1 |  | 0
I/7 | Nabava, doprema i izvedbea sabirne jame izvan objekta. Sabirna jama izrađena od armiranog vodonepropusnog betona C25/30 vanjskih dimenzija: 340x290x250 cm. U stavku ulazi: postavljanje oplate, postavljanje armature RA 400/500 sa cca. 90 kg armature po m3 betona, u stjenku sabirne jame ugraditi umetak od tvrde plastike (uvodnica u sabirnu jamu) za izvedbu vodonepropusnog spoja sa kanalizacijskom cijevi te betoniranje stjenke, ploče debljine 25 cm i dna jame debljine 40 cm betonom C25/30 sa dodacima za vodonepropusnost. Jamu iznutra ožbukati u dva sloja i zagladiti drvenom gladilicom (I sloj deb.1,5 cm, omjer 1:2, II sloj deb.0,5 cm,omjer 1:1). Nad sabormp, jamom montirati dva lijevano-željezna poklopca vel. 600x600 mm razreda nosivosti C 250. Dno jame fino zagladiti završnim slojem betona sa dodacima za vodonepropusnost. Obračun po kompletno izvedenoj jami uključujući dopremu materijal i rad. | komplet | 1 |  | 0
I/8 | Nabava, doprema i izvedba revizjskih okana izvan objekta. Revizijska okna izrađena od armiranog vodonepropusnog betona C25/30 vanjskih dimenzija: 90 x 90 cm. U stavku ulazi: postavljanje oplate, postavljanje armature RA 400/500 sa cca. 90 kg armature po m3 betona, u stjenku revizijskog okna ugraditi umetak od tvrde plastike za izvedbu vodonepropusnog spoja sa kanalizacijskom cijevi te betoniranje stjenke, ploče debljine dna revizijskoog okna 20 cm. Na revizisko okno montirati lijevano-željezni poklopac vel. 600x600 mm razreda nosivosti C 250. Dno jame fino zagladiti završnim slojem betona sa dodacima za vodonepropusnost. Obračun po kompletno izvedenom revizijskom oknu uključujući materijal i rad. | komplet | 3 |  | 0
I/9 | Dobava i montaža plastičnih cijevi i fazonskih komada za razvod tople i hladne sanitarne vode, profila NO 15 mm (stijenka debljine 1,9 mm), uključivo učvrščenje obujmicama na razmaku max. 2,0 m. Stavkom obuhvatiti montažu nosača armatura na zidu (prije žbukanja) od opeke i betona, proboje u podu i zidu za od betona, dim. 5x5 cm. Uključivo sav rad i materijal. Obračun po m' cijevi. | m | 7 |  | 0
I/10 | Dobava i montaža plastičnih cijevi i fazonskih komada za razvod tople i hladne sanitarne vode, profila NO 20 mm (stijenka debljine 2,3 mm), uključivo učvrščenje obujmicama na razmaku max. 2,0 m. Stavkom obuhvatiti montažu nosača armatura na zidu (prije žbukanja) od opeke i betona, proboje u podu i zidu za od betona, dim. 5x5 cm. Uključivo sav rad i materijal. Obračun po m' cijev. | m | 2.5 |  | 0
I/11 | Dobava i montaža plastičnih cijevi i fazonskih komada za razvod tople i hladne sanitarne vode, profila NO 25 mm (stijenka debljine 3 mm), uključivo učvrščenje obujmicama na razmaku max. 2,0 m. Stavkom obuhvatiti montažu nosača armatura na zidu (prije žbukanja) od opeke i betona, proboje u podu i zidu za od betona, dim. 5x5 cm. Uključivo sav rad i materijal. Obračun po m' cijevi | m | 11 |  | 0
I/12 | Dobava i montaža protočnih ventila sa niklanom kapom I rozetom, profila NO 15 mm. | kom | 1 |  | 0
I/13 | Dobava i montaža protočnih ventila sa niklanom kapom I rozetom, profila NO 20 mm. | kom | 3 |  | 0
I/14 | Dobava i montaža protočnih ventila sa niklanom kapom I rozetom, profila NO 25 mm. | kom | 1 |  | 0
I/15 | Dobava i montaža protočnog bojelra snage N=1,5kW za pripremu tople vode za umivaonik i sudoper, uključujući priključke za hladnu i toplu vodu, protočni ventil, montažu ispod umivaonika, pričvrsne elemente, električno spajanje na jednofaznu mrežu 230V/50Hz i sve potrebne zaštite. Uključivo sav rad i materijal | komplet | 2 |  | 0
I/16 | Dobava i montaža plastičnih jednodjelnih sifona za sudoper, komplet sa "manžet" gumom. | komplet | 1 |  | 0
I/17 | Dobava i montaža samostojeće slavine za sudoper, jednoručna, sa kutnim ventilima, uključivo spajanje na dovod I odvod. Sanitarna oprema 1. klase. | kom | 1 |  | 0
I/18 | Ispiranje cjevovoda nakon montaže, dezinfekcija klornom otopinom, te ponovno ispiranje, izrada sheme izvedenog stanja. Stavkom obuhvatiti troškove potrošnje pitke vode iz vodoopskrbnog cjevovoda za dvokratno ispiranje, te troškove nabave klorne otopine. Uputstvo za ispiranje i dezinfekciju su u prilogu troškovnika. Obračun po m izvedenog cjevovoda sanitarne potrošne vode. | m | 185 |  | 0
I/19 | Uzimanje uzoraka sanitarne potrošne vode, te ispitivanje kod Zavoda za javno zdravstvo uz izdavanje uvjerenja. | komplet | 1 |  | 0
I/20 | Dobava, donos i ugradnja PVC Ø 110cijevi SN8 sa potrebnim fazonskim komadima, proizvedene prema certifikatu o stalnosti svojstava HRN EN ISO 1401-1. Način spajanja cijevi na okna mora osiguravati trajnu vodonepropusnost svih spojeva u oba smjera, pod utjecajem vanjskog opterećenja. Uz cijevi nabaviti i dopremiti sav potreban spojni materijal i potrebne alate za montažu cijevi prema uputama Proizvođača. Obračun po m'. | m | 10 |  | 0
I/21 | Dobava, donos i ugradnja okruglih odvodnih cijevi Ø75 vertikale oborinske odvodnje od materijala po izboru arhitekte (pocinčani lim, bakar..) debljine 0,6 mm. U cijenu uključiti pričvršćivanje cijevi uz zid i sve elemente za spajanje na horizontalni žljeb. Obračun po družnom metru kompletno montiranog žljeba vertikale oborinske odvodnje. | m | 8 |  | 0
I/22 | Dobava, donos i ugradnja krovnog slivnika DN75 Građevinska zaštita sadržana u isporuci. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. Obračun po komadu nabavljivog, montiranog i spojenog slivnika na vertikalu oborinske odvodnje. | kom | 2 |  | 0
I/23 | Dobava, donos i ugradnja zvučno optimiranih troslojnih polipropilenskih (PP-MD) odvodnih cijevi izrađenih sukladno HRN EN 1451-1:2000, SN4 (S16), za vertikalne i horizontalne razvode te priključke sanitarnih predmeta u podu i/ili zidu, s vodotijesnim natičnim spajanjem ,za zvučno poboljšani sistem odvodnje. Stavka uključuje potreban pričvrsni pribor i originalne obujmice s gumenim uloškom. Uključen sav spojni materijal i pribor kao i koljena, račve i redukcije svih stupnjeva kuta. Cijevi dužine kraće od 1,00 m se obračunavaju kao cijevi dužine 1,0m. Obračun po m' ugrađene cijevi sa svim priborom.
| Ø 110 | m' | 6 |  | 0
| Ø 75 | m' | 5 |  | 0
| Ø 50 | m' | 12 |  | 0
I/24 | Dobava, donos i ugradnja prolaznog podnog sifona s kromiranom rešetkom 100 x 100mm i zaokretnim priključkom d50mm/±135º, razina vode u sifonu ≥50mm, izlaz DN 50 mm. Obračun po komadu montiranog i ugrađenog sifona. | kom | 3 |  | 0
I/25 | Dobava, donos i ugradnja PP cijevi za izvedbu odzračivanja fekalnih kanalizacijskih vertikala od poslijednjeg spoja na zadnjem katu do jedan metar iznad krova. Ventilacijski nastavak završiti limenim ventilacijskim kapama. Obračun po komplet ugrađenom komadu nastavka sa limenom kapom u funkcionalnom stanju sa svim potrebnim spojnim, brtvećim i pričvrsnim materijalom i radom.
| Ø 110 | kom | 1 |  | 0
| Ø 75 | kom | 1 |  | 0
| VODOVOD I ODVODNJA UKUPNO |  |  |  | 0

## E - Kolne i pješačke površine
E | TROŠKOVNIK KOLNIH I PJEŠAČKIH POVRŠINA
I | PRIPREMNI RADOVI | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
1. | Geodetski radovi | km | 0.12
(OTU I st. 1-02.)
Obuhvaćaju sav rad na održavanju točaka operativnog poligona i repera, rad na iskolčenju graničnog prijelaza i svih njegovih sastavnih dijelova; sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto; postavljanje i održavanje iskolčenih oznaka i ploča s oznakama stacionaža na terenu od početka radova do predaje svih radova investitoru.
Obračun po km trase prema projektu.
2. | Uklanjanje grmlja i drveća
(OTU I st.1-03.1)
Obuhvaća uklanjanje grmlja, šiblja, drveća i panjeva, vađenje korijenja, sječenje, rezanje na duljinu pogodnu za prijevoz, čišćenje, odnošenje na odlagalište, nasipanje i zbijanje nastalih udubina u tlu.
Obračun po m² očišćene površine i po komadu.
2.1. | - promjera do Ø10 cm | m² | 1100
2.2. | - promjera Ø10 do 30 cm | kom
2.3. | - promjera većeg od Ø30 cm | kom
3 | Strojno rezanje kolničke konstrukcije | m' | 120
(OTU I st.1-03.2)
Stavka obuhvaća sav rad i opremu potrebnu za kompletno dovršenje stavke.
Obračun po m' izvršenog rezanja.
4. | Rušenje i uklanjanje asfaltiranih prometnica | m²
(OTU I st.1-03.2)
Podrazumijeva rušenje svih sastavnih elemenata prometnice (kolnika-cijela kolnička konstrukcija, rubnjaka, znakova...), osim kolne vage na mjestu izlaza iz RH jer se ista zadržava, čišćenje gradilišta te prijevoz i odvojeno zbrinjavanje otpadnog i upotrebljivog materijala na odlagalište. Postojeće kolničke konstrukcije treba rušiti tako da teren nakon rušenja bude sposoban za funkcionalnu upotrebu, koja se predviđa projektom, odnosno odredbom nadzornog inženjera. Dubina iskopa postojeće kolničke konstrukcije je 0,5 m.
Obračun po m² stvarno porušene površine asfaltiranog kolnika.
5. | Rušenje i uklanjanje betonskog kolnika | m²
(OTU I st.1-03.2)
Podrazumijeva strojno razbijanje betonskog kolnika, utovar, čišćenje gradilišta te prijevoz i zbrinjavanje materijala na odlagalištu. Dubina rušenja betonskog kolnika je 0,5 m.
Obračun po m² stvarno porušene površine betonskog kolnika.
4. | Strojno glodanje postojećeg asfalta | m² | 400
Stavka podrazumijeva profiliranje postojećeg kolnika specijalnim strojevima s ciljem izravnanja površine kolnika i prilagodbe novoj niveleti i potrebnim nagibima glodanjem. Ovom stavkom obuhvaćeno je i uklanjanje skinutog sloja asfaltne konstrukcije, odvoz na deponiju, te čišćenje obrađene površine kolnika. Predviđeno je glodanje asfalta na mjestima uklopa u postojeće stanje (početak i kraj dionice).
Obračun po m² stvarno porušene površine asfaltiranog kolnika.
5. | Demontaža postojeće ograde
Stavka podrazumijeva demontažu postojeće ograde, privremeno odlaganje za ograde koje se mogu ponovo iskoristiti po odobrenju nadzornog inženjera), odvoz i zbrijanjavanje na odlagalište ostalih.
Obračun po m' demontirane ograde.
7.1. | - zaštitna ograda | m
5.1 | - betonska ograda | m | 120
7.3. | - metalna ograda | m
8. | Uklanjanje postojećih cjevovoda odvodnje | m
Uklanjanje postojećih cjevovoda odvodnje. Rad obuhvaća iskop, utovar i odvoz materijala na deponiju te zatrpavanje planiranje i zbijanje rova do traženog modula stišljivosti Ms>80 MN/m2. Izvođač nema pravo na razliku u cijeni radova nastalu zbog neprimjerenog načina iskopa. Obračun radova: Po metru uklonjenih, prevezenih i deponiranih cijevi te zatrpavanja rova.
6. | Uklanjanje postojećih okana odvodnje i slivnika | kom | 7
Uklanjanje postojećih okana odvodnje i slivnika. Rad obuhvaća iskop, utovar i odvoz materijala na deponiju. Izvođač nema pravo na razliku u cijeni radova nastalu zbog neprimjerenog načina iskopa. Obračun radova: Po komadu uklonjenog, prevezenog i deponiranog okna i slivnika te zatrpanog i zbijenog iskopa.
7. | Odvoz postojećih rampi duljine 3 m na odlagalište | kom | 1
Stavka podrazumijeva demontažu, utovar i prijevoz postojećih automatskih rampi te zbrinjavanje na odlagalištu. U stavci su uključeni svi troškovi zbrinjavanja na odlagalištu.
Obračun po komadu uklonjene rampe.
8. | Demontaža postojeće zaštitne žičane ograde | m1 | 120
Stavka obuhvaća sve elemente zaštitne žičane ograde: žičano pletivo, stupovi, temelji i ostala ugradbena oprema moraju biti uklonjeni. Stavka uključuje odvoz i zbrinjavanje na odlagalištu te sanaciju stupnih mjesta. Po odluci nadzornog inženjera upotrebljivi dijelovi ograde se odlažu na privremenu deponiju do ponovne ugradnje.
Obračun je po m1 uklonjenje jednostrane ograde.
| Pripremni radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
II | ZEMLJANI RADOVI | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
1. | Iskop humusa | m³ | 220
(OTU II st. 2-01)
Obuhvaća iskop humusa debljine 15-50 cm, razvoz uduž trase s razastiranjem i planiranjem, te prijevoz i zbrinjavanje viška materijala na odlagalištu.
Obračun po m³ stvarno iskopanog humusa u sraslom stanju.
2. | Široki iskop
(OTU II st. 2-02)
Stavka obuhvaća iskop, guranje ili odlaganje na privremeno odlagalište i utovar iskopanog materijala u prijevozno sredstvo, uređenje i čišćenje iskopanih i susjednih površina, te odvoz i zbrinjavanje viška materijala na odlagalištu.
Obračun po m³ iskopa u sraslom stanju
2.1. | Široki iskop u materijalu "C" kategorije (OTU II st. 2-02.3) | m³ | 450
3. | Iskop stepenica
(OTU II st. 2-03)
Obuhvaća iskop, utovar u prijevozno sredstvo, prebacivanje iskopanog materijala u nasip, oblikovanje ploha na padini i temeljnom tlu.
Obračun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju.
3.1. | Iskop stepenica u materijalu "C" kategorije (OTU II st. 2-03.2) | m³
3. | Izrada nasipa
(OTU II st. 2-09)
Obuhvaća nabavu materijala iz pozajmišta, utovar, prijevoz, nasipanje, razastiranje, vlaženje ili sušenje, planiranje i zbijanje.
Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog nasipa.
3.1 | Izrada nasipa od kamenitih materijala (OTU II st. 2-09.3) | m³ | 885
4. | Uređenje temeljnog tla
(OTU II st. 2-08)
4.1 | Mehaničkim zbijanjem | m² | 1550
(OTU II st. 2-08.1)
Obuhvaća sav prijevoz i materijal, čišćenje, planiranje, izravnavanje usitnjenim kamenim materijalom, sušenje ili vlaženje i zbijanje.
Obračun po m² uređenog temeljnog tla.
5.2. | Zamjena temeljnog tla kamenim materijalom debljine d=0.5 m | m3
Stavka obuhvaća iskop sloja slabog materijala, guranje ili odlaganje na privremeno odlagalište i utovar iskopanog materijala u prijevozno sredstvo, te odvoz iskopanog materijala na odlagalište. Stavkom je također obuhvaćena nabava boljeg materijala propisanog projektom, prijevoz, nasipavanje, planiranje i zbijanje.
Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog zamijenjenog sloja
4.2 | Uređenje temeljnog tla geotekstilom | m² | 1550
(OTU II 2-08.4)
Obuhvaća pripremu tla, materijal, prijevoz, upotrebu opreme i rad na postavljanju geotekstila. Koristi se geotekstil namijenjen razdvajanju i pojačanju.Za potrebu razdvajanja nasipnog i materijala temeljnog tla nasipa predviđa se ugradnja netkanog geotekstila, jednosmjernog, visoke vlačne čvrstoće, proizvedenog iz mehanički učvršćenih, beskonačno predenih 100% polipropilenskih UV stabiliziranih vlakana. Obzirom na prije navedene parametre, kao i karakteristike posteljice, geotekstil koji će se ugrađivati treba ispunjavati slijedeće karakteristike: vlačna čvrstoća uzd/pop. ≥20/20 kN/m, (EN ISO 10319) istezanje kod sloma ≥40 %, (EN ISO 10319) tlačna sila proboja klipa (CBR) ≥3.500 N, (EN ISO 12236) promjer rupe/čvrstoda na proboj klipom ≥15 mm, (EN ISO 918) specifična težina ≥300 g/m2, (EN ISO 965) a sve prema geotehničkom projektu.
Obračun po m² uređenog temeljnog tla s postavljenim geotekstilom.
5. | Izrada posteljice
(OTU II st. 2-10)
Obuhvaća materijal, grubo i fino planiranje i nabijanje do tražene zbijenosti.
Obračun po m² uređene i zbijene posteljice nasipa.
5.1 | Izrada posteljice od kamenitih materijala (OTU II st. 2-10.3) | m² | 1550
6. | Ispuna razdjelnih otoka i bankina kamenim materijalom | m³ | 66
(OTU II st. 2-09)
Obuhvaća nabavu materijala, upotrebu opreme, prijevoz i rad na ispuni razdjelnih otoka i bankina.
Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog materijala.
7. | Izrada bankina od zrnatog kamenog materijala | m' | 120
(OTU II st. 2-16.1)
Obuhvaća sav materijal, prijevoz, upotrebu opreme i rad na izradi bankina od zrnatog kamenog materijala.
Obračun po m' potpuno izvedene bankine.
9. | Izrada humusiranih i zatravljenih bankina | m²
(OTU II st. 2-16.2)
Obuhvaća sav materijal, prijevoz, upotrebu opreme i rad na polaganju humusa i zaštite travnatom vegetacijom. Debljina humusa je 15 cm.
Obračun po m² potpuno završene i zatravljene bankine.
10. | Izrada drenažnog rova. | m
(OTU 3-02)
Izrada drenažnog rova. Stavka obuhvaća svu nabavu, dopremu, materijal i rad na iskopu, odvozu i zatrpavanju, izradi podloge cijevi od betona klase C 12/15 filtarskog sloja, nabavu i dopremu drenažnih cijevi promjera 100 mm, materijala i pribora, istovar, privremeno odlaganje, skladištenje, polaganje cijevi, ugradnju i spajanje. Površina rova je 0.4 m2.
Obračun radova:
Obračun po m’ ugrađene cijevi.
11. | Iskop odvodnih jaraka u sraslom ili nasutom tlu | m³
OTU 3-01., 3-01.1 i 3-01.1.1
Iskop odvodnih jaraka u sraslom ili nasutom tlu u materijalu kategorije "C", s razastiranjem. U cijeni je uključen strojni iskop, razastiranje ili utovar, te fino planiranje pokosa i dna jaraka na geometriju prema projektu, kao i u tu svrhu korištenje posebnog pribora i alata. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU
Obračun radova:
Obračun je u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju.
| Zemljani radovi UKUPNO: |  |  |  | 0
III | ZAŠTITA POKOSA I DRUGIH POVRŠINA IZLOŽENIH EROZIJI | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
1. | Zaštita pokosa humusnim materijalom i travnatom vegetacijom | m²
(OTU II st. 2-15.1)
Obuhvaća sav materijal, prijevoz, upotrebu opreme i rad na polaganju humusa i zaštite travnatom vegetacijom. Debljina humusa je 20 cm.
Obračun po m² izvedene zaštite pokosa.
2. | Zaštita pokosa travnatim pokrivačem - hidrosjetva | m²
(OTU II st. 2-15.3)
Obuhvaća dobavu, potrebnu opremu, sav rad, materijal i odgovarajuću njegu travnate površine do trenutka primopredaje rada.
Obračunava se u m² oblikovanog travnatog pokrivača.
1. | Obloga pokosa | m² | 340
| Zaštita pokosa UKUPNO: |  |  |  | 0
IV | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
1. | Nosivi sloj
1.1 | Od kamenog materijala | m³ | 307
(OTU III st.5-01)
Nosivi sloj izvodi se od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala. Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te sav rad na izradi i ugradnji sloja.
Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
d = 30 cm, Ms≥80 MN/m2 za nogostup, d = 40 cm, Ms≥100 MN/m2 za kolnik
1.2. | Izrada nosivog sloja za lako i vrlo lako prometno opterećenje AC 16 base 50/70 AG6 M2, d = 5 cm | m² | 480
U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
1.3. | Izrada nosivog sloja (teško prometno opterećenje) AC 22 base 50/70 AG6 M1, debljine 8,0 cm | m² | 420
U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
2. | Cementom stabilizirani sloj kamenog materijala
(OTU III st.5-02)
Cementom stabilizirani sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala. Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te sav rad na izradi, ugradnji i njezi sloja.
Obračun po m2 gornje površine ugrađenog sloja.
2.1. | d= 20 cm
3. | Bitumenski međusloj za sljepljivanje bitumeniziranog i cementom stabiliziranog nosivog sloja | m²
(OTU III st.5-03)
Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme i sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova.
Obračun po m² poprskane površine.
4. | Bitumenizirani nosivi sloj
(OTU III st.5-04)
Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te sav rad na izradi i ugradnji sloja.
Obračun po m² gornje površine ugrađenog sloja.
4.1. | AC 32 BIT 50/70, d = 9 cm | m²
4.2. | AC 22, BIT 50/70, d = 6 cm | m²
5. | Bitumenski međusloj za sljepljivanje asfaltnih slojeva | m²
(OTU III st.6-01)
Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme i sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova.
Obračun po m² poprskane površine.
2. | Habajući sloj AC
(OTU III st.6-03)
Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te sav rad na izradi i ugradnji sloja.
Obračun po m² gornje površine ugrađenog sloja.
2.1. | Habajući sloj AC 8 surf 50/70 AG4 M4 d = 3 cm | m² | 420
2.2. | Habajući sloj AC 11 surf 45/80/65 AG1 M1 d = 4 cm | m² | 480
7. | Betonski rigol
(OTU II st.3-04.8.1.)
Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme, te sav rad na izradi i ugradnji monolitnog ili predgotovljenog rigola uključujući, pripremu podloge, njegu, izradu dilatacija i uzdužnog spoja s kolnikom.
Obračum po m¹ potpuno izrađenog rigola.
7.1. | Rigol od C 40/45, širine vodnog lica 0,75 m | m¹
3. | Betonski rubnjak
(OTU II st.3-04.7.1.)
Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme, te sav rad na izradi i ugradnji rubnjaka uključujući pripremu podloge, njegu, izradu dilatacija i uzdužnog spoja s kolnikom.
Obračun po m¹ postavljenog rubnjaka.
3.1. | Rubnjak 18/24 cm, C 40/45 | m¹ | 100
3.2. | Rubnjak 8/20 cm, C 40/45 | m¹ | 70
10. | Betonski kolnik C30/37, razreda izloženosti XC4, XD3, XF4, d=20 cm | m²
(OTU IV st.7-02)
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i izvedbu betonskog kolnika. Obuhvaća nabavu sastavnih i ugrađenih materijala, njege i zaštite, izrade i zapunjavanja razdjelnica i svega ostalog što je potrebno za dovršenje stavke.
Obračun po m² izvedenog betonskog kolnika.
10.1. | Izrada nogostupa | m²
1.5. | Ostalo
1. | Nabava pješačkog rukohvata | m¹ | 120
3.3 | Izrada kosih pješačkih rampi prema detalju iz projekta, od betonskih elemenata (ploča) dimenzija 40x40x8 cm. Rampe omogućuju savladavanja arhitektonskih barijera invalidnim osobama smanjene. Jedinična cijena obuhvaća izradu podloge od betona C16/20, debljine 20 cm, nabavu, prijevoz i ugradnju betonskih ploča na cementni mort debljine 3 cm te sve ostalo potrebno za potpuno dovršenje stavke, kao i čišćenje nakon završenih građevinskih radova. Obračun po komadu izvedene rampe. Oblik i dimenzije sukladno odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05). | kom | 1
| Kolnička konstrukcija UKUPNO: |  |  |  | 0
V | ODVODNJA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€)
II.1. | Cestovna kanalizacija
1. | Zaštitna ograda | m | 120 |  | 0
Izrada, postavljanje i skidanje zaštitne ograde duž cijele trase za zaštitu prolaza pješaka za vrijeme izvođenja radova. Ograda se postavlja s obje strane rova visine h = 1.2 m iz čeličnih cijevi sa spojnicama (na radnoj dionici puna ograda). Stavka obuhvaća nabavu i dopremu potrebnog materijala, izradu, postavljanje i uklanjanje ograde. Zaštitnu ogradu izvesti sukladno svim propisima koji reguliraju područje Zaštite na radu.
Obračun je po m1 zaštitne ograde.
2. | Iskop rova za kanalizaciju
(OTU II st. 3-04.1)
Podrazumijeva iskop rova za kanalizaciju, građevinskih jama slivnika, revizijskih okana i drugih objekata cestovne kanalizacije. Iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti rova (razupiranje, crpljenje vode, zbijanje), odlaganje iskopanog materijala, razastiranje, utovar i odvoz viška materijala na odlagalište te čišćenje terena u zoni rova.
Obračun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta.
2.1. | Iskop rova u materijalu "C" kategorije | m³
3. | Osiguranje sigurnog rada u rovu | m2
Osiguranje sigurnog rada u rovu razupiranjem stranica iskopa ''Krings'' oplatom. Oplatu postavljati pri dubinama iskopa većim od 1,0 m ukoliko uvjeti na terenu dozvoljavaju. Oplatu treba izvesti tako da omogućuje nesmetan i siguran rad u rovu. Stavka obuhvaća dopremu, postavljanje i demontažu oplate prema tehnologiji i načinu izvođenja.
Obračun je po m2.
4. | Podložni sloj od pijeska | m³
(OTU II st.3-04.2.1.)
Obuhvaća pripremu podloge, nabavu materijala, prijevoz i ugradnju.
Obračun po m³ ugrađenog pijeska.
5. | Zatrpavanje rova kanalizacije pjeskovitim materijalom | m³
(OTU 3-04.6)
Zatrpavanje rova kanalizacije (uključena nabava materijala) pjeskovitim materijalom. Zatrpavanje kanalizacije nakon ispitivanja vodonepropusnosti i preuzimanja ugrađenih cijevi prvim slojem do visine 30 cm iznad cijevi pogodnim materijalom s najvećim zrnom do 8 mm s pažljivim zbijanjem do tražene zbijenosti. U cijeni je uključena nabava i doprema pogodnog materijala te oprezno zbijanje, ručno ili laganim sredstvima za sabijanje tla, kako ne bi došlo do oštećenja kanalizacijske cijevi, kao i svi prijevozi, oprema, rad na izradi ispune rova i sve ostalo što je potrebno za potpuno dovršenje rada.
Obračunava se po m3 ugrađenog materijala po mjerama iz projekta uz odbitak volumena cijevi.
6. | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa. | m³
(OTU II st.3-04.6.)
Stavka obuhvaća i nabijanje slojeva po zahtjevima iz projektne dokumentacije (slojevi 30 cm) uz osiguranje propisane zbijenosti. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni ili betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Jedinična cijena obuhvaća zatrpavanje rova te sav ostali rad, materijal i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke.
Obračun je po m3 ugrađenog materijala u sraslom stanju.
7. | Odvoz materijala | m³
(OTU 2-07)
Prijevoz na stalno odlagalište iskopanog i utovarenog materijala kategorije "C", na odlagalište po izboru izvođača. Prijevoz do mjesta istovara s razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama.
Količina prevezenog materijala mjeri se u kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i stvarno prevezenog na određenu udaljenost.
2. | Revizijska okna
(OTU II st.3-04.4)
Ugradnja montažnih revizijskih okana od PEHD-a (polietilen visoke kakvoće). Jedinična cijena obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju montažnih revizijskih okana prema EN 13598-2, izvedbu podloge i AB ploče poklopca, nabavu i prijevoz predgotovljenih elemenata i spojnih sredstava, te eventualno morta ili betona, sve prijevoze i prijenose, rad na postavi i montaži okna s potrebnim skelama i oplatama, izvedbu kinete i priključaka s obradom sljubnica, ugradnju stupaljki, izvedba ležaja i okvira poklopca, uklanjanje oplata i otpada te čišćenje okoliša.
Obračun je po komadu izvedenog okna.
8.1. | PEHD okna DN 1000 mm, dubine 0,95 m do 1,25 m | kom |  |  | 0
8.2. | PEHD okna DN 1000 mm, dubine 1,25 m | kom |  |  | 0
2.1. | PEHD okna DN 1000 mm, dubine 1,50 m | kom | 5 |  | 0
8.4. | PEHD okna DN 1000 mm, dubine 1,75 m | kom |  |  | 0
3. | Poklopci na revizijskim oknima | kom | 5 |  | 0
OTU 3-04.4.4.
Ugradnja poklopaca na revizijska okna Ø 600 mm, nosivosti poklopca 250 kN. Ugradnja lijevano željeznog poklopca dimenzija, težine i nosivosti prema projektu. U cijeni je uključena nabava poklopca i okvira, po potrebi uskladištenje, prijevoz i prijenos te postavljanje poklopca na pripremljeno ležište prema detaljima iz projekta.
Obračunava se po komadu ugrađenog poklopca
4. | Slivnici (montažni) | kom | 2 |  | 0
(OTU II st.3-04.5.2)
Podrazumijeva sav prijevoz i rad na izradi podloge i obloge od betona klase C 25/30, izrada i doprema te montaža polietilenskog slivnika unutarnjeg promjera 500 mm , te svih sastavnih dijelova, materijala i pribora, istovar, privremeno odlaganje, skladištenje, montažu, ugradnju okvira i slivne rešetke nosivosti 400 kN, izvedba spojeva sa cjevi te sav rad i materijal na postizanju i ispitivanju vodonepropusnosti.
Obračun je po komadu izvedenog slivnika.
11. | Poprečni cijevni priključci za spoj slivnika na kanalizaciju | m
OTU 3-04.5
Izrađuju se od cijevi PEHD (polietilen visoke gustoće) SN 8, DN 200 mm. Poprečni cijevni priključci postavljaju se u nagibu kako je određeno projektom. Obračunavaju se po m1 izvedenog spoja, uključivo iskop rova, nabavu, prijevoz i ugradnju cijevi na podlogu, zatrpavanje cijevi, odvoz viška materijala na odlagalište te sav ostali pomoćni materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. U cijenu je uključeno ispitivanje vodonepropusnosti.
Obračunava se po m1 izvedenog spoja
12. | Kanalizacijske cijevi
(OTU II st.3-04.3.)
Podrazumijeva nabavu, sav rad i dopremu cijevi, fazonskih komada, te svog dodatnog materijala i pribora, istovar, privremeno odlaganje, skladištenje, polaganje cijevi, spuštanje u rov, ugradnju, spajanje i sav rad na postizanju i ispitivanju vodonepropusnosti.
12.1. | PEHD cijevi DN 315 mm, SN 8 | m
12.2. | PEHD cijevi DN 400 mm, SN 8 | m
12.3. | PEHD cijevi DN 500 mm, SN 8 | m
13 | Procjednice bankine | m³
OTU 3-02.1.
Izrada procjednice bankine od zrnatog kamenog materijala veličine zrna 0/60 mm, debljine prema projektu ali najmanje 10 cm. Stavka obuhvaća izradu tankog sloja zrnatog kamenog materija kao produžetka donjeg nosivog sloja kolničke konstrukcije u širini bankine obostrano ili samo na nižoj strani. Materijal se ugrađuje i sabija laganim sredstvima do modula stišljivosti koji iznosi Ms≥35 MN/m2. U cijenu je uključena nabava zrnatog kamenog materijala, prijevozi, razastiranje i zbijanje s eventualnim ručnim planiranjem posteljice i izrada procjednice tako da se osiguraju projektom traženi padovi i debljine. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-02.1.
Obračun je u kubičnim metrima ugrađenog zrnatog materijala, mjerenog u zbijenom stanju.
5. | Drenaža | m | 120 |  | 0
OTU 3-02.2.
Izrada plitkih drenaža, od perforiranih drenažnih PVC cijevi DN 150 mm, na podlozi od betona klase C 12/15. Izrada plitkih drenaža u već iskopanim rovovima, dna ispod granice smrzavanja i isplaniranog na zadani nagib iz projekta, od perforiranih drenažnih PVC cijevi, na podlozi od gline ili betona, sa ugradbom filtarskog sloja od šljunka ili tucanika granulacije 8-63 mm promjera zrna i zatrpavanje rova te utovarom i odvozom viška materijala. U cijenu je uključeno i poravnanje dna iskopanog rova, nabava, prijevoz i prijenos materijala za izradu podloge, filterskog materijala i drenažnih cijevi i spojeva odnosno ispusta, po potrebi privremeno skladištenje materijala, rad na izradi podloge, postavljanju i spajanju drenažnih cijevi u projektiranom nagibu, izrada predviđenih vodolovnih grla ili ispusta u okolni teren, izrada filtarskog sloja sa pažljivim zbijanjem i čišćenje nakon dovršetka radova. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-02.2.
Rad se obračunava po metru dužnom izvedenog drenažnog sustava
| Odvodnja UKUPNO |  |  |  | 0
| KOLNO PJEŠAČKE POVRŠINE SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## A-E - Sveukupna rekapitulacija
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A | ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI TROŠKOVNIK | 0
B | TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA | 0
C | TROŠKOVNIK STROJARSKIH RADOVA I OPREME | 0
D | TROŠKOVNIK VODOVODA I ODVODNJE | 0
E | TROŠKOVNIK KOLNIH I PJEŠAČKIH POVRŠINA | 0
| SVEUKUPNO (bez PDV-a) / € | 0
| SVEUKUPNO (PDV) / € | 0
| SVEUKUPNO (sa PDV-om) / € | 0
U Zagrebu, lipanj 2026. godine