## Troškovnik
Troškovnik
Održavanje i popravak instalacija u Ex izvedbi
1. REDOVAN GODIŠNJI SERVIS
Red. br. | Naziv stavke | Jed. mj. | Okvirne količine | Jed. cijena | Ukupno
1 | Redovan godišnji servis postaja za točenje goriva s umjeravanjem bez DZM-a | kom | 23
2 | Redovan godišnji pregled jama u radionicama za održavanje vozila | kom | 24
3 | Redovan godišnji pregled razvodnih ormara i elektroinstalacije tehnologije goriva | kom | 23
4 | Redovan godišnji servis plinskih kotlovnica | kom | 7
UKUPNO
2. INTERVENTNO ODRŽAVANJE UREĐAJA I INSTALACIJA
Red. br. | Naziv stavke | Jed. mj. | Okvirne količine | Jed. cijena | Ukupno
1 | Redovan rad na ispitivanju i popravcima | h | 50
2 | Dopuna jednopolne sheme | kom | 1
UKUPNO
3. POPIS REZERVNIH DIJELOVA
Red. br. | Naziv stavke | Jed. mj. | Okvirne količine | Jed. cijena | Ukupno
1 | Klinasti remen 13x950, vrsta zaštite Ex s II A -Remen je elektrovodljiv, neiskredi (EX) i temperaturno optporan, sukladan normama ISO 1813 i 9563) | kom | 1
2 | Klinasti remen A 28.5 -Remen dimenzija 13x775 je elektrovodljiv, neiskredi (EX) i temperaturno optporan na temperaturama od -30°C do +60°C na relativnoj vlažnosti 65+/-15% | kom | 1
3 | Zupčasti remen 427 AG -Remen je elektrovodljiv, neiskredi (EX) i temperaturno optporan, sukladan normama ISO 1813 i 9563) -broj zubi 80, HTD razmak između zubi (5mm), 400mm je dužina po zubima | kom | 1
4 | Klinasti remen neiskreći (Ex) A740 | kom | 1
5 | Klinasti remen neiskreći (Ex) Optibelt 710 | kom | 1
6 | Trofazni asinkroni kavezni motor snage 0,75 kW; 380-420V; 1,94 A; 50 Hz; 1358 o/min; Ia/In=5 A; te= 21s, vrsta zaštite Ex e II T1-T3 | kom | 1
7 | Trofazni asinkrini kavezni motor Real 2.2 kW | kom | 1
8 | Trofazni asinkroni kavezni motor snage 0,25 kW; 230V; 1,94 A; 50 Hz; Ia=5 A; te= 23s, vrsta zaštite Eex e II T3 | kom | 1
9 | Impulsni davač 0,85VA, 5,5V, 0,15A, 50Hz ,vrsta zaštite II 2G Eex d IIA T3 | kom | 1
10 | Impulsni davač Eltomatic | kom | 1
11 | Mikro sklopka u Ex izvedbi 250 V 5 A,IP65, vrsta zaštite Ex e | kom | 1
12 | Mikro sklopka Bartec | kom | 1
13 | Mikro sklopka Secatec MKR 13xSAK | kom | 1
14 | Mikro sklopka Secatec MKR 19xSAK | kom | 1
15 | Sklopka za uzemljenje 250V:16A , vrsta zaštite Ex ed IIC T5 | kom | 1
16 | Fluorescentna svijetiljka 220V / 50Hz snage 36 W vrsta zaštite Ex de IIB T6 | kom | 1
17 | Fluorescentna svijetiljka 220V / 50Hz snage 18 W vrsta zaštite Ex de IIB T6 | kom | 1
18 | Svjetiljka zidna TEP ex 100W PLFS-C/160 BL 1 vrste zaštite Ex de IIC T4 | kom | 1
19 | Razvodne kutije u Ex izvedbi do 550V i 100 A, IP66, vrsta zaštite EX e II T6 | kom | 1
20 | Tipkalo za nužni isklop u Ex izvedbi, 500V, 16A, EEx ed IIC T6 | kom | 1
21 | Ventilator Inventor IR-C200 Ex | kom | 1
22 | Bimetal za ventilator TELEMECANIQUE GV2-ME05 sa Ex certifikatom | kom | 1
23 | Kabel PP00-Y 3x1,5mm² | m | 50
24 | Kabel PP00-Y 4x2,5mm² | m | 50
25 | Kabel PP00-Y 5x1,5mm² | m | 50
26 | Vodič P/F 16mm² | m | 50
27 | Vodič P/F 4mm² | m | 50
28 | Detektor plina AUREL PDP-99 vrsta zaštite II 2G Eex md ib IIB T3 | kom | 1
29 | Davač impulsa plinomjera vrste zaštite II 2G Eex ia IIC T6 | kom | 1
UKUPNO
REKAPITULACIJA
1. REDOVAN GODIŠNJI SERVIS
2. INTERVENTNO ODRŽAVANJE UREĐAJA
3. REZERVNI DJELOVI
UKUPNO
U ___________________, ___________ 2021.
Ponuditelj:
_____________________________
(pečat i potpis ovlaštene osobe)

## Lokacije
Prilog I
LOKACIJE UREĐAJA PREDVIĐENIH ZA REDOVAN GODIŠNJI SERVIS I ODRŽAVANJE
SEKTOR ZA ODRŽAVANJE
Red. br. | Tehnička jedinica | Naziv uređaja | Jed. mj. | Količina
1.1. | Lučko | Postaja za točenje tekućih goriva | kom | 1
1.2. |  | Plinska kotlovnica | kom | 1
1.3. |  | Garažna jama u radionama za održavanje vozila | kom | 2
2.1. | Ivanja Reka | Postaja za točenje tekućih goriva | kom | 1
2.2. |  | Plinska kotlovnica | kom | 1
2.3. |  | Garažna jama u radionama za održavanje vozila | kom | 1
3.1. | Kutina | Postaja za točenje tekućih goriva | kom | 1
3.2. |  | Plinska kotlovnica | kom | 1
3.3. |  | Garažna jama u radionama za održavanje vozila | kom | 1
4.1. | Okučani | Postaja za točenje tekućih goriva | kom | 1
4.2. |  | Garažna jama u radionama za održavanje vozila | kom | 1
5.1. | Slavonski Brod | Postaja za točenje tekućih goriva | kom | 1
5.2. |  | Garažna jama u radionama za održavanje vozila | kom | 1
6.1. | Županja | Postaja za točenje tekućih goriva | kom | 1
6.2. |  | Garažna jama u radionama za održavanje vozila | kom | 1
7.1. | Đakovo | Postaja za točenje tekućih goriva | kom | 1
7.2. |  | Plinska kotlovnica | kom | 1
7.3. |  | Garažna jama u radionama za održavanje vozila | kom | 1
8.1. | Čepin | Postaja za točenje tekućih goriva | kom | 1
8.2. |  | Plinska kotlovnica | kom | 1
8.3. |  | Garažna jama u radionama za održavanje vozila | kom | 1
9.1. | Varaždin | Postaja za točenje tekućih goriva | kom | 1
9.2. |  | Plinska kotlovnica | kom | 1
9.3. |  | Garažna jama u radionama za održavanje vozila | kom | 1
10.1. | Ogulin | Postaja za točenje tekućih goriva | kom | 1
10.2. |  | Garažna jama u radionama za održavanje vozila | kom | 1
11.1. | Brinje | Postaja za točenje tekućih goriva | kom | 1
11.2. |  | Garažna jama u radionama za održavanje vozila | kom | 1
12.1. | Perušić | Postaja za točenje tekućih goriva | kom | 1
12.2. |  | Garažna jama u radionama za održavanje vozila | kom | 1
13.1. | Sveti Rok | Postaja za točenje tekućih goriva | kom | 1
13.2. |  | Garažna jama u radionama za održavanje vozila | kom | 1
14.1. | Maslenica | Postaja za točenje tekućih goriva | kom | 1
14.2. |  | Garažna jama u radionama za održavanje vozila | kom | 1
15.1. | Benkovac | Postaja za točenje tekućih goriva | kom | 1
15.2. |  | Garažna jama u radionama za održavanje vozila | kom | 1
16.1. | Šibenik | Postaja za točenje tekućih goriva | kom | 1
16.2. |  | Garažna jama u radionama za održavanje vozila | kom | 1
17.1. | Split | Postaja za točenje tekućih goriva | kom | 1
17.2. |  | Garažna jama u radionama za održavanje vozila | kom | 1
18.1. | Zagvozd | Postaja za točenje tekućih goriva | kom | 1
18.2. |  | Garažna jama u radionama za održavanje vozila | kom | 1
19.1. | Vrgorac | Postaja za točenje tekućih goriva | kom | 1
19.2. |  | Plinska kotlovnica | kom | 1
19.3. |  | Garažna jama u radionama za održavanje vozila | kom | 1
20.1. | Bosiljevo | Postaja za točenje tekućih goriva | kom | 1
20.2. |  | Garažna jama u radionama za održavanje vozila | kom | 1
21.1. | Delnice | Postaja za točenje tekućih goriva | kom | 1
21.2. |  | Garažna jama u radionama za održavanje vozila | kom | 1
22.1. | Čavle | Postaja za točenje tekućih goriva | kom | 1
22.2. |  | Garažna jama u radionama za održavanje vozila | kom | 1
23.1. | Rupa | Postaja za točenje tekućih goriva | kom | 1
23.2. |  | Garažna jama u radionama za održavanje vozila | kom | 1
SEKTOR ZA NAPLATU CESTARINE
1 | NP Zagreb zapad | Plinska kotlovnica | kom | 1
2 | NP Čarapine | Plinska kotlovnica | kom | 1

## redovni pregled
Prilog II
POPIS AKTIVNOSTI U TOKU REDOVNOG GODIŠNJEG SERVISA
Mjerni uređaji za istakanje goriva | Kontrola i zamjena svih dijelova prema potrebi: • Filteri goriva • Crijeva za istakanje goriva • Mehanizam uvlačenja crijeva • Pipci za istakanje goriva • Remeice i klinasto remenje • Display mjernog uređaja • Električni motori (nosači, ležajevi, ožičenje, spojke, otpori izolacije i namota, ispitivanje struje praznog hoda) • Ispitivanje monobloka • Provjera i zamjena svih brtvi • Rasvjetna tijela mjernog uređaja Ostali radovi u sklopu redovnog servisa: • Kontrolno umjeravanje (ispitivanje ispravnosti volumetra) • Čišćenje unutrašnjosti mjernog uređaja • Provjera svih cijevnih spojeva • Provjera ispravnosti rada separatora zraka (prisutnost mjehurića) • Provjera spojeva kablova i njihovih brtvi • Servis kvarova na sustavima zaključavanja • Ispitivanje funkcionalnosti kablova uzemljenja • Ispitivanje učvršćenosti okvira mjernog uređaja
Redovno godišnje umjeravanje | • Umjeravanje svih pipaca za istakanje goriva • Najam etalonske opreme za umjeravanje
Automatska mjerila razine goriva | • Godišnji pregled i ispitivanje funkcionalnosti svih instaliranih dijelova sustava • Zamjena svih neispravnih dijelova prema potrebi
Razvodni ormari i elektroinstalacije tehnologije goriva | Pregled i ispitivanje funkcionalnosti rasklopne opreme za napajanje opreme tehnologije goriva. Redovni pregled uključuje: • Provjera sukladnosti oznaka i natpisa • Provjera sukladnosti veličina (osigurač, sigurnosni prstenovi, zaštitne sklopke motora, bimetalne zaštite, automatski osigurači) • Zamjena nedostajućih vijaka, zatezanje, učvršćenost (pregled svih spojeva, osigurača) • Čišćenje unutrašnjosti ormara

## BP
Prilog III
LOKACIJE BENZINSKIH POSTAJA PREDVIĐENIH ZA REDOVAN GODIŠNJI SERVIS I ODRŽAVANJE
Red.Br. | TEHNIČKA JEDINICA | Marka agregata | Tip i model agregata | Broj agregata | Broj pipaca
1 | Ivanja Reka | ADAST – SYSTEM | 899722 | 1 | 1
2 |  | ADAST – SYSTEM | 899722 | 1 | 1
3 | Lučko | ADAST – SYSTEM | TIP:8991.722/LCD/ET/HRV | 1 | 1
4 |  | Scheidt & Bachmann Tubs | ZS 2402-EM 1770 | 1 | 2
5 | Varaždin | SCHEIDT&BACHMANN 70l/min | ZS 2401 UT 970 011 | 1 | 1
6 |  | SCHEIDT&BACHMANN 70l/min | ZS 2402 UT 970 011 | 1 | 2
7 | Kutina | CZ 67904 ADAMOV | 8991.622/BLD/ET/HRV HR Z-5-1012 | 1 | 1
8 |  | CZ 67904 ADAMOV | 8991.622/BLD/ET/HRV HR Z-5-1012 | 1 | 1
9 | Okučani | ADAST – SYSTEM | CZ67904 ADAMOV 8997,622/BLD/ET/HRV | 1 | 1
10 |  | ADAST – SYSTEM | CZ67904 ADAMOV 8991,622/BLD/ET/HRV | 1 | 1
11 | Slavonski Brod | ADAST – SYSTEM | TIP-8997.622/BLD/ET/HRV serijski broj 466/04 | 1 | 1
12 |  | ADAST – SYSTEM | TIP-8991.622/BLD/ET/HRV serijski broj 464/04 | 1 | 1
13 | Đakovo | PETROTEC EURO 1500 VI | TIP 2P/2H | 1 | 2
14 |  | PETROTEC EURO 1500 VI | TIP 2P/2H | 1 | 2
15 | Čepin | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 2402 M | 1 | 2
16 |  | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 2405 M | 1 | 1
17 | Županja | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | TIP: ZS 2402-M (Tvornički broj 970K00807) | 1 | 2
18 |  | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | TIP: ZS 2402-M (Tvornički broj 970K00808) | 1 | 2 (1ED+1 MB NE KORISTI SE )
19 | Ogulin | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 2405 M, VEEDERROTT, broj K 032/00 | 1 | 2
20 |  | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 2401 M, VEDERROTT, broj K 034/00 | 1 | 1 MB NE KORISTI SE
21 | Brinje | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | TIP ZS 24002M | 1 | 2
22 |  | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | TIP ZS 24002M | 1 | 2
23 | Perušić | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 2402 M / KO1866/04 | 1 | 2
24 |  | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 2402 M / KO1867/04 | 1 | 2
25 | Sveti Rok | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | TIP: ZS 2402 M SER.BR:KO1369/2003 | 1 | 2
26 |  | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | TIP: ZS 2402 M SER.BR:KO1368/2003 | 1 | 2
27 | Maslenica | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 2402 M | 1 | 2
28 |  | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 2402 M | 1 | 2
29 | Benkovac | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 24202-M | 1 | 2
30 |  | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 24202-M | 1 | 2
31 | Šibenik | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 2402-E-M-B-T20; ZS 2402 EM | 1 | 1
32 |  | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 2402-E-M-B-T20; ZS 2402 EM | 1 | 1
33 | Dugopolje | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 2402-M | 1 | 2
34 |  | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 2402-M | 1 | 1
35 | Zagvozd | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 2402-M | 1 | 2
36 |  | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 2402-M | 1 | 2
37 | Vrgorac | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 2402-M | 1 | 2
38 |  | Scheidt & Bachmann Tubs d.o.o. | ZS 2402-M | 1 | 2
39 | Bosiljevo | Scheidt & Bachmann Tubs | KM 250/O/I/T20 | 1 | 2
40 |  | Scheidt & Bachmann Tubs | KM 250/O/I/T20 | 1 | 2
41 | Delnice | Scheidt & Bachmann Tubs | ZS 2401-M-R | 1 | 1
42 |  | Scheidt & Bachmann Tubs | ZS 2401-M-R | 1 | 1
43 | Rupa | Scheidt & Bachmann Tubs | ZS 2402-M | 1 | 2
44 |  | Scheidt & Bachmann Tubs | ZS 2405-M | 1 | 1
45 | Čavli | PETROTEC | EURO 1000VI TIP: 1P/1H | 1 | 1
46 |  | PETROTEC | EURO 1000VI TIP: 1P/1H | 1 | 1